                                                     Утверждаю:
Директор ГКП «Озенинвест»
__________ А.Канатов 
__________ 2026г.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАКУПКУ РАБОТ
СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА (С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ)

	Номер строки плана закупок
	Наименование
	Краткая характеристика

	
	Электромонтажные  работы по по капитальному ремонту КТПН 6/0,4кв 63ква «Водараздача» СТИ ГКП «Озенинвест»
	Ремонтные работу по восстановлению КТПН

	Дополнительная характеристика
	Сумма, без НДС            800 000 тенге

	 
	



	№п/п
	Перечень основных данных и  требований
	Основные требования

	1
	2
	3

	1
	Заказчик
	ГКП «Озенинвест»

	2
	Основание для проведения работ
	План производственных услуг на 2026 г.

	3
	Цель проведения работ
	Восстановительные работы по электроснабжению объектов водоснабжения 

	4
	Вид работ, сроки выполнения работ
	Электромонтажные  работы по по капитальному ремонту КТПН 6/0,4кв 63ква «Вода раздача» СТИ ГКП «Озенинвест».
Сроки выполнения 20 дней с даты подписания договора


	5
	Технические требования на выполняемые работы

	5.1
	Краткое содержание выполняемых работ
	Электромонтажные  работы  по капитальному ремонту КТПН 6/0,4кв 63ква «Водараздача» СТИ ГКП «Озенинвест» включает нижеследующее работы: 

· Монтаж разъединителя 6кв типа РЛНД  250 с приводом . 
·    Проверка работы механизма РЛНД-250 
· Замена спускных проводов на СИП ,сечением 25 мм
· Замена предохранители ПТ на 16амперный 3штуки.
· Демонтаж КТП ,перестановка временно с последующей установкой на новый постамент заводского изготовления. Ремонт двери КТПН высоко-вольтной части и шкафа 0,4кв.
· Замена существующих автоматических выключателей на выключатели Автоматический выключатель CHINT 3п 40А 25кА NXM-63S (R) 2штуки.
· Исполнитель проводить текущий ремонт трансформатора 63ква с протяжкой контактных соединений и заменой уплотнительных резин, замена трансформаторного масла.Проводит замер омического сопротивления обмоток трансформатора.
· Монтаж контура заземления общего КТПН и опоры разъединителя.
· Покраска полностью КТПН эмалевой  краской с молотковым эффектом 2 раза
· Изготовление и монтаж ограждения по периметру КТПН с установкой калитки. Размеры ограждения 3 метра в длину, высотой  1,6метра.Для ограждения применить металлическую сетку с яч 20х20мм.Для ограждения применить металлические угольники размером 45х45х4 мм

	5.2.
	Требования к Подрядчику работ
	1. Подрядчик обязан в ходе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение его работниками требований промышленной безопасности, правил и норм  противопожарной безопасности и электробезопасности, а также соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований,  установленных законодательными и  нормативными правовыми актами  РК.
2. В случае совершения правонарушения подрядчик несет полную ответственность, установленную Законодательством РК.
3. Так как работа будет производится на высоте ,подрядчик самостоятельно предоставлять оснастки и инструменты (леса, подъемник компактный подъемник)

	5.3.
	Требования к режиму безопасности и охране труда
	Порядок допуска для производства работ: 
 - в соответствии с нормативными актами РК на  производственных объектах.

	5.4.
	Требования к материалам
	Все применяемые материалы и оборудование в проекте должны иметь  соответствующие сертификаты и разрешения на применение  в соответствии с действующими нормативными документами -  ГОСТ, СНиП и т.д.

	5.5.
	Поставка материалов
	Подрядчик поставляет :
· Разъединитель РЛНД -250   1шт;
· Автоматический выключатель CHINT 3п 40А 25кА NXM-63S (R)
· Кабель СИП 25 мм  ,длина 45 метров;
· Предохранитель ПТ 1.10.20 на ток 16 ампер  6штук.
· Прут металлический диаметром 16 мм длиной 2,5 метра ,4 штуки
· Полоса металлическая 4х25 мм длина 12 метров
· Ограждения готовая длина 3метра высота 1,6 метров натянутый сеткой  4 штуки, калитка размером: 1,6 высотой ,шириной 0,8 метра
· Стойка для ограждения профиль квадратный 100х100 мм высотой 4 метра 4 шт. 
· Постамент основание заводского изготовления под КТПН.  1шт.
· Эмаль краска серого цвета с молотковым эффектом  20 литров ,растворитель 646  5 литров.
· Провод ПВ 25 мм  длиной  10 метров, наконечники на сечение 25мм 12 штук


	6.
	Порядок оплаты
	За фактически выполненные работы в течении тридцатый (30) дней с момента предоставления Заказчику счет-фактуры и подписанных Актов выполненных работ.

	7.
	Документация и сроки ее предоставления заказчику. 
	Исполнительная документация по результатам работ  должна быть представлена  в полном объеме, 

	8.
	Приемка в эксплуатацию.
	В соответствий с нормами РК.

	9
	Место производства работ
	г.Жанаозен ,Мангистауская область



ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ ПОСТАВЩИКА ИМЕЮТСЯ
	№
	Специалисты, обладающие квалификацией и/или опытом работы 
	Документы, подтверждающие квалификацию и/или опыт работы специалистов 
	Кол-во 
	Опыт работы


	
	Начальник участка / Мастер
	- Диплом о высшем образовании в области электроэнергетики;
- Предоставить копии документов, подтверждающих прохождение обучения в области промышленной безопасности (удостоверения, протокол), пожарной безопасности (удостоверения, протоколы), безопасности и охраны труда (сертификат, протокол) согласно «Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда» 
- Предоставить копии удостоверений и протокол о прохождении персоналом проверки знаний по электробезопасности не ниже IV группы, в соответствии с требованиями п. 6, 7 Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей ПТЭЭП.
	1
	5

	
	
	
	
	

	
	Электромонтер/Электрослесарь
	- Диплом о среднем техническом образовании в области электроэнергетики;
- Предоставить копии документов, подтверждающих прохождение обучения в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны труда (удостоверение, протоколы) согласно «Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда». Предоставить копии
удостоверений и протоколы о прохождении персоналов проверки знаний по электробезопасности не ниже III группы, в соответствии с требованиями п. 514, 515 Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей ПТЭЭП.
	4
	3


Нормативно-технические документы
	1. 
	Правил устройства электроустановок Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230.

	2. 
	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246.

	3. 
	Перечня видов работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 231.



Составил:
                      Начальник электрослужбы     		Кудайбергенов Б.

Согласовано: 
 
                      Главный инженер                                         Капарбаев М.


                                                     Бекітемін:
«Өзенинвест» МКК директоры
__________ А.Қанатов
__________ 2026г.


ЖҰМЫСТАРДЫ САТЫП АЛУҒА АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

	Сатып алу жоспары жолының нөмірі
	Атауы
	Қысқаша сипаттамасы

	
	«Өзенинвест» МКК АӨА «Су тарату» КТПН 6/0,4кв 63ква күрделі жөндеу бойынша электр монтаждау жұмыстары
	КТПН қалпына келтіру бойынша жөндеу жұмыстары

	Қосымша сипаттама
	Сомасы, ҚҚС-сыз 800 000 теңге

	 
	



	№п/п
	Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі
	Негізгі талаптар

	1
	2
	3

	1
	Тапсырыс беруші
	МКК «Өзенинвест»

	2
	Жұмыстарды жүргізу үшін негіздеме
	2026 жылға арналған өндірістік қызметтер жоспары

	3
	Жұмыстарды жүргізу мақсаты
	Сумен жабдықтау объектілерін электрмен жабдықтау бойынша қалпына келтіру жұмыстары

	4
	Жұмыс түрі, жұмыстарды орындау мерзімдері
	КТПН 6/0,4кв 63ква «Су тарату» АӨА «Өзенинвест» МҚК күрделі жөндеу бойынша электр монтаждау жұмыстары.
Орындау мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күн

	5
	Орындалатын жұмыстарға қойылатын техникалық талаптар

	5.1
	Орындалатын жұмыстардың қысқаша мазмұны
	«Өзенинвест» МКК АӨА «Су тарату» КТКН 6/0,4кв 63ква күрделі жөндеу бойынша электр монтаждау жұмыстары төмендегі жұмыстарды қамтиды:

• Жетегі бар РЛНД 250 типті 6кв ажыратқышты монтаждау.
• Механизмнің жұмысын тексеру РЛНД-250
• Түсіру сымдарын СИП-ке ауыстыру, қимасы 25 мм
• ПТ сақтандырғыштарын 16 амперлік 3 данаға ауыстыру.
• ЖТП-ны бөлшектеу, кейіннен зауытта жасалған жаңа постаментке орнату арқылы уақытша ауыстыру. Жоғары вольтты бөліктің КТПН есігі мен шкафты жөндеу 0,4кв.
• Қолданыстағы автоматты ажыратқыштарды ажыратқыштарға ауыстыру CHINT 3п 40А 25кА NXM-63S (R) автоматты ажыратқыш 2 дана.
• Орындаушы 63кВА трансформаторға контактілі қосылыстарды тарту және тығыздағыш резеңкелерді ауыстыру, трансформаторлық майды ауыстыру арқылы ағымдағы жөндеуді жүргізеді. Трансформатор орамаларының омиялық кедергісін өлшейді.
• Жалпы КТПН жерге тұйықтау контурын және айырғыш тіреуін монтаждау.
• КТПН толығымен 2 рет балғалы әсері бар эмальды бояумен бояу
· • Есік орнату арқылы КТПН периметрі бойынша қоршауды жасау және монтаждау. Қоршаудың өлшемдері ұзындығы 3 метр, биіктігі 1,6 метр, Қоршау үшін 20х20 мм қуысы бар металл торлар қолданылады, Қоршау үшін 45х45х4 мм өлшемді металл бұрыштамалар қолданылады

	5.2.
	Мердігерге қойылатын талаптар
	- Мердiгер осы шартты орындау барысында өз қызметкерлерiнiң өнеркәсiптiк қауiпсiздiк талаптарын, өртке қарсы қауiпсiздiк пен электр қауiпсiздiгi ережелерi мен нормаларын сақтауын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауын қамтамасыз етуге мiндеттi.
- Құқық бұзушылық жасалған жағдайда мердігер ҚР Заңнамасында белгіленген толық жауаптылықта болады.
 - Жұмыс биіктікте жүргізілетіндіктен, мердігер жабдықтар мен құралдарды (ормандар, шағын көтергіш көтергіш) дербес ұсынады

	5.3.
	Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау режиміне қойылатын талаптар
	Жұмыс жүргізуге рұқсат беру тәртібі:
 - өндірістік объектілердегі ҚР нормативтік актілеріне сәйкес.

	5.4.
	Материалдарға қойылатын талаптар
	Жобада қолданылатын барлық материалдар мен жабдықтардың қолданыстағы нормативтік құжаттарға - МЕМСТ, ҚНжЕ және т.б. сәйкес тиісті сертификаттары мен қолдануға рұқсаттары болуы тиіс.

	5.5.
	Материалдарды жеткізу
	Мердігер:
• РЛНД ажыратқышы -250 1 дана;
• CHINT 3p 40А 25kA NXM-63S (R) автоматты ажыратқыш
• СИП кабелі 25 мм, ұзындығы 45 метр;
• Сақтандырғыш ПТ 1.10.20 16 ампер 6 дана.
• Диаметрі 16 мм металл шыбық ұзындығы 2,5 метр, 4 дана
• Металл жолақ 4x25 мм ұзындығы 12 метр
• Қоршаулар дайын ұзындығы 3 метр биіктігі 1,6 метр тормен тартылған 4 дана, қақпа өлшемі: 1,6 биіктігі, ені 0,8 метр
• Қоршауға арналған тіреу 100х100 мм шаршы профильді биіктігі 4 метр 4 дана.
• КТПН бойынша зауытта жасалған тұғырдың негізі. 1 дана.
• Балғалы әсері бар сұр түсті бояу 20 литр, еріткіш 646 5 литр.
• Ұзындығы 10 метр 25 мм ПВ сымы, 25 мм қима ұштары 12 дана

	6.
	ақы төлеу т ртібі
	Тапсырыс берушіге шот-фактура және қол қойылған Орындалған жұмыстар актілері ұсынылған сәттен бастап отызыншы (30) күн ішінде нақты орындалған жұмыстар үшін.

	7.
	Құжаттама және оны тапсырыс берушіге ұсыну мерзімдері.
	Жұмыс нәтижелері бойынша атқару құжаттамасы толық көлемде ұсынылуы тиіс,

	8.
	Пайдалануға қабылдау.
	ҚР нормаларына сәйкес.

	9
	Жұмыстарды жүргізу орны
	Жаңаөзен қаласы, Маңғыстау облысы



ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ ПОСТАВЩИКА ИМЕЮТСЯ
	№
	Біліктілігі және/немесе жұмыс тәжірибесі бар мамандар 
	Мамандардың біліктілігін және/немесе жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар
	Саны
	жұмыс тәжірибесі

	
	Учаске бастығы/Шебер
	- Электр энергетикасы саласындағы жоғары білім туралы диплом;
- «Қызметкерлердi, басшыларды және еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша оқыту, нұсқама беру және бiлiмдерiн тексеру ережелерi мен мерзiмдерiне» сәйкес өнеркәсiптiк қауiпсiздiк, өрт қауiпсiздiгi (куәлiктер, хаттамалар), еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау (сертификат, хаттама) саласында оқудан өткенiн растайтын құжаттардың көшiрмелерiн ұсыну
- Техникалық пайдалану қағидаларының 6, 7-тармақтарының талаптарына сәйкес персоналдың IV топтан төмен емес электр қауіпсіздігі бойынша білімін тексеруден өткені туралы куәліктердің көшірмелерін және хаттаманы ұсыну
ТПЭП тұтынушыларының электр қондырғылары.
	1
	5

	
	
	
	
	

	
	Электромонтер/Электр слесары
	- Электр энергетикасы саласындағы орта техникалық білім туралы диплом;
- «Қызметкерлердi, басшыларды және еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша оқыту, нұсқама беру және бiлiмдерiн тексеру ережелерi мен мерзiмдерiне» сәйкес өнеркәсiптiк қауiпсiздiк, өрт қауiпсiздiгi, еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында оқудан өткенiн растайтын құжаттардың көшiрмелерiн (куәлiктер, хаттамалар) ұсыну. Көшірмелерін беру
Техникалық пайдалану қағидаларының 514, 515-тармағының талаптарына сәйкес персоналдың III топтан төмен емес электр қауіпсіздігі бойынша білімін тексеруден өткені туралы куәліктер мен хаттамалар
ТПЭП тұтынушыларының электр қондырғылары.
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Нормативтік-техникалық құжаттар
	4. 
	Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 Электр қондырғыларын орнату қағидалары.

	5. 
	Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары. Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығымен бекітілген

	6. 
	Құрылыс-монтаж жұмыстарының құрамындағы жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) түрлерінің тізбесі
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 231 бұйрығы.




