
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по демонтажу, монтажу и пусконаладке бензиновой электростанции с блоком автоматического ввода резерва

Бензогенератор с электростартом и с разъемом для подключения блока автоматики трехфазный 10 квт  предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 220-380 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 10 кВт, оснащенный колесным комплектом, для удобства передвижения 

1. Наименование работ
Выполнение работ по демонтажу ранее установленного оборудования (при необходимости), монтажу, подключению и пусконаладке бензиновой электростанции с блоком автоматического ввода резерва.
2. Цель выполнения работ
Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения объекта Заказчика путем установки, подключения и ввода в эксплуатацию бензиновой электростанции с автоматическим переключением электропитания при отключении основного источника электроэнергии.
3. Состав и объем работ
Исполнитель обязан выполнить следующие работы:
1. Провести осмотр места установки электростанции, проверить готовность площадки и существующих электрических подключений к выполнению работ.
2. Выполнить демонтаж ранее установленного оборудования и электрических соединений в объеме, необходимом для установки электростанции, если такой демонтаж требуется.
3. Выполнить установку бензиновой электростанции с блоком автоматического ввода резерва .
4. Выполнить электрическое подключение электростанции к существующей системе электроснабжения объекта с учетом трехфазной сети 380/220 В.
5. Выполнить монтаж, подключение и настройку блока автоматического ввода резерва .
6. Проверить правильность подключения фаз, защитного заземления, нейтрального проводника и устройств электрической защиты.
7. Проверить работоспособность автоматического, ручного и электрического режимов запуска электростанции.
8. Выполнить настройку автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный и обратно после восстановления основного электроснабжения.
9. Провести пробный запуск электростанции, проверить работу двигателя, генератора, систем контроля и защиты.
10. Выполнить пусконаладочные работы под нагрузкой в пределах допустимых технических характеристик оборудования.
11. Проверить выходные электрические параметры, устойчивость напряжения и частоты, работу блока автоматического ввода резерва и защитных устройств.
12. Устранить выявленные в процессе пусконаладочных работ недостатки, возникшие по вине Исполнителя.
13. Провести инструктаж ответственного представителя Заказчика по правилам эксплуатации электростанции и блока автоматического ввода резерва.
 4. Технические характеристики электростанции
Электростанция, устанавливаемая в рамках выполнения работ по демонтажу, монтажу и пусконаладке, должна соответствовать следующим функциональным и техническим характеристикам:
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
· Отключение по низкому уровню масла;
· Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания;
· Шкала уровня топлива;
· Счетчик моточасов;
· Вольтметр;
· Аккумулятор 36 Ah;
· Розетки: 220В – 16А, 2 шт (европейского стандарта) и 380В – 32А, 1 шт ( промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты;
· Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт;
· Разъем для АВР;
· Выход на 12В для зарядки аккумулятора (АКБ);
· Набор проводов для встроенного зарядного устройства;
· Свечной ключ;
· Колеса и складывающиеся ручки;
· Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя.
Основные
Количество фаз3
Коэффициент мощности 0.8
Тип генератора Синхронный Двигатель
Количество цилиндров 2
Ёмкость масляной системы, л 1,4
Автозапуск (АВР)Разъем для подключения АВР
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки - 5,6 часов
Вид топлива Бензин
ВольтметрД а
 Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм 815 х 670 х 650
Гарантия, месяцев 12 
Глушитель Да
Исполнение Открытое
Клеммы для зарядки аккумулятора Да
Количество розеток 400В1КомплектацияЭлектрическая вилка - 2 шт., 
разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, колёса
 Масса, кг. 197
Материал обмоток альтернатора Медь
Мощность двигателя17,7 кВт / 24 л.с. 
Мощность максимальная, кВА13,75
Мощность максимальная, кВт 11
Мощность номинальная, кВА12,5
Мощность номинальная, кВт 10
Напряжение (В)400/230 
Номинальный ток, A 18
Объём топливного бака, л 27,5
Расход топлива при 75% мощности, л/ч4,9
Регулятор напряжения AVR 
Рекомендуемый тип масла SAE 10W-30
Серия SGG
Система охлаждения Воздушная
Степень автоматизации1 (Ручной запуск)
Степень защиты IP 23
Тактность двигателя 4
Тип запуска Электростартер
Уровень шума (7 м)80 dB
Установленный аккумулятор, Ah/V36 / 12
Частота вращения коленвала, об/мин 3000 
Частота, Гц50 

5. Требования к выполнению работ
Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики, электробезопасности, охраны труда и пожарной безопасности, а также требований эксплуатационной документации изготовителя оборудования.
Подключение электростанции и блока автоматического ввода резерва должно обеспечивать исключение встречной подачи напряжения в сеть основного электроснабжения и безопасное переключение источников питания.
Электростанция должна быть установлена с соблюдением требований изготовителя к размещению, вентиляции, отводу выхлопных газов, пожарной безопасности и доступу для технического обслуживания.
При выполнении работ должны применяться необходимые инструменты, измерительные приборы и материалы, обеспечивающие надлежащее качество монтажа и пусконаладки.
6. Результат выполнения работ
По завершении работ Исполнитель обязан обеспечить готовность электростанции к эксплуатации и передать Заказчику следующие документы:
· акт выполненных работ;
· акт монтажа и пусконаладочных работ;
· протокол проверки электрических параметров и работоспособности защитных устройств;
· результаты проверки работы блока автоматического ввода резерва в автоматическом и ручном режимах;
· рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.
7. Гарантийные обязательства
Исполнитель гарантирует качество выполненных монтажных и пусконаладочных работ в течение срока, установленного договором. Недостатки, возникшие по вине Исполнителя, должны быть устранены за его счет в согласованный с Заказчиком срок.
8. Место выполнения работ
По месту нахождения объекта Заказчика.
9. Срок выполнения работ
15 календарных дней после заключения догвора
10. Порядок приемки работ
Работы считаются выполненными после завершения демонтажа (при необходимости), монтажа, подключения и пусконаладки электростанции, подтверждения работоспособности электростанции и блока автоматического ввода резерва, а также подписания сторонами акта выполненных работ.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Резервті автоматты енгізу блогы бар бензин электр станциясын бөлшектеу, монтаждау және іске қосу-баптау жөніндегі жұмыстарды орындауға

Электр старты бар және автоматика блогын қосуға арналған қосқышы бар бензогенератор үш фазалы 10 квт негізгі сипаттамалары бар электр энергиясын өндіруге арналған: кернеуі 220-380 вольт, жиілігі 50 Гц және номиналды қуаты 10 кВт, оңай қозғалу үшін доңғалақ жинағымен жабдықталған 

1. Жұмыстардың атауы
Бұрын орнатылған жабдықты бөлшектеу (қажет болған жағдайда), резервті автоматты енгізу блогы бар бензин электр станциясын монтаждау, қосу және іске қосу бойынша жұмыстарды орындау.
2. Жұмысты орындау мақсаты
Электр энергиясының негізгі көзі ажыратылған кезде электр қуатын автоматты ауыстырып қосатын бензин электр станциясын орнату, қосу және пайдалануға беру арқылы тапсырыс берушінің объектісін сенімді және үздіксіз электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету.
3. Жұмыстың құрамы мен көлемі
Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
1.	Электр станциясының орнату орнын тексеру, алаңның және қолданыстағы электр қосылымдарының жұмыстарды орындауға дайындығын тексеру.
2.	Бұрын орнатылған жабдықтар мен электр қосылыстарын, егер мұндай бөлшектеу қажет болса, электр станциясын орнатуға қажетті көлемде бөлшектеуді орындаңыз.
3.	Резервті автоматты енгізу блогымен бензин электр станциясын орнатуды орындаңыз .
4.	380/220 В үш фазалы желіні ескере отырып, электр станциясын объектінің қолданыстағы электрмен жабдықтау жүйесіне электр қосуды орындау.
5.	Автоматты резервтік енгізу блогын орнатуды, қосуды және конфигурациялауды орындаңыз .
6.	Фазалардың дұрыс қосылуын, қорғаныс жерге тұйықталуын, бейтарап өткізгішті және электрлік қорғаныс құрылғыларын тексеріңіз.
7.	Электр станциясын іске қосудың автоматты, қолмен және электр режимдерінің жұмысын тексеріңіз.
8.	Негізгі электрмен жабдықтау қалпына келтірілгеннен кейін электр қуатын негізгі көзден резервтік және кері автоматты түрде ауыстыруды орнатыңыз.
9.	Электр станциясын сынақтан өткізу, қозғалтқыштың, генератордың, бақылау және қорғау жүйелерінің жұмысын тексеру.
10.	Жабдықтың рұқсат етілген техникалық сипаттамалары шегінде жүктеме кезінде іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындау.
11.	Шығыс электр параметрлерін, кернеу мен жиіліктің тұрақтылығын, резервті автоматты енгізу блогының және қорғаныс құрылғыларының жұмысын тексеріңіз.
12.	Орындаушының кінәсінен туындаған іске қосу-баптау жұмыстары процесінде анықталған кемшіліктерді жою.
13.	Тапсырыс берушінің жауапты өкіліне электр станциясын және резервті автоматты енгізу блогын пайдалану ережелері бойынша нұсқама жүргізу.
 4. Электр станциясының техникалық сипаттамалары
Бөлшектеу, монтаждау және іске қосу-баптау жөніндегі жұмыстарды орындау шеңберінде Орнатылатын электр станциясы мынадай функционалдық және техникалық сипаттамаларға сәйкес келуге тиіс:
Жинақтау:
* Майдың төмен деңгейі бойынша өшіру;
* Шамадан тыс жүктеме және қысқа тұйықталу автоматты ажыратқышы;
* Жанармай деңгейінің шкаласы;
* Мотоцикл есептегіші;
• Вольтметр;
* 36 Ah Батарея;
* Розеткалар: 220В – 16А, 2 дана (еуропалық стандарт) және 380В – 32А, 1 дана ( өнеркәсіптік), бұл әртүрлі электр құралдарын қосуға мүмкіндік береді;
* Штепсель, жалпы жүктемені қосу үшін, 2 дана;
* ABR қосқышы;
* Батареяны зарядтауға арналған 12В Шығыс (батарея);
* Кіріктірілген зарядтағышқа арналған сымдар жиынтығы;
* Шам кілті;
* Дөңгелектер мен жиналмалы тұтқалар;
* Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және өндірушінің кепілдік талоны.
Негізгі
Фазалар саны3
Қуат коэффициенті 0.8
Генератор түрі синхронды қозғалтқыш
Цилиндрлер саны 2
Май жүйесінің сыйымдылығы, л 1,4
Автоматты іске қосу (ABR)ABR қосқышы
Жанармай құюсыз жүктеменің 75% - 5 автономды жұмыс-5,6 сағат
Отын түрі Бензин
ВольтметрД а
 Жалпы өлшемдері (L x W X V), мм 815 x 670 x 650
Кепілдік, 12 ай 
Дыбыс Өшіргіш Иә
Орындау Ашық
Батареяны зарядтау терминалдары Иә
Розеткалар саны 400в1комплектацияэлектрлік штепсель-2 дана., 
ABR қосқышы, сымдар жиынтығы, шам кілті, дөңгелектер
 Салмағы, кг. 197
Балама орамалардың материалы мыс
Қозғалтқыш қуаты17,7 кВт / 24 а. к. 
Максималды қуат, кВА13, 75
Қуаты максималды, кВт 11
Номиналды қуаты, кВА12, 5
Номиналды қуаты, кВт 10
Кернеу (В) 400/230 
Номиналды ток, A 18
Жанармай багының көлемі, л 27,5
75% қуаттылықта отын шығыны, л / сағ4, 9
AVR кернеу реттегіші 
SAE 10W-30 майының ұсынылатын түрі
SGG сериясы
Ауа салқындату жүйесі
Автоматтандыру дәрежесі1 (қолмен іске қосу)
IP қорғау дәрежесі 23
Қозғалтқыш тактілігі 4
Іске қосу түрі электр стартері
Шу деңгейі (7 м)80 дБ
Орнатылған батарея, Ah/V36 / 12
Иінді біліктің айналу жиілігі, айн / мин 3000 
Жиілік, Гц50 

5. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Барлық жұмыстарды білікті персонал Қазақстан Республикасының Электр энергетикасы, электр қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ жабдықты дайындаушының пайдалану құжаттамасының талаптарын сақтай отырып орындауы тиіс.
Электр станциясы мен резервті автоматты енгізу блогын қосу негізгі электрмен жабдықтау желісіне қарсы кернеудің берілуін болдырмауды және қуат көздерін қауіпсіз ауыстыруды қамтамасыз етуі тиіс.
Электр станциясы өндірушінің пайдаланылған газдарды орналастыруға, желдетуге, бұруға, өрт қауіпсіздігіне және техникалық қызмет көрсетуге қол жеткізуге қойылатын талаптарын сақтай отырып орнатылуы керек.
Жұмыстарды орындау кезінде монтаждау мен іске қосудың тиісті сапасын қамтамасыз ететін қажетті құралдар, өлшеу аспаптары мен материалдар қолданылуы тиіс.
6. Жұмыстың нәтижесі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы электр станциясының пайдалануға дайындығын қамтамасыз етуге және Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды беруге міндетті:
• орындалған жұмыстар актісі;
* монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары актісі;
* қорғаныс құрылғыларының электрлік параметрлері мен жұмыс қабілеттілігін тексеру хаттамасы;
* Автоматты және қолмен режимдерде резервті автоматты енгізу блогының жұмысын тексеру нәтижелері;
* жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша ұсыныстар.
7. Кепілдік міндеттемелері
Орындаушы шартта белгіленген мерзім ішінде орындалған монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының сапасына кепілдік береді. Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер оның есебінен Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде жойылуға тиіс.
8. Жұмыстарды орындау орны
Тапсырыс беруші объектісінің орналасқан жері бойынша.
9. Жұмыстарды орындау мерзімі
Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
10. Жұмыстарды қабылдау тәртібі
Жұмыстар электр станциясын бөлшектеу (қажет болған жағдайда), монтаждау, қосу және іске қосу-баптау, электр станциясы мен резервті автоматты енгізу блогының жұмысқа қабілеттілігін растау, сондай-ақ Тараптардың орындалған жұмыстар актісіне қол қоюы аяқталғаннан кейін орындалды деп есептеледі.
