Техническая характеристика
Требуется проведение ремонта системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и охранной сигнализации (ОС) на объекте Заказчика.

1. Общие сведения об объекте и назначении системы

• Наименование объекта: Область Абай, Абайский район, с. Караул.
• Назначение системы:
	• АПС — раннее обнаружение очагов возгорания или задымления, формирование сигналов управления оповещением и автоматикой пожаротушения/дымоудаления.
	• Охранная сигнализация (ОС) — обнаружение несанкционированного проникновения (попытки взлома двери, окна, движения в помещениях) и выдача тревожных извещений.
• Режим работы: круглосуточный (24/7/365).

2. Основные технические параметры системы

• Тип структуры системы: Адресно-аналоговая.
• Интеграция: Объединение контуров АПС и охранной сигнализации на базе единого прибора приемно-контрольного и управления (ППКП).
• Способ передачи тревожных извещений: Автоматическая передача сигналов «Пожар» и «Тревога» на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), и включение светозвуковых сирен.

3. Состав оборудования (периферия и приборы)

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)
• Приемно-контрольный прибор (ППКП)
Датчик движения 1, датчик разбития стекла, датчик магнитно-контактный 2 шт,кабель копвв 75 м, аккумулятор 4 а/ч 1 шт, маяк  12 кп- 1 шт. 
• Пожарные извещатели:
	• Дымовые оптико-электронные (для защиты основных помещений и коридоров);
	• Ручные пожарные извещатели (ИПР) — размещаются на путях эвакуации на высоте 1,5 м.
• Оповещатели: Светозвуковые табло «МОЛНИЯ» / «ВЫХОД», сирены звуковые.

Охранная сигнализация (ОС)

• Извещатели магнитоконтактные (герконы): на открытие входных дверей, ворот и окон.
• Извещатели ударные / вибрационные / разбития стекла: на остекленные конструкции.

4. Кабельная сеть и электропитание

• Огнестойкий кабель с медными жилами в экранирующей изоляции с сохранением работоспособности в условиях пожара не менее 180 минут.
• Тип кабельной линии ОС: Кабель сигнальный медный (например, КСПВ, КСВВ).
• Электропитание:
	• Основное питание: сеть переменного тока 220 В, 50 Гц.
	• Резервное питание: источник бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторной батареей (АКБ 12В / 7Ач или 17Ач), обеспечивающей автономную работу системы в дежурном режиме не менее 24 часов и в режиме «Тревога/Пожар» не менее 1–3 часов.

5. Нормативные требования и соответствие

Все приборы и оборудование должны быть Сертифицированы в Казахстане. Поставщик должен оказывать гарантийное облуживание системы в течении 12 месяцев. 

Техникалық сипаттамалар
Тұтынушының сайтындағы автоматты өрт дабылы (AFA) және күзет дабылы (SA) жүйелеріне жөндеу қажет.

1. Сайт және жүйе мақсаты туралы жалпы ақпарат

• Нысанның атауы: Абай облысы, Абай ауданы, Қарауыл ауылы.
• Жүйе мақсаты:
• AFA — өртті немесе түтінді ерте анықтау, ескертулерді және автоматты өрт сөндіру/түтін шығару жүйелері.
• Қауіпсіздік дабылы  — рұқсат етілмеген кіруді анықтау (есіктерге, терезелерге немесе үй-жай ішіндегі қозғалысқа әрекет жасау) және дабыл хабарландыруларын беру.
• Жұмыс режимі: 24/7/365.
 2. Жүйенің негізгі техникалық параметрлері

• Жүйе құрылымының түрі: мекенжайлық аналог.
• Интеграция: өрт дабылы мен қауіпсіздік дабылының тізбектерін бір басқару панеліне (CPKP) біріктіру.
• Дабылды беру әдісі: «Өрт» және «Дабыл» сигналдарын орталық бақылау станциясына (ЦМС) автоматты түрде беру және көрнекі және дыбыстық сиреналарды қосу.

3. Жабдық құрамы (перифериялық құрылғылар мен құрылғылар)

Автоматты өрт дабылы
• Басқару тақтасы (CPKP)
Қозғалыс сенсоры (1), әйнек сыну сенсоры (2), магниттік контакт сенсоры (2), 75 м KOPVV кабелі, 1 4 А/сағ батарея, 1 12 кп маяк.
• Өрт детекторлары:
• Оптикалық-электронды түтін детекторлары (негізгі бөлмелер мен дәліздерді қорғау үшін);
• Қолмен өрт дабылдары (ӨҚҚ) — 1,5 м биіктікте эвакуация жолдарының бойында орналастырылған.
• Дабылдар: «НАЙЗАҒА» / «ШЫҒУ» дыбыс және жарық белгілері, дыбыстық сиреналар.

Қауіпсіздік дабылы (SA)

• Магниттік контактілі детекторлар (қамыс қосқыштары): кіреберіс есіктерді, қақпаларды және терезелерді ашуға арналған.
• Соққы/діріл/әйнек сыну детекторлары: шыныланған терезелер үшін
4. Кабельдік желі және қуат көзі

• Өрт жағдайында кемінде 180 минут жұмыс қабілеттілігін сақтайтын экрандалған оқшаулаудағы мыс өткізгіштері бар отқа төзімді кабель.
• Кабельдік желі түрі: мыс сигналдық кабель (мысалы, KSPV, KSVV).
• Нәр беруші:
• Негізгі қуат: 220 В айнымалы ток, 50 Гц.
• Резервтік қуат: күту режимінде кемінде 24 сағат және дабыл/өрт режимінде кемінде 1–3 сағат автономды жүйе жұмысын қамтамасыз ететін батареясы бар (12 В / 7 Ah немесе 17 Ah) үзіліссіз қуат көзі (UPS).
5. Нормативтік талаптар және сәйкестік

Барлық құрылғылар мен жабдықтар Қазақстанда сертификатталған болуы керек. Жеткізуші жүйеге 12 айлық кепілдік беруі керек.
