Техническая характеристика

Требуется проведение ремонта системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и охранной сигнализации (ОС) на объекте Заказчика.

1. Общие сведения об объекте и назначении системы

• Наименование объекта: Область Абай, Абайский район, с. Караул.

• Назначение системы:

• АПС — раннее обнаружение очагов возгорания или задымления, формирование сигналов управления оповещением и автоматикой пожаротушения/дымоудаления.

• Охранная сигнализация (ОС) — обнаружение несанкционированного проникновения (попытки взлома двери, окна, движения в помещениях) и выдача тревожных извещений.

• Режим работы: круглосуточный (24/7/365).

2. Основные технические параметры системы

• Тип структуры системы: Адресно-аналоговая.

• Интеграция: Объединение контуров АПС и охранной сигнализации на базе единого прибора приемно-контрольного и управления (ППКП).

• Способ передачи тревожных извещений: Автоматическая передача сигналов «Пожар» и «Тревога» на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), и включение светозвуковых сирен.

3. Состав оборудования (периферия и приборы)

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

• Приемно-контрольный прибор (ППКП)

Датчик движения 1, датчик разбития стекла, датчик магнитно-контактный 2 шт,кабель копвв 75 м, аккумулятор 4 а/ч 1 шт, маяк  12 кп- 1 шт.

• Пожарные извещатели:

• Дымовые оптико-электронные (для защиты основных помещений и коридоров);

• Ручные пожарные извещатели (ИПР) — размещаются на путях эвакуации на высоте 1,5 м.

• Оповещатели: Светозвуковые табло «МОЛНИЯ» / «ВЫХОД», сирены звуковые.

Охранная сигнализация (ОС)

• Извещатели магнитоконтактные (герконы): на открытие входных дверей, ворот и окон.

• Извещатели ударные / вибрационные / разбития стекла: на остекленные конструкции.

4. Кабельная сеть и электропитание

• Огнестойкий кабель с медными жилами в экранирующей изоляции с сохранением работоспособности в условиях пожара не менее 180 минут.

• Тип кабельной линии ОС: Кабель сигнальный медный (например, КСПВ, КСВВ).

• Электропитание:

• Основное питание: сеть переменного тока 220 В, 50 Гц.

• Резервное питание: источник бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторной батареей (АКБ 12В / 7Ач или 17Ач), обеспечивающей автономную работу системы в дежурном режиме не менее 24 часов и в режиме «Тревога/Пожар» не менее 1–3 часов.

5. Нормативные требования и соответствие

Все приборы и оборудование должны быть Сертифицированы в Казахстане. Поставщик должен оказывать гарантийное облуживание системы в течении 12 месяцев.

Техникалық сипаттамалар

Тұтынушының сайтындағы автоматты өрт дабылы (AFA) және күзет дабылы (SA) жүйелеріне жөндеу қажет.

1. Сайт және жүйе мақсаты туралы жалпы ақпарат

• Нысанның атауы: Абай облысы, Абай ауданы, Қарауыл ауылы.

• Жүйе мақсаты:

• AFA — өртті немесе түтінді ерте анықтау, ескертулерді және автоматты өрт сөндіру/түтін шығару жүйелері.

• Қауіпсіздік дабылы  — рұқсат етілмеген кіруді анықтау (есіктерге, терезелерге немесе үй-жай ішіндегі қозғалысқа әрекет жасау) және дабыл хабарландыруларын беру.

• Жұмыс режимі: 24/7/365.

2. Жүйенің негізгі техникалық параметрлері

• Жүйе құрылымының түрі: мекенжайлық аналог.

• Интеграция: өрт дабылы мен қауіпсіздік дабылының тізбектерін бір басқару панеліне (CPKP) біріктіру.

• Дабылды беру әдісі: «Өрт» және «Дабыл» сигналдарын орталық бақылау станциясына (ЦМС) автоматты түрде беру және көрнекі және дыбыстық сиреналарды қосу.

3. Жабдық құрамы (перифериялық құрылғылар мен құрылғылар)

Автоматты өрт дабылы

• Басқару тақтасы (CPKP)

Қозғалыс сенсоры (1), әйнек сыну сенсоры (2), магниттік контакт сенсоры (2), 75 м KOPVV кабелі, 1 4 А/сағ батарея, 1 12 кп маяк.

• Өрт детекторлары:

• Оптикалық-электронды түтін детекторлары (негізгі бөлмелер мен дәліздерді қорғау үшін);

• Қолмен өрт дабылдары (ӨҚҚ) — 1,5 м биіктікте эвакуация жолдарының бойында орналастырылған.

• Дабылдар: «НАЙЗАҒА» / «ШЫҒУ» дыбыс және жарық белгілері, дыбыстық сиреналар.

Қауіпсіздік дабылы (SA)

• Магниттік контактілі детекторлар (қамыс қосқыштары): кіреберіс есіктерді, қақпаларды және терезелерді ашуға арналған.

• Соққы/діріл/әйнек сыну детекторлары: шыныланған терезелер үшін

4. Кабельдік желі және қуат көзі

• Өрт жағдайында кемінде 180 минут жұмыс қабілеттілігін сақтайтын экрандалған оқшаулаудағы мыс өткізгіштері бар отқа төзімді кабель.

• Кабельдік желі түрі: мыс сигналдық кабель (мысалы, KSPV, KSVV).

• Нәр беруші:

• Негізгі қуат: 220 В айнымалы ток, 50 Гц.

• Резервтік қуат: күту режимінде кемінде 24 сағат және дабыл/өрт режимінде кемінде 1–3 сағат автономды жүйе жұмысын қамтамасыз ететін батареясы бар (12 В / 7 Ah немесе 17 Ah) үзіліссіз қуат көзі (UPS).

5. Нормативтік талаптар және сәйкестік

Барлық құрылғылар мен жабдықтар Қазақстанда сертификатталған болуы керек. Жеткізуші жүйеге 12 айлық кепілдік беруі керек.