ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

	№
р/с
	Көрсетілетін қызметтердің, жұмыстардың немесе бұйымдардың атауы
	Сипаттамалары (ерекшелігі)
	Ескерту

	1.
	№ 137 БКДЭС-400А дизельді электр станциясының қозғалтқышын іске қосу бойынша диагностика және іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу жөніндегі қызметтер (қуаты 400 кВА, автоматтандырылған) FG Wilson P400E5 моделі.
	блок-контейнерлік дизельдік электр станциясының ЭБУ (электрондық басқару блогы) іске қосу-жөндеу жұмыстары:
№ 137 БКДЭС-400А блок-контейнерлік дизельді электр станциясы (қуаты 400 кВА, автоматтандырылған) FG Wilson P400E5 моделі

	Қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін біраз уақыт өткен соң өшіп қалады. Алдын ала болжам бойынша, ақаулық электрондық жүйенің және датчиктердің істен шығуына байланысты болуы мүмкін. Ақаулықтың туындау себептерін барынша азайту мақсатында тиісті шаралар қабылданды.
Қазіргі уақытта қозғалтқыш іске қосылмайды, құлып белгішесі бар толық істен шығу.

	
	
	
	

	
	
	
	











ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
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	№
п/п
	Наименование услуг, работ или изделий
	Характеристики (спецификация)
	Примечание:

	1.
	Услуги по проведению диагностики и пуско-наладочных работ по запуску двигателя дизельной электростанции №137  БКДЭС-400А (мощность 400кВА, автоматизированная) модель FG Wilson P400E5.
	пуско-наладочные работы ЭБУ (электронный блок управления) блок-контейнерной дизельной электростанции:
Блок-контейнерная дизельная электростанция №137  БКДЭС-400А (мощность 400кВА, автоматизированная) модель FG Wilson P400E5
	После запуска двигателя, через некоторое время глохнет. По всей вероятности отказ электроники и датчиков. Были приняты меры по минимизации причин отказов.
В данное время не заводиться, полный отказ со значком замок.

	
	
	
	

	
	
	
	




