ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ҚҰРАЛДАРЫН САТЫП АЛУҒА, ТІРКЕУГЕ, БӨЛШЕКТЕУГЕ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУҒА ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР ЖӘНЕ САТЫП АЛУ МӘНІ
1.1. Жұмыстардың атауы: ескі есепке алу аспаптарын сатып алу, жеткізу, бөлшектеу, монтаждау, бағдарламалау, энергия беруші ұйымның (ЭПО) инспекторын шақыру, электр энергиясын есепке алудың жаңа аспаптарын ресми тіркеу және пломбалау жөніндегі жұмыстар кешені.
1.2. Жұмыстардың мақсаты: электр энергиясын коммерциялық есепке алуды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және аспаптарды коммерциялық пайдалануға толық бере отырып, электр қондырғыларын (ПЭЭ) орнату қағидаларына қатаң сәйкес ұйымдастыру. 
1.3. Объектілер саны: Тапсырыс берушінің Тараз қаласы, Болтирик Шешен көшесі, 1Б мекенжайы бойынша 1 (бір) есептеу аспабы.
	
	
	


2. ЖЕТКІЗІЛЕТІН ЖАБДЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
2.1. Өнім беруші мынадай техникалық сипаттамалары бар 1 (бір) жаңа есептеу аспаптарын дербес сатып алады және объектілерге жеткізеді:
* Есептегіш моделі: DTZ1513(ct100-01 модификациясы немесе Тапсырыс берушімен келісілген толық аналог).
* Желі түрі: Үш фазалы, төрт сымды.
* Қосылу түрі: тікелей қосу.
* Номиналды(максималды) ток: 5 (100) А.
* Дәлдік класы: 1.0 (белсенді энергия үшін) / 2.0 (реактивті энергия үшін).
* Байланыс интерфейстері және ASQUE: кіріктірілген деректер модульдері (PLC/GPRS), стандартты iec62056-21 протоколын қолдау, автоматтандырылған жүйелерге интеграциялау үшін RS485 порттары мен IR порттарының болуы.
* Қорғаныс функциялары: жүктемені басқарудың кіріктірілген релесі (шамадан тыс жүктеме кезінде кескіш), қаптаманы және терминал қақпағын ашу датчиктері (электронды вандалға қарсы пломбалар).
* Метрологиялық мәртебесі: аспаптар Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі, қолданыстағы тексеру сертификаты болуы тиіс (дайындаушы зауыттың бастапқы тексеруі монтаждау сәтінде заңнамада белгіленген мерзімнен аспауы тиіс).

3. ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ОРЫНДАЛУ ТӘРТІБІ
Жұмыстарды жеткізуші бірнеше кезеңдерде дәйекті түрде орындайды:
1 кезең: дайындық кезеңі және сатып алу
* Жабдықты сатып алу: DTZ1513 100А – 1 сертификатталған есептеу аспабын және барлық қажетті монтаждау шығын материалдарын (қажет болған жағдайда кабельдік ұштықтар, бекіткіштер, дин-рельстер) сатып алу.
* Келісу: қолданыстағы есептегіштерді пломбылау үшін өңірлік энергия беруші ұйымға (ЭПО) ресми хабарламалар немесе өтінімдер беру.
2 кезең: ескі есептеу құралдарын бөлшектеу
* Көрсеткіштерді тіркеу: Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен өнім беруші бөлшектелетін есептегіштердің ағымдағы көрсеткіштері мен пломбаларының нөмірлерін визуалды және фотофиксациялауды жүргізеді.
* Жабдықты алып тастау: жетек күш желілері мен есепке алу шкафының конструкциясына зақым келтірместен ескі есепке алу аспаптарын ұқыпты бөлшектеу. Бөлшектелген аспаптар Тапсырыс берушіге акт бойынша беріледі.
3 кезең: монтаждау және іске қосу жұмыстары
* Орнату: жаңа DTZ1513 есептегіштерін шкафтарға орнату. Электр кабельдерін дайындаушы зауыттың сызбасына және ҚР ПЭУ талаптарына сәйкес қосу. Терминалдарды жоғары жұмыс тогымен сенімді қатайтуды қамтамасыз ету (100А дейін).
* Орнату және тексеру: ауыспалы фазалардың дұрыстығын тексеру, тарифтік кестені бағдарламалау (аймақтық), дисплей мен индикаторлардың жұмысын тексеру.
4 кезең: тіркеу, пломбалау және пайдалануға беру
* ЭПО-мен өзара іс-қимыл: энергия беруші (энергиямен жабдықтаушы) ұйымның уәкілетті инспекторын 3 мекенжайдың әрқайсысына шақыру.
* Пломбалау: инспектордың қосылу схемасын тексеру процесін ұйымдастыру, есептегіштің терминал қақпағына ЭПО бақылау нөмірлік пломбаларын салу.
* Тіркеу: есепке алу құралын коммерциялық пайдалануға енгізудің ресми актісін ресімдеу (коммерциялық есепке қою). Жеткізуші тіркеу процедурасының сәтті аяқталуына толық жауап береді.

4. ЖҰМЫСТЫҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
* Персонал: жұмыстарды III (1000 В дейін) төмен емес электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы және қолданыстағы рұқсаттары бар білікті электротехникалық персонал орындауы тиіс.
* Стандарттар: барлық монтаждау жұмыстары тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезінде электр қондырғыларын орнату ережелеріне және қауіпсіздік ережелеріне қатаң сәйкес келуі керек.
* Материалдар: пайдаланылған барлық керек-жарақтар жаңа болуы керек және тиісті сапа сертификаттары болуы керек.

5. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
5.1. Орындалған монтаждау жұмыстарының кепілдік мерзімі: орындалған жұмыстардың қорытынды актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 (он екі) ай.
5.2. Есептеу құралдарына кепілдік: дайындаушы зауыттың ресми кепілдігіне сәйкес келеді (бірақ кемінде 36 ай). Зауыттық ақау анықталған немесе аспап кепілдік кезеңінде істен шыққан жағдайда, өнім беруші оны ауыстыруды және өз есебінен қайта тіркеуді жүргізеді.

6. ТАПСЫРУ-ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕСЕПТІК ҚҰЖАТТАМА
Жұмыстың барлық кезеңдері аяқталғаннан кейін көрсетілген мекенжай бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіге келесі құжаттар топтамасын береді:
•	1. Соңғы көрсеткіштерді көрсете отырып, ескі есепке алу аспаптарын бөлшектеудің екіжақты актілері.
•	2. ЭПО - дан коммерциялық пайдалануға есепке алу аспаптарын пломбалаудың және енгізудің ресми актілері (түпнұсқалары немесе әрбір мекенжай бойынша куәландырылған көшірмелері).
•	3. Зауыттық тексеру белгілері бар жаңа DTZ1513 есептегіштеріне арналған техникалық паспорттардың түпнұсқалары.
•	4. Тапсырыс берушінің нысаны бойынша орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісі.




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на приобретение, регистрацию, демонтаж и монтаж приборов учета электроэнергии
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
1.1. Наименование работ: Комплекс работ  по закупке, доставке, демонтажу старого прибора учета, монтажу, программированию, вызову инспектора энергопередающей организации (ЭПО), официальной регистрации и опломбированию нового прибора учета электроэнергии.
1.2. Цель работ: Организация коммерческого учета электрической энергии в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), с полной передачей приборов в коммерческую эксплуатацию. 
1.3. Количество объектов: 1 (один) прибор учета по адресу  Заказчика – г.Тараз, ул.Болтирик шешен, 1б.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
2.1. Поставщик самостоятельно приобретает и доставляет на объект  1 (один) новый прибор учета со следующими техническими характеристиками:
Модель счетчика: DTZ1513 (модификация CT100-01 или полный аналог, согласованный с Заказчиком).
Тип сети: Трехфазный, четырехпроводный.
Тип подключения: Прямого включения.
Номинальный (максимальный) ток: 5(100) А.
Класс точности: 1.0 (для активной энергии) / 2.0 (для реактивной энергии).
Интерфейсы связи и АСКУЭ: Встроенные модули передачи данных (PLC/GPRS), поддержка стандартного протокола IEC62056-21, наличие портов RS485 и ИК-порта для интеграции в автоматизированные системы.
Защитные функции: Встроенное реле управления нагрузкой (отсекатель при перегрузках), датчики вскрытия кожуха и клеммной крышки (электронные антивандальные пломбы).
Метрологический статус: Приборы должны быть внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, иметь действующий сертификат поверки (первичная поверка завода-изготовителя должна быть не старше установленного законодательством срока на момент монтажа).
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Работы выполняются Поставщиком последовательно в несколько этапов:
Этап 1: Подготовительный этап и закупка
Закупка оборудования: Покупка 1-го  сертифицированного прибора учета DTZ1513 100А и всех необходимых монтажных расходных материалов (кабельные наконечники, крепежи, дин-рейки при необходимости).
Согласование: Подача официальных уведомлений или заявок в региональную энергопередающую организацию (ЭПО) на распломбировку существующего счетчика.
Этап 2: Демонтаж старых приборов учета
Фиксация показаний: В присутствии представителя Заказчика Поставщик производит визуальную и фотофиксацию текущих показаний и номеров пломб демонтируемого  счетчика.
Снятие оборудования: Аккуратный демонтаж старого  прибора учета без повреждения подводящих силовых линий и конструктива шкафа учета. Демонтированный прибор передается Заказчику по акту.
Этап 3: Монтажные и пусконаладочные работы
Установка: Монтаж нового счетчика DTZ1513 в шкафы учета. Подключение силовых кабелей в соответствии со схемой завода-изготовителя и требованиями ПУЭ РК. Обеспечение надежной затяжки клемм под высокий рабочий ток (до 100А).
Настройка и проверка: Проверка правильности чередования фаз, программирование тарифного расписания (зонности), проверка работоспособности дисплея и индикаторов.
Этап 4: Регистрация, опломбирование и ввод в эксплуатацию
Взаимодействие с ЭПО: Вызов уполномоченного инспектора энергопередающей (энергоснабжающей) организации на  адрес Заказчика.
Опломбирование: Организация процесса проверки схемы подключения инспектором, наложения контрольных номерных пломб ЭПО на клеммную крышку счетчика.
Регистрация: Оформление официального Акта ввода прибора учета в коммерческую эксплуатацию (постановки на коммерческий учет). Поставщик несет полную ответственность за успешное завершение процедуры регистрации.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
Персонал: Работы должны выполняться квалифицированным электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III (до 1000 В) и действующие допуски.
Стандарты: Все монтажные работы должны строго соответствовать Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
Материалы: Все используемые расходные материалы должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты качества.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийный срок на выполненные монтажные работы: Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания итогового Акта выполненных работ.
5.2. Гарантия на приборы учета: Соответствует официальной гарантии завода-изготовителя (но не менее 36 месяцев). В случае выявления заводского брака или выхода прибора из строя в гарантийный период, Поставщик производит его замену и повторную перерегистрацию за свой счет.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
По завершении всех этапов работ  Поставщик передает Заказчику следующий пакет документов:
1. Двусторонние Акты демонтажа старого прибора учета с указанием конечных показаний.
2. Официальные Акты опломбирования и ввода прибора учета в коммерческий эксплуатацию от ЭПО (оригиналы или заверенные копии по каждому адресу).
3. Оригиналы технического паспорта на новый счетчик DTZ1513 с отметками о заводской поверке.
4. Акт выполненных работ (оказанных услуг) по форме Заказчика.

