Техникалық ерекшілік

Көлемі (саны): 12 ай.

- қызметтерді өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына аттестаты бар ұйымдар (газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу) көрсетуі тиіс.

- орындаушы өзіне газ тұтыну жүйелері мен газ ШРП қызметтерін көрсету және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі міндеттерді қабылдайды

- Орындаушы тоқсанына бір рет пайдаланудың өндірістік нұсқаулығында белгіленген мерзімдерде газ тұтыну жүйелеріне және шкафтың газ реттеу пунктіне (ГРПШ) қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсету жөніндегі міндеттерді өзіне алады.

- жасалатын шарт бойынша көрсетілетін қызметтер мыналарды қамтиды:

- Газ тұтынудың сыртқы желілерінің тұтастығын және нормативтік талаптарға сәйкестігін көзбен шолып тексеру (тексеру);

- Газ құбырының бояуы мен бекітпелерінің, ГРПШ жай-күйін төсеу орындарында корпустардың тұтастығының болуын көзбен шолып тексеру

- Ғимараттардың сыртқы және ішкі құрылымдары арқылы (тексеру)

- Қосылыстар мен ажыратқыш құрылғылардың тығыздығын тексеру

- Өшіру құрылғыларының жұмысын тексеру және майлау

- Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша орындалатын, өзіне мыналарды қамтитын жөндеу жұмыстары:

- Газ тұтыну желісінің газ құбырларының жекелеген учаскелерін ауыстыру, бөлшектеу;

- Ажыратқыш құрылғыларды қосқыш бөлшектерді ауыстыру;

- Тораптар мен бөлшектерді ауыстыру;

- Газдың ағып кетуін жою;

- Бекіткіштер мен тіректерді жөндеу;

- Газ құбырларын бояу;

- Ғимараттардың газдануын тексеру және бақылау.

- Газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау;

- Жолдарды айналып өту:

- Шкафты реттеу пунктеріне газ құбырларын коррозиядан қорғау қондырғыларына қызмет көрсету (олар болған жағдайда);

- Бақыланатын параметрлер рұқсат етілген шектерден ауытқыған кезде газ беруді автоматты түрде өшіруге мүмкіндік беретін құрылғылардың жұмысқа қаблеттілігін тексеру оны баптау және реттеу;

- Сақтандырғыш бекіту және түсіру клапындарының іске қосылу параметрлерін тексеру-кемінде 3 айда бір рет сондай-ақ, жабдықты жөндеу аяқталған соң:

- Құбырларының жер асты және жер үсті газ құбырына техникалық қызмет көрсету:

- Ішкі газ құбырына техникалық қызмет көрсету:

- Ажыратқыш құрылғыға техникалық қызмет көрсету:

- Газ құбырындағы фланецті бұрандалы қосылыстар мен дәнекерленген қосылыстардың тығыздығын тексеру:

- Жылына бір рет ГРП (ШРУ) жабдығын ағымдағы жөндеу

Орындаушы міндетті:

- Уақытылы және сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;

- Кестеге сәйкес газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді орындау:

- Тапсырыс беруші жоспардан тыс жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туралы жүгінген жағдайда (өтінім бойынша) оларды хабарлама немесе өтінім алған сәттен бастап 3-4 (үш-төрт) сағат ішінде орындау;

- Орындаушы Тапсырыс берушіге әрбір көрсетілген қызметті және орындалған жұмыстар актісінтексері актісін қамтамсыз етуге тиіс.

Қосымша шарттар:

- Орындаушы персоналы үшін ЖҚҚ-ға қойылатын талаптар:

- Орындаушы персоналында ЖҚҚ-ның міндетті түрде болуы оның ішінде дулыға көзілдірік қорғаныш саусағы бар етік және жарық шағылыстыратын пленкамен жабдықталған арнайы киім және қолғаптар (маусым бойынша)

- Тапсырыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, азаматтық қорғау, өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауіпсіздік саласындағы талаптарын қатаң сақтауға міндетті.

Нормативтік-техникалық құжаттар: ГОСТ Р 54961-2012

Техническая спецификация

Обьем (количества): 12 месяцев

- Услуги должны оказываться, организациями имеющие Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности (Проведение технического обслуживания газопотребляющих систем)

- Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг и техническому обслуживанию газопотребляющих систем газового ШРП

- Исполнитель принимает на себя  обязанности по оказанию  услуг и техническому обслуживанию  газопотребляющих систем и газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) в сроки, устанавливаемые производсвенной инструкцией эксплуатации раз в квартал

- Услуги по заклучаемому Договору включают в себя

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требовниям (осмотр) наружных сетей газопотребления;  Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода, ГРПШ наличия целостности футляров в местах прокладки

через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр);

Проверка герметичности соединений и отключающих устройств;

Проверка работоспособности и смазка откючающих устройств;

- Ремонтные работы, выполняемые по заяпкам Заказчика, включающие в себя:

Замена, демонтаж отдельных участков газопроводов сети газопотребления;

Замена отключабщих устройсв, соединительных деталей;

Замена узлов и деталей;

Устранение утечек газа;

Ремонт креплений и опор;Окраска газопроводов;

Проверка и контроль загазовнности помещений.

Выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;

Обход трасс;

Обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защити  газопроводов от коррозии (при их наличии)

Проверка работоспособности устройств ,позволлящих автоматически отключить, подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы ее наладка и регулировка;

Проверять параметры срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов- не реже одного раза в 3 месяца а также по оканчани ремонта оборудования;

Техническое обслуживание подземного и надземного газопровода трубы

Техническое обслуживание внутренного  газопровода:

Техническое обслуживание отключающего устройства:

Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе:

Текущий ремонт оборудования ГРП (ШРУ) раз в год

- Исполнитель обязан:

Обеспечивать своевремменное и качественное оказание услуг:

Выполнять техническое обслуживание газопотредляющих ситем согласно графикам:

В случае обращения Заказчика о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ (по заявке) выполнить их в течении 3-4 (три-четыре) часов с момента получения уведомление или заявки:

Исполнитель должен обеспечить заказчику каждой оказанной услуги и акт выполненных работ акт осмотра

- Дополнительных условия:

Требования к СИЗ для персонала Исполнителя:

Обязательное наличие у персонала Исполнителя СИЗ, в том числе каска очки ботинки с защитным носком и специальной одежды оснашенной светоотражаюшей пленкой и рукавицы (по сезону)

Исполнителя: Обеспечение собственным или арендованным транспортом исполнителя достапку персонала на аэропорта, по аэропорту и обратно:

Обязаны строго соблюдать требования Заказчика в области безопасности и охраны труда, гражданской защиты промышленной пожарной и экологческой безопасности.

- Нормативно-технические документы:ГОСТ Р 54961-2012