ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШІЛІК

Көлемі (саны): 12 ай.
1) қызметтерді өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына аттестаты бар ұйымдар (газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу) көрсетуі тиіс.
2) орындаушы өзіне газ тұтыну жүйелері мен газ ШРП қызметтерін көрсету және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі міндеттерді қабылдайды
3) Орындаушы тоқсанына бір рет пайдаланудың өндірістік нұсқаулығында белгіленген мерзімдерде газ тұтыну жүйелеріне және шкафтың газ реттеу пунктіне (ГРПШ) қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсету жөніндегі міндеттерді өзіне алады.
4) жасалатын шарт бойынша көрсетілетін қызметтер мыналарды қамтиды:
· Газ тұтынудың сыртқы желілерінің тұтастығын және нормативтік талаптарға сәйкестігін көзбен шолып тексеру (тексеру);
· Газ құбырының бояуы мен бекітпелерінің, ГРПШ жай-күйін төсеу орындарында корпустардың тұтастығының болуын көзбен шолып тексеру
· Ғимараттардың сыртқы және ішкі құрылымдары арқылы (тексеру)
· Қосылыстар мен ажыратқыш құрылғылардың тығыздығын тексеру
· Өшіру құрылғыларының жұмысын тексеру және майлау
5) Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша орындалатын, өзіне мыналарды қамтитын жөндеу жұмыстары:
· Газ тұтыну желісінің газ құбырларының жекелеген учаскелерін ауыстыру, бөлшектеу;
· Ажыратқыш құрылғыларды қосқыш бөлшектерді ауыстыру;
· Тораптар мен бөлшектерді ауыстыру;
· Газдың ағып кетуін жою;
· Бекіткіштер мен тіректерді жөндеу;
· Газ құбырларын бояу;
· Ғимараттардың газдануын тексеру және бақылау.
· Газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау;
· Жолдарды айналып өту:
· Шкафты реттеу пунктеріне газ құбырларын коррозиядан қорғау қондырғыларына қызмет көрсету (олар болған жағдайда);
· Бақыланатын параметрлер рұқсат етілген шектерден ауытқыған кезде газ беруді автоматты түрде өшіруге мүмкіндік беретін құрылғылардың жұмысқа қаблеттілігін тексеру оны баптау және реттеу;
· Сақтандырғыш бекіту және түсіру клапындарының іске қосылу параметрлерін тексеру-кемінде 3 айда бір рет сондай-ақ, жабдықты жөндеу аяқталған соң:
· Құбырларының жер асты және жер үсті газ құбырына техникалық қызмет көрсету:
· Ішкі газ құбырына техникалық қызмет көрсету:
· Ажыратқыш құрылғыға техникалық қызмет көрсету:
· Газ құбырындағы фланецті бұрандалы қосылыстар мен дәнекерленген қосылыстардың тығыздығын тексеру:
· Жылына бір рет ГРП (ШРУ) жабдығын ағымдағы жөндеу
Орындаушы міндетті:
· Уақытылы және сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;
· Кестеге сәйкес газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді орындау:
· Тапсырыс беруші жоспардан тыс жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туралы жүгінген жағдайда (өтінім бойынша) оларды хабарлама немесе өтінім алған сәттен бастап 3-4 (үш-төрт) сағат ішінде орындау;
· Орындаушы Тапсырыс берушіге әрбір көрсетілген қызметті және орындалған жұмыстар актісінтексері актісін қамтамсыз етуге тиіс.
Қосымша шарттар:
· Орындаушы персоналы үшін ЖҚҚ-ға қойылатын талаптар:
· Орындаушы персоналында ЖҚҚ-ның міндетті түрде болуы оның ішінде дулыға көзілдірік қорғаныш саусағы бар етік және жарық шағылыстыратын пленкамен жабдықталған арнайы киім және қолғаптар (маусым бойынша)
· Тапсырыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, азаматтық қорғау, өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауіпсіздік саласындағы талаптарын қатаң сақтауға міндетті.
Нормативтік-техникалық құжаттар: ГОСТ Р 54961-2012

























ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обьем (количества): 12 месяцев
1) Услуги должны оказываться, организациями имеющие Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности (Проведение технического обслуживания газопотребляющих систем)
2) Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг и техническому обслуживанию газопотребляющих систем газового ШРП
3) Исполнитель принимает на себя  обязанности по оказанию  услуг и техническому обслуживанию  газопотребляющих систем и газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) в сроки, устанавливаемые производсвенной инструкцией эксплуатации раз в квартал
4) Услуги по заклучаемому Договору включают в себя
Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требовниям (осмотр) наружных сетей газопотребления;  Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода, ГРПШ наличия целостности футляров в местах прокладки
через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр);
Проверка герметичности соединений и отключающих устройств;
Проверка работоспособности и смазка откючающих устройств;
5) Ремонтные работы, выполняемые по заяпкам Заказчика, включающие в себя:
Замена, демонтаж отдельных участков газопроводов сети газопотребления;
Замена отключабщих устройсв, соединительных деталей;
Замена узлов и деталей;
Устранение утечек газа;
Ремонт креплений и опор;Окраска газопроводов;
Проверка и контроль загазовнности помещений.
Выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;
Обход трасс;
Обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защити  газопроводов от коррозии (при их наличии)
Проверка работоспособности устройств ,позволлящих автоматически отключить, подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы ее наладка и регулировка;
Проверять параметры срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов- не реже одного раза в 3 месяца а также по оканчани ремонта оборудования;
Техническое обслуживание подземного и надземного газопровода трубы
Техническое обслуживание внутренного  газопровода:
Техническое обслуживание отключающего устройства:
Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе:
Текущий ремонт оборудования ГРП (ШРУ) раз в год
5 Исполнитель обязан:
Обеспечивать своевремменное и качественное оказание услуг:
Выполнять техническое обслуживание газопотредляющих ситем согласно графикам:
В случае обращения Заказчика о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ (по заявке) выполнить их в течении 3-4 (три-четыре) часов с момента получения уведомление или заявки:
Исполнитель должен обеспечить заказчику каждой оказанной услуги и акт выполненных работ акт осмотра
6) Дополнительных условия:
Требования к СИЗ для персонала Исполнителя:
Обязательное наличие у персонала Исполнителя СИЗ, в том числе каска очки ботинки с защитным носком и специальной одежды оснашенной светоотражаюшей пленкой и рукавицы (по сезону)
Исполнителя: Обеспечение собственным или арендованным транспортом исполнителя достапку персонала на аэропорта, по аэропорту и обратно:
Обязаны строго соблюдать требования Заказчика в области безопасности и охраны труда, гражданской защиты промышленной пожарной и экологческой безопасности.
7) Нормативно-технические документы:ГОСТ Р 54961-2012


























