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                                                                                                                Утверждаю
                                                                                                               Проректору
                                                                                  _______Султангазиевой С.Е                                              
«___»___________2027г.
                                               
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на закуп услуги по техническому обслуживанию дизельного генератора
Центра внутренних болезней
НАО «КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова».

	Наименование  услуги 
	Техническое обслуживанию дизельного генератора.


	Наименование заказчика
	Центр внутренних болезней НАО»КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» (далее - Заказчик). 


	Срок  выполнения  услуги
	Срок оказания услуг – с момента подписания договора по 31 декабря 2027 года. 
Аварийный вызов передается Поставщику по мобильной связи или через портал государственных закупок. Оперативный (аварийный) круглосуточный выезд специалиста на объект в течение 2-х часов.


	Место  выполнения 
	Центр  внутренних болезней НАО «КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова»
г.Алматы, медеуский район, пр. Райымбека 50А


	Описание требуемых характеристик параметров и иных исходных данных
	
1. Наименование дизельного генератора: TEKSAN  TJ90PE5AkVA (72kBт).
 Требования к Поставщику:       
      2. Требование к материалам: Все используемые материалы и выполняемые услуги должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, СНиП РК (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ).
     3. Требуемый срок гарантии проводимых услуг:  Не менее 12 (двенадцать) месяцев, требуемый  срок гарантии на расходные материалы и запасные части не менее 12 (двенадцать) месяцев.
    4. Требования к режиму безопасности и гигиены труда: Согласно действующему законодательству РК, нормам и техническим условиям.
    5. Ежемесячное техническое обслуживание: 
5.1. Однократно в месяц рекомендуется проводить тестовое включение оборудования с минимальной нагрузкой 30% от предельной мощности дизель-генератора. Длительность проверки в среднем составляет 30-40 минут. При долгом простаивании аппарата, чтобы он не вышел из строя, необходимо не реже 1 раза в месяц включать генератор и на холостом ходу эксплуатировать его в течение 5-10 минут.
5.2. Проверка работы всех узлов   и агрегатов  системы на предмет неисправности,  выхода из строя, имеющего и преждевременного износа и проблем.;
5.3. Профилактика отказоустойчивости системы, тестирование работоспособности;
5.4.  Очистка от загрязнений  ДГУ в т. ч. Охлаждающих ребер радиатора, проводов, кабелей и клеммных контактов. Смазка механизмов, узлов и элементов системы, подтяжка и т.п. предоставляем перечня оказанных услуг;
5.5. Профилактика и тестирование работы электрической части системы, автоматики и блоков управления, осмотр электрических шин и кабелей питания, автоматики;
5.6. Замена расходных материалов, механизмов и элементов системы, с составлением дефектного акта, акта оказанных услуг;
5.7. Оперативный (аварийный) круглосуточный выезд специалистов на объект в течение 2-х часов  (обязательное требование);
5.8. Проверка уровня охлаждающей жидкости/  Выявление и устранение проблем;
5.9. Проверка креплений шлангов системы охлаждения/ Выявление и устранение проблем;
5.10. Проверка обогревателя  охлаждающей жидкости/  Выявление и устранение проблем;
5.11. Проверка уровня  масла/  Выявление и устранение проблем;
5.12. Проверка уровня  топлива в топливном баке/  Выявление и устранение проблем;
5.13. Наружный осмотр двигателя на предмет течи масла, охлаждающей жидкости/ Выявление и устранение проблем;
5.14.  Проверка и регулировка приводных ремней.
5.15. Запуск ДГУ в ручном режиме/ Выявление и устранение проблем;
5.16. Запуск ДГУ в режиме автомат и проверка соответствия его мощности с нагрузкой потребителя / Выявление и устранение проблем;
5.17.  Проверка исправности предохранительных цепей, зарядного устройства, уровня и плотности электролита аккумуляторов/ Выявление и устранение проблем;
5.18. Проверка состояния контактов, затяжки винтов контактных зажимов электрооборудования и разъемов в цепях электропитания и автоматики/ Выявление и устранение проблем;.
5.19. Проверка состояния воздушных и топливных фильтров;

6.Условие корректировки суммы договора
«Сумма договора заложена на 12 месяцев. В случае заключения договора позже 01.01.2027 года сумма подлежит корректировке пропорционально оставшемуся периоду.»
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Главный  врач					                                             Унербаева С.А.

Зам. главного врача по хоз. работам                                                                Султанов Б.Б.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель 
Управления Мониторинга                                                                            Кенесбеков Н.Н.  

Руководитель 
Управления претензионно-исковой работы                                                    Гаитова М.А.

Руководитель 
Управления государственных закупок                                                          Бейсенова С.А. 
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Дизель генераторына техникалық қызмет көрсету қызметін сатып алуға
Ішкі аурулар орталығы
«С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КЕАҚ

	Қызметтің атауы 
	Ішкі аурулар орталығының
дизельдік генераторға техникалық қызмет көрсету

	Тапсырыс берушінің атауы
	Ішкі аурулар клиникасы КЕАҚ «С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті»

	Қызмет көрсету мерзімі 
	Қызмет көрсету мерзімі – шартқа қол қойылған сәттен бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Авариялық шақырту Тапсырыс беруші тарапынан мобильді байланыс арқылы немесе мемлекеттік сатып алу порталы арқылы жеткізіледі.
Маманның жедел (авариялық) тәулік бойы нысанға шығуы – 2 сағат ішінде жүзеге асырылады.

	Өткізу орны
	«С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КЕАҚ Ішкі аурулар орталығы
Алматы қ., Медеу ауданы, Райымбек даңғылы 50А

	Параметрлердің және басқа бастапқы мәліметтердің қажетті сипаттамаларының сипаттамасы

	1. Дизель генераторының атауы: TEKSAN TJ90PE5AkVA (72кВт).
 Өнім берушіге қойылатын талаптар:
2. Материалдарға қойылатын талаптар:
Барлық пайдаланылатын материалдар мен орындалатын қызметтер ГОСТ, ҚР ҚНжЕ (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ) нормативтік құжаттарына сәйкес болуы тиіс.
3. Жүргізілген қызметке кепілдік мерзімі:
Кемінде 12 (он екі) ай.
Тұтынылатын материалдар мен қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі – кемінде 12 (он екі) ай.
4. Еңбекті қорғау және еңбек гигиенасы режиміне қойылатын талаптар:
ҚР қолданыстағы заңнамасына, нормалары мен техникалық талаптарына сәйкес.
5. Ай сайынғы техникалық қызмет көрсету:
5.1. Айына бір рет дизель генераторын шекті қуаттың 30%-нан кем болмайтындай минималды жүктемемен сынақтық қосу ұсынылады. Тексеру ұзақтығы орта есеппен 30–40 минутты құрайды. Құрылғы ұзақ уақыт бос тұрған жағдайда, оның істен шықпауын қамтамасыз ету үшін айына кемінде 1 рет генераторды бос жүрісте 5–10 минут жұмыс істеу режимінде қосу қажет.
5.2. Жүйенің барлық тораптары мен агрегаттарының жұмысын тексеру – ақауларды, істен шығуларды, ерте тозу мен өзге де мәселелерді анықтау;
5.3. Жүйенің істен шығуға төзімділігін профилактикалық тексеру, жұмысқа қабілеттілігін сынау;
5.4. Дизель генератор қондырғысын (ДГУ) ластанудан тазалау, оның ішінде радиатордың салқындатқыш қабыршақтарын, сымдарды, кабельдер мен қысқыш контактілерін тазалау. Механизмдерді, тораптар мен жүйе элементтерін майлау, бекітулерді тарту және т.б. қызметін жүргізу, көрсетілген қызметтердің тізімін ұсыну;
5.5. Электрлік бөліктің, автоматика мен басқару блоктарының жұмысын тексеру және профилактика, электр шиналары мен қоректендіру кабельдерін, автоматика элементтерін қарау;
5.6. Тұтынылатын материалдарды, механизмдерді және жүйе элементтерін ауыстыру, ақау актісін және көрсетілген қызметтер актісін жасау;
5.7. Маманның нысанға жедел (авариялық) тәулік бойы шығуы – 2 сағат ішінде (міндетті талап);
5.8. Салқындатқыш сұйықтық деңгейін тексеру / ақауларды анықтау және жою;
5.9. Салқындату жүйесінің шлангілерінің бекітулерін тексеру / ақауларды анықтау және жою;
5.10. Салқындатқыш сұйықтықты жылыту құрылғысын тексеру / ақауларды анықтау және жою;
5.11. Май деңгейін тексеру / ақауларды анықтау және жою;
5.12. Отын багындағы отын деңгейін тексеру / ақауларды анықтау және жою;
5.13. Қозғалтқышты сыртқы қарау – майдың, салқындатқыш сұйықтықтың ағуын тексеру / ақауларды анықтау және жою;
5.14. Жетек белдіктерін тексеру және реттеу;
5.15. Дизель генератор қондырғысын қолмен қосу / ақауларды анықтау және жою;
5.16. Дизель генератор қондырғысын автоматты режимде қосу және оның қуатының тұтынушы жүктемесіне сәйкестігін тексеру / ақауларды анықтау және жою;
5.17. Қорғаныс тізбектерінің, зарядтау құрылғысының, аккумулятор электролитінің деңгейі мен тығыздығын тексеру / ақауларды анықтау және жою;
5.18. Электр жабдықтарының және автоматика тізбектеріндегі қысқыштардың, бұрандалардың тартылуын және байланыстардың жағдайын тексеру / ақауларды анықтау және жою;
5.19. Ауа және отын сүзгілерінің күйін тексеру.
6. Шарт сомасын түзету шарты:
«Шарттың сомасы 12 айға есептелген. Егер шарт 2027 жылғы 01 қаңтардан кейін жасалса, сома қалған кезеңге пропорционалды түрде түзетіледі.»
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[bookmark: _Hlk212709442]Бас дәрігер 	  					             	                       УнербаеваС.А.  

Бас дәрігердің шаруашылық жөніндегі орынбасары                                   Султанов Б.Б.                                                                                               
КЕЛІСІЛДІ:

Арыз шағым  бөлім жетекшісі                                                                            Гаитова М.А.

Мониторинг бөлімінің  жетекшісі                                                                 Кенесбеков Н.Н.

Мемлекеттік сатып алу бөлімінің жетекшісі                                                 БейсеноваС.А.
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