Әлеуметті  қызмет жеткізушісіне қойылатын талаптар:
	№
	Наименование
	Место оказания услуг

	1
	Ішкі және сыртқы жылу желілерінің гидравликалық сынақтары   "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
	г.Тараз, көш. Колбасшы Койгельди 190, үй 


1. Ішкі жылу жүйесінің және диспетчерлік және іске қосу-жөндеу жұмыстарының, оның ішінде диспетчерлік және іске қосу-жөндеу жұмыстарының гидравликалық сынағы, аудиторлық құралдар мен жабдықтарға ие болу (дәлдік класына сәйкес келетін басқа ұқсас құрылғылар мен жабдықтарды пайдалану) Өлшеудің параметрлері (лимиттері), сонымен қатар жұмыстың тиісті түрін (өлшеу) орындау):
- барлық құрылғылар Қазақстан Республикасының өлшемдерінің біркелкілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік жүйенің тізілімінде тіркелуі керек;
2. Қызметтер жеткізушісі PTB-де білім беру және мерзімді тестілеу хаттамасы, еңбекті қорғау және жәбірленушілерге және PPB-ге көмек көрсету жөніндегі нұсқаулықтар, және PPB, қызмет көрсету үшін пайдаланылатын қызметкерлер үшін болуы керек;
3. Потенциальный поставщик должен иметь аттестованных работников по обслуживанию сосудов работающих под давлением, прошедших обучение   и аттестацию на знание  промышленной безопасности.
4. Спецтехника для гидравлических испытаний должна по нагнетающим  характеристикам  быть не менее 7,5 кгс. см. кв. 
5. Наличие не менее 6 штатных сотрудников (слесаря-2ед., газоэлектросварщики - 2 ед.,) прошедших обучение, разнорабочие - 2 ед., для выполнения работ; Для устранение мелких утечки порывов.
6. Келесі өлшеу құралдарының міндетті болуы:
- сандық манометр, өлшеу диапазоны 0-ден 200 мм-ге дейін;
- Құбырлардың қабырғаларын өлшеуге арналған қалыңдығы бар кумулятивті. Өлшенген болаттың қалыңдығының диапазоны 2-ден 60 мм-ге дейін.
7. Құрылғыларға және калибрленген болуы керек.
8. Сыртқы (баланстық) және ішкі жылумен жабдықтау жүйесін жуу және ішкі жылумен жабдықтау жүйесі, сонымен қатар жұмыс сапасын және көрсетілген параметрлерге сәйкес келетін тұтынушы өкілінің өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.
9. Тапсырыс берушінің жылу түйіндерінің қайта қарауы: Тұтынушы объектісінің жылу түйіндерін қайта қарау: Жылу қондырғысындағы клапандар, клапандар, олар жұмысқа жарамсыз болған жағдайда, балшықтан тұнбаны тұндыру үшін ұсынымдар береді , есептелген дроссель құрылғыларын (саптамалар мен шайбалар) орнату.
10. Тапсырыс берушінің жылумен жабдықтау жүйесінде екпіні анықталған кезде, жеткізуші импульстің салдарын толығымен жоюдан кейін жылумен жабдықтау жүйесін қайта шығаруға міндетті.
11. Барлық жұмыс және қызмет түрлерін орындағаннан кейін, қамтамасыз етіңіз
Тапсырыс беруші:
- жылумен жабдықтау жүйесін тестілеу актісі.
- Қысымды тестілеу актісі коммуналдық қызметтермен келісілген және уәкілетті тұлғалар қол қояды.
- 2024-2025 жылыту маусымы үшін объектінің жылу жүйесінің техникалық дайындығы туралы акт.

Қызмет провайдеріне қойылатын талаптар:
1. Қызмет провайдері жылумен жабдықтау жүйелерінің құрылғысы мен жұмыс принципін білуі керек, ережелер, стандарттар, ішкі жүйелерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды білуі керек
2. Нысанның жылумен жабдықтау жүйесін үш данада жүріп өтіңіз.
3. Жылу жүйесінің құбырларының қабырғаларының қалыңдығын өлшеу және тестілеу және өлшеу нәтижелері бойынша өлшеу актісін ұсынады.




Требования к потенциальному поставщику услуг:
	№
	Наименование
	Место оказания услуг

	1
	Гидравлические испытания внутренних и наружных тепловых сетей  "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
	г.Тараз, ул. Колбасшы Койгельди 190, д.



1. Для гидравлического испытания внутренней системы отопления и наружной теплотрассы их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, иметь в наличии сертифицированные инструменты и оборудование прошедшие проверку (допускается использование других аналогичных приборов и оборудования, соответствующих классу точности и параметрам (пределам) измерения, а также выполняющих соответствующий вид работ (измерений)):
- Все приборы должны быть зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК;
2. У поставщика услуг должы быть в наличии протокола обучения и периодической проверки знаний по ПТБ, инструкции по охране труда и оказания помощи пострадавшему и ППБ – для работников, которые  будут задействованы для оказания услуги;
3. Потенциальный поставщик должен иметь аттестованных работников по обслуживанию сосудов работающих под давлением, прошедших обучение   и аттестацию на знание  промышленной безопасности.
4. Спецтехника для гидравлических испытаний должна по нагнетающим  характеристикам  быть не менее 7,5 кгс. см. кв. 
5. Наличие не менее 6 штатных сотрудников (слесаря-2ед., газоэлектросварщики - 2 ед.,) прошедших обучение, разнорабочие - 2 ед., для выполнения работ; Для устранение мелких утечки порывов.
6. Обязательное наличие следующих измерительных приборов:
- Манометр цифровой, с диапазоном измерений от 0 до 200 мм.вод.ст.; 
- Расходомер с толщиномером для проведения замера стенок трубопроводов. Диапазон измеряемых толщин стали  - от 2 до 60 мм.
7. Приборы должны быть поверены и откалиброваны.
8. Гидравлические испытания и промывка наружной (балансовой) и внутренней системы теплоснабжения производятся в присутствии представителя энергоснабжающей организации и представителя Заказчика, осуществляющий проверку качества проведения работ и соблюдения заданных параметров.
9. Поставщик услуг производит ревизию тепловых узлов объекта Заказчика: ревизию задвижек, вентилей в тепловом узле, в случае их непригодности к работе даёт рекомендации Заказчику на замену, на очистку грязевиков от наносов, установку расчетных дроссельных устройств (сопла и шайбы).  
10. При выявлении порыва в системе теплоснабжения объекта Заказчика Поставщик обязан провести повторную гидроопрессовку системы теплоснабжения  после полного устранения Заказчиком последствий порыва.
11. После  выполнения  всех  видов  работ  и  услуг  предоставить  Заказчику:
-  Акт опрессовки системы теплоснабжения.
- Акт опрессовки согласованный с работниками коммунальных служб и подписанный уполномоченными лицами.  
- Акт технической  готовности отопительной системы объекта к отопительному сезону 2025-2026г.г.

Требования к поставщику услуг:
1. Поставщик услуг обязан знать устройство и принцип работы систем теплоснабжения, знать и выполнять правила, нормативы, инструкций по эксплуатации внутренних систем 
2. Предостваить акт  опрессовки системы теплоснабжения объекта в трех экземплярах.
3. Произвести замеры толщины стенок труб системы отопления и по результатам испытаний и измерений предоставить Акт замера.


