
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сатып алу атауы: «Әзірет Сұлтан» ұлттық тарихи-мәдени қорық-музейінің екі ғимаратындағы жылыту жүйелерін шаю және гидравликалық қысыммен сынау қызметтері
1. Қызметтің атауы
«Әзірет Сұлтан» ұлттық тарихи-мәдени қорық-музейінің екі ғимаратындағы жылыту жүйелерін шаю, гидравликалық қысыммен сынау (опрессовка), жылыту жүйесінің арматурасын тексеру және бақылау-өлшеу аспаптарын метрологиялық тексеруден өткізу қызметтері.
2. Қызмет көрсету орны және көлемі
Қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, «Әзірет Сұлтан» ұлттық тарихи-мәдени қорық-музейінің төменде көрсетілген екі ғимараты:
1. Сапар орталығының ғимараты.
2. Ясауи музейінің ғимараты.
Қызмет көлемі – 1 қызмет.
Қызмет екі ғимараттың жылыту жүйелеріне Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша көрсетіледі. Өнім беруші екі ғимаратта көзделген жұмыстардың толық көлемін орындауға міндетті.
3. Қызметтің мақсаты
Қызметтің негізгі мақсаты – музейдің екі ғимаратындағы жылыту жүйелерін жылыту маусымына дайындау, құбырлар мен жылыту аспаптарын шөгінділерден, тоттан, қақтан және басқа да ластанулардан тазарту, жүйелердің герметикалығын тексеру, техникалық жай-күйін анықтау және қауіпсіз әрі үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
4. Өнім берушіге қойылатын талаптар
4.1. Өнім беруші қызметтерді сапалы, уақтылы және қауіпсіз орындауға қажетті білікті мамандармен, жабдықтармен, құрал-саймандармен және материалдармен қамтамасыз етуі тиіс.
4.2. Өнім беруші слесарь – 1 адам, сантехник – 1 адам және дәнекерлеуші – 1 адам мамандарының бар екенін растайтын құжаттарды (еңбек шарты немесе жұмысқа қабылдау туралы бұйрық) ұсынуы тиіс.
4.3. Өнім берушінің жылыту жүйелерін шаю және гидравликалық қысыммен сынау бойынша кемінде 1 жылдық жұмыс тәжірибесі болуы тиіс. Тәжірибе шартпен және Тапсырыс беруші мен Орындаушы қол қойған орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісімен расталады.
4.4. Өнім беруші жұмыстарды орындау барысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, еңбек қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және техникалық пайдалану талаптарын сақтауға міндетті.
5. Көрсетілетін қызметтердің құрамы мен көлемі
5.1. Жылыту жүйелерін шаю
Өнім беруші музейдің екі ғимаратындағы ішкі жылыту жүйелерін толық көлемде шаю жұмыстарын орындауы тиіс.
Жұмыс құрамына мыналар кіреді:
1. Жылыту жүйелеріне алдын ала техникалық тексеру жүргізу.
2. Жүйелерді шаюға және гидравликалық сынауға дайындау.
3. Құбырларды, радиаторларды және жылыту жүйесінің басқа да элементтерін шөгінділерден, тоттан, қақтан және басқа да ластанулардан тазарту мақсатында шаю.
4. Қажетті технологияға сәйкес жылыту жүйелерін сумен немесе тиісті шаю әдісімен тазалау.
5. Шаю барысында пайда болған ластанған суды белгіленген тәртіппен шығару.
6. Шаю аяқталғаннан кейін жылыту жүйесін сумен толтыру.
7. Жылыту жүйесіндегі ауаны шығару.
8. Шаю нәтижелерін тексеру және жүйені келесі сынаққа дайындау.
5.2. Жылыту жүйелерін гидравликалық қысыммен сынау
1. Екі ғимараттың жылыту жүйелерін гидравликалық қысыммен сынау (опрессовка) жұмыстарын жүргізу.
2. Сынақ алдында жүйенің техникалық жай-күйін тексеру және сынауға дайындау.
3. Жылыту жүйесін сумен толтырып, ауасын шығару.
4. Гидравликалық сынауды жүйенің жобалық және техникалық құжаттамасында белгіленген сынақ қысымына және қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес жүргізу.
5. Сынақ барысында қысымды жарамды манометрлер арқылы бақылау.
6. Құбырлардың, қосылыстардың, радиаторлардың, тиек және реттеу арматурасының герметикалығын тексеру.
7. Су ағатын, қысым жоғалатын және басқа да ақаулы учаскелерді анықтау.
8. Анықталған ақаулықтар туралы Тапсырыс берушінің өкіліне хабарлау.
9. Сынақ аяқталғаннан кейін жүйені қалыпты жұмыс жағдайына келтіру.
10. Гидравликалық сынақ нәтижелері бойынша тиісті акт рәсімдеу.
5.3. Жапқыш-реттегіш арматураны тексеру
Жылыту жүйесінің құрамындағы вентильдер, ысырмалар, клапандар және басқа да тиек-реттеу арматурасы тексерілуі тиіс.
Тексеру барысында:
· арматураның сыртқы жай-күйін қарап-тексеру;
· қосылыстардың герметикалығын тексеру;
· арматураның ашылуы мен жабылуының дұрыстығын тексеру;
· қолжетімді қозғалмалы бөліктердің жұмысын тексеру;
· ақаулар мен су ағуларын анықтау;
· қажет болған жағдайда анықталған кемшіліктер туралы Тапсырыс берушіге хабарлау жұмыстары орындалады.
5.4. Бақылау-өлшеу аспаптарын метрологиялық тексеруден өткізу
Өнім беруші екі ғимараттағы манометрлер мен термометрлерді метрологиялық тексеруден өткізу қызметтерін ұйымдастыруға және тексеру нәтижелерін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
Сапар орталығының ғимараты:
· Манометрлерді метрологиялық тексеруден өткізу – 35 дана.
· Термометрлерді метрологиялық тексеруден өткізу – 15 дана.
Ясауи музейінің ғимараты:
· Манометрлерді метрологиялық тексеруден өткізу – 47 дана.
· Термометрлерді метрологиялық тексеруден өткізу – 32 дана.
Жалпы саны:
· Манометрлер – 82 дана.
· Термометрлер – 47 дана.
Метрологиялық тексеру қолданыстағы талаптарға сәйкес жүргізілуі тиіс. Өнім беруші тексеру нәтижелерін растайтын тиісті құжаттарды Тапсырыс берушіге тапсырады.
5.5. Істен шыққан бақылау-өлшеу аспаптарын ауыстыру
Метрологиялық тексеру немесе техникалық қарап-тексеру нәтижесінде жарамсыз деп танылған манометрлер мен термометрлер ауыстырылуы тиіс.
Ауыстырылатын аспаптар тиісті техникалық параметрлерге, қосылу өлшемдеріне және пайдалану талаптарына сәйкес болуы қажет.
Егер осы техникалық ерекшелік шеңберінде жарамсыз аспаптарды ауыстыру көзделсе, оларды ауыстыруға байланысты шығындарды өнім беруші өз қаражаты есебінен көтереді. Тапсырыс берушіден қосымша ақы алынбайды.
Ауыстырылған аспаптардың саны мен түрлері орындалған жұмыстар актісінде көрсетіледі.
6. Қолданылатын жабдықтар мен құралдарға қойылатын талаптар
6.1. Өнім беруші қызметтерді орындауға қажетті барлық жабдықтарды, құрал-саймандарды, қосалқы материалдарды және өлшеу құралдарын өз есебінен қамтамасыз етеді.
6.2. Жұмыстарды орындау үшін қажетті жабдықтар мен құралдарға мыналар жатады:
· жылыту жүйесін шаюға арналған жабдық;
· гидравликалық қысыммен сынауға арналған сорғы;
· жарамды манометрлер және қажетті өлшеу құралдары;
· су жеткізуге және ағызуға арналған шлангілер мен қосу элементтері;
· слесарлық құрал-саймандар;
· қосылыстардың герметикалығын тексеруге арналған құралдар;
· жұмыстарды қауіпсіз орындауға арналған жеке қорғаныс құралдары.
6.3. Қолданылатын жабдықтар мен өлшеу құралдары жарамды күйде болуы және орындалатын жұмыстардың техникалық талаптарына сәйкес келуі тиіс.
6.4. Қызмет көрсетуге байланысты көлік шығындары, жабдықтарды жеткізу, тиеу-түсіру және басқа да ұйымдастыру шығындары өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.
7. Қызмет сапасына қойылатын талаптар
7.1. Жұмыстар толық көлемде және сапалы орындалуы тиіс.
7.2. Жұмыстар аяқталғаннан кейін екі ғимараттың жылыту жүйелері:
· шөгінділерден, тоттан, қақтан және басқа да ластанулардан тазартылған;
· белгіленген тәртіппен шайылған;
· гидравликалық қысыммен сыналған;
· құбырлардың, радиаторлардың және қосылыстардың герметикалығы тексерілген;
· су ағуларының бар-жоғы анықталған;
· жүйедегі ауа шығарылған;
· қалыпты пайдалануға дайын күйге келтірілген болуы тиіс.
7.3. Сынақ барысында қысымның төмендеуі, су ағуы немесе өзге де ақаулар анықталған жағдайда өнім беруші бұл туралы Тапсырыс берушінің өкіліне хабарлауға міндетті.
7.4. Жұмыстарды орындау кезінде анықталған ақаулар мен кемшіліктер тіркеліп, Тапсырыс берушіге жазбаша түрде ұсынылуы тиіс.
8. Ақаулықтарды жою және өнім берушінің жауапкершілігі
8.1. Жұмыстарды орындау барысында немесе олар аяқталғаннан кейін өнім берушінің кінәсінен ақаулар, су ағулары, қосылыстардың герметикалығының бұзылуы немесе өзге де кемшіліктер туындаған жағдайда, өнім беруші оларды өз күшімен және өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
8.2. Өнім берушінің кінәсінен Тапсырыс берушінің ғимараттарына, инженерлік желілеріне, жылыту жүйелеріне, жабдықтарына немесе өзге де мүлкіне зиян келтірілген жағдайда, өнім беруші келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және шарт талаптарына сәйкес өтеуге немесе қалпына келтіруге міндетті.
8.3. Өнім берушінің кінәсінен туындаған ақауларды жоюға байланысты еңбек, көлік, құрал-жабдық, материалдар және қосалқы бөлшектер шығындары Тапсырыс берушіден қосымша ақы алынбай, өнім берушінің есебінен өтеледі.
8.4. Жылыту жүйесінде жұмыстар басталғанға дейін болған ақаулар немесе табиғи тозу салдарынан туындаған ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші олар туралы Тапсырыс берушіге хабарлап, қажетті жөндеу жұмыстарын орындау мәселесін келісуі тиіс.
9. Қауіпсіздік талаптары
9.1. Жұмыстар тиісті біліктілігі бар мамандармен орындалуы тиіс.
9.2. Өнім беруші жұмыстарды орындау барысында:
· еңбек қауіпсіздігі талаптарын;
· өрт қауіпсіздігі талаптарын;
· электр қауіпсіздігі талаптарын;
· гидравликалық сынақтарды қауіпсіз жүргізу талаптарын;
· объектідегі ішкі тәртіп пен қауіпсіздік режимін;
· Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарын сақтауға міндетті.
9.3. Жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс берушінің ғимараттарына, инженерлік желілеріне, жабдықтарына және мүлкіне зиян келтірмеу қамтамасыз етілуі тиіс.
9.4. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс орындары ретке келтіріліп, жұмыстар барысында пайда болған қалдықтар мен ластанулар жиналуы тиіс.
10. Құжаттарды рәсімдеу және қызмет нәтижелерін тапсыру
10.1. Жұмыстар аяқталғаннан кейін өнім беруші Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:
1. Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісі.
2. Екі ғимараттың жылыту жүйелеріне гидравликалық қысыммен сынау жүргізілгенін растайтын акт.
3. Жылыту жүйелерін шаю жұмыстарының орындалғаны туралы мәлімет.
4. Жұмыстар барысында анықталған ақаулар туралы ақпарат, болған жағдайда.
5. Манометрлер мен термометрлердің метрологиялық тексеруден өткенін растайтын құжаттар.
6. Ауыстырылған манометрлер мен термометрлер туралы мәліметтер, ауыстыру жүргізілген жағдайда.
10.2. Құжаттар Тапсырыс берушіге қағаз немесе электрондық нысанда, тараптардың келісімі бойынша ұсынылады.
10.3. Көрсетілген қызметтердің нәтижесі Тапсырыс беруші тарапынан ұсынылған құжаттар мен нақты орындалған жұмыстардың негізінде қабылданады.
11. Қызмет көрсету мерзімі және құны
11.1. Қызмет көрсету мерзімі – шарт жасалған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
11.2. Жұмыстарды орындаудың нақты күні мен уақыты Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
11.3. Өнім беруші екі ғимаратта көзделген қызметтердің толық көлемін шартта белгіленген мерзімде орындауға міндетті.
11.4. Қызметтің жалпы құнына төмендегі шығындардың барлығы кіреді:
· жұмысшылардың еңбекақысы;
· қажетті жабдықтар мен құрал-саймандарды пайдалану;
· шаю және сынау жұмыстарын орындауға қажетті материалдар;
· қызметкерлерді объектіге жеткізу және көлік шығындары;
· жабдықтарды жеткізу, тиеу-түсіру шығындары;
· манометрлер мен термометрлерді метрологиялық тексеруді ұйымдастыру шығындары;
· осы техникалық ерекшелікте көзделген жарамсыз аспаптарды ауыстыру шығындары;
· орындалатын жұмыстарға байланысты басқа да шығындар.
11.5. Тапсырыс беруші шартта көзделген қызмет құнынан тыс қосымша ақы төлемейді, бұған шартқа сәйкес Тапсырыс берушінің қосымша тапсырмасы бойынша ресімделген және келісілген жұмыстар кірмейді.
12. Қызмет көрсету нәтижесі
12.1. Қызмет көрсету нәтижесінде «Әзірет Сұлтан» ұлттық тарихи-мәдени қорық-музейінің екі ғимаратындағы жылыту жүйелері толық көлемде шайылып, гидравликалық қысыммен сыналуы тиіс.
12.2. Қызмет нәтижесінде:
· жылыту жүйелері шөгінділер мен ластанулардан тазартылуы;
· құбырлар мен радиаторлардың герметикалығы тексерілуі;
· су ағулары мен басқа да ақаулар анықталуы;
· жылыту жүйелері қалыпты пайдалануға дайын күйге келтірілуі;
· манометрлер мен термометрлердің метрологиялық тексеру нәтижелері растайтын құжаттармен ұсынылуы;
· орындалған жұмыстар тиісті актілермен рәсімделуі тиіс.
12.3. Қызмет көрсету нәтижесі Тапсырыс берушінің нақты орындалған жұмыстарды қабылдауы және тиісті құжаттардың ұсынылуы арқылы расталады.
13. Кепілдік міндеттемелері
13.1. Өнім беруші орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік береді.
13.2. Кепілдік мерзімі – орындалған жұмыстар Тапсырыс беруші тарапынан қабылданған күннен бастап 6 (алты) ай.
13.3. Кепілдік мерзімі ішінде өнім берушінің кінәсінен орындалған жұмыстардың сапасына байланысты ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші оларды өз қаражаты есебінен, Тапсырыс берушіден қосымша ақы алмай жоюға міндетті.
13.4. Кепілдікке жататын ақауларды жою мерзімі Тапсырыс берушімен келісіліп белгіленеді.
13.5. Кепілдік міндеттемелері жұмыстардың сапасына қатысты қолданылады және жұмыстар басталғанға дейін болған ақауларға, табиғи тозуға немесе өнім берушінің кінәсіне байланысты емес себептерден туындаған ақауларға автоматты түрде қолданылмайды.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупки: «Услуги по промывке и гидравлическому испытанию (опрессовке) систем отопления в двух зданиях Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан»»
1. Наименование услуги
Услуги по промывке систем отопления, гидравлическому испытанию (опрессовке), проверке запорно-регулирующей арматуры систем отопления и проведению метрологической поверки контрольно-измерительных приборов в двух зданиях Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан».
2. Место и объем оказания услуг
Место оказания услуг: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, следующие два здания Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан»:
1. Здание Центра посетителей.
2. Здание музея Ясави.
Объем услуг — 1 услуга.
Услуги оказываются в системах отопления двух зданий по заявке Заказчика. Поставщик обязан выполнить полный объем предусмотренных настоящей технической спецификацией работ в обоих зданиях.
3. Цель оказания услуг
Основная цель оказания услуг — подготовка систем отопления двух зданий музея к отопительному сезону, очистка трубопроводов и отопительных приборов от отложений, ржавчины, накипи и других загрязнений, проверка герметичности систем, определение их технического состояния и обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации.
4. Требования к Поставщику
4.1. Поставщик должен обеспечить наличие квалифицированных специалистов, оборудования, инструментов и материалов, необходимых для качественного, своевременного и безопасного оказания услуг.
4.2. Поставщик должен представить документы, подтверждающие наличие следующих специалистов: слесарь — 1 человек, сантехник — 1 человек и сварщик — 1 человек. Подтверждающими документами являются трудовой договор или приказ о приеме на работу.
4.3. Поставщик должен иметь опыт работы по промывке систем отопления и проведению гидравлических испытаний продолжительностью не менее 1 года. Опыт подтверждается договором и актом выполненных работ (оказанных услуг), подписанным Заказчиком и Исполнителем.
4.4. При выполнении работ Поставщик обязан соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан, нормы охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации.
5. Состав и объем оказываемых услуг
5.1. Промывка систем отопления
Поставщик должен выполнить промывку внутренних систем отопления в обоих зданиях музея в полном объеме.
В состав работ входят:
1. Предварительное техническое обследование систем отопления.
2. Подготовка систем к промывке и гидравлическим испытаниям.
3. Промывка трубопроводов, радиаторов и других элементов систем отопления с целью удаления отложений, ржавчины, накипи и иных загрязнений.
4. Очистка систем отопления водой или с применением соответствующего метода промывки согласно необходимой технологии.
5. Слив загрязненной воды, образовавшейся в процессе промывки, в установленном порядке.
6. Заполнение систем отопления водой после завершения промывки.
7. Удаление воздуха из систем отопления.
8. Проверка результатов промывки и подготовка систем к последующим испытаниям.
5.2. Гидравлические испытания систем отопления
1. Проведение гидравлических испытаний (опрессовки) систем отопления двух зданий.
2. Проверка технического состояния систем и подготовка их к испытаниям.
3. Заполнение систем отопления водой и удаление воздуха.
4. Проведение гидравлических испытаний при испытательном давлении, установленном проектной и технической документацией системы, в соответствии с действующими нормативными требованиями.
5. Контроль давления в процессе испытаний с использованием исправных манометров.
6. Проверка герметичности трубопроводов, соединений, радиаторов, запорной и регулирующей арматуры.
7. Выявление участков с утечками воды, потерей давления и другими неисправностями.
8. Информирование представителя Заказчика о выявленных неисправностях.
9. Приведение систем в нормальное рабочее состояние после завершения испытаний.
10. Оформление соответствующего акта по результатам гидравлических испытаний.
5.3. Проверка запорно-регулирующей арматуры
Проверке подлежат вентили, задвижки, клапаны и другие элементы запорной и регулирующей арматуры, входящие в состав систем отопления.
В ходе проверки выполняются следующие работы:
· визуальный осмотр внешнего состояния арматуры;
· проверка герметичности соединений;
· проверка правильности открытия и закрытия арматуры;
· проверка работоспособности доступных подвижных частей;
· выявление неисправностей и утечек воды;
· при необходимости — информирование Заказчика о выявленных недостатках.
5.4. Метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов
Поставщик обязан организовать проведение метрологической поверки манометров и термометров в двух зданиях и предоставить документы, подтверждающие результаты поверки.
Здание Центра посетителей:
· Метрологическая поверка манометров — 35 шт.
· Метрологическая поверка термометров — 15 шт.
Здание музея Ясави:
· Метрологическая поверка манометров — 47 шт.
· Метрологическая поверка термометров — 32 шт.
Общее количество:
· Манометры — 82 шт.
· Термометры — 47 шт.
Метрологическая поверка должна проводиться в соответствии с действующими требованиями. Поставщик передает Заказчику соответствующие документы, подтверждающие результаты поверки.
5.5. Замена неисправных контрольно-измерительных приборов
Манометры и термометры, признанные непригодными по результатам метрологической поверки или технического осмотра, подлежат замене.
Заменяемые приборы должны соответствовать необходимым техническим параметрам, присоединительным размерам и условиям эксплуатации.
Если замена неисправных приборов предусмотрена в рамках настоящей технической спецификации, все расходы, связанные с их заменой, Поставщик несет самостоятельно. Дополнительная оплата со стороны Заказчика не допускается.
Количество и тип замененных приборов указываются в акте выполненных работ.
6. Требования к применяемому оборудованию и инструментам
6.1. Поставщик за свой счет обеспечивает наличие всего оборудования, инструментов, вспомогательных материалов и средств измерений, необходимых для оказания услуг.
6.2. Для выполнения работ необходимы:
· оборудование для промывки систем отопления;
· насос для проведения гидравлических испытаний;
· исправные манометры и необходимые средства измерений;
· шланги и соединительные элементы для подачи и слива воды;
· слесарные инструменты;
· инструменты для проверки герметичности соединений;
· средства индивидуальной защиты для безопасного выполнения работ.
6.3. Используемое оборудование и средства измерений должны находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям выполняемых работ.
6.4. Транспортные расходы, доставка оборудования, погрузочно-разгрузочные и прочие организационные расходы, связанные с оказанием услуг, осуществляются за счет Поставщика.
7. Требования к качеству услуг
7.1. Работы должны быть выполнены качественно и в полном объеме.
7.2. После завершения работ системы отопления обоих зданий должны быть:
· очищены от отложений, ржавчины, накипи и других загрязнений;
· промыты в установленном порядке;
· подвергнуты гидравлическим испытаниям;
· проверены на герметичность трубопроводы, радиаторы и соединения;
· проверены на наличие утечек воды;
· освобождены от воздуха;
· приведены в состояние, готовое к нормальной эксплуатации.
7.3. При выявлении в ходе испытаний падения давления, утечек воды или иных неисправностей Поставщик обязан уведомить об этом представителя Заказчика.
7.4. Неисправности и недостатки, выявленные в процессе выполнения работ, должны быть зафиксированы и представлены Заказчику в письменной форме.
8. Устранение неисправностей и ответственность Поставщика
8.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ или после их завершения неисправностей, утечек воды, нарушения герметичности соединений или иных недостатков по вине Поставщика он обязан устранить их собственными силами и за свой счет.
8.2. В случае причинения по вине Поставщика ущерба зданиям Заказчика, инженерным сетям, системам отопления, оборудованию или иному имуществу Поставщик обязан возместить причиненный ущерб либо восстановить поврежденное имущество в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и условиями договора.
8.3. Расходы на оплату труда, транспорт, оборудование, материалы и запасные части, связанные с устранением неисправностей, возникших по вине Поставщика, несет Поставщик без взимания дополнительной платы с Заказчика.
8.4. При выявлении неисправностей, существовавших до начала работ, либо неисправностей, возникших вследствие естественного износа систем отопления, Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика и согласовать необходимость выполнения соответствующих ремонтных работ.
9. Требования безопасности
9.1. Работы должны выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.
9.2. При выполнении работ Поставщик обязан соблюдать:
· требования охраны труда;
· требования пожарной безопасности;
· требования электробезопасности;
· требования безопасного проведения гидравлических испытаний;
· правила внутреннего распорядка и режим безопасности, действующие на объекте;
· действующие нормативные требования Республики Казахстан.
9.3. При выполнении работ должно быть обеспечено недопущение повреждения зданий Заказчика, инженерных сетей, оборудования и имущества.
9.4. После завершения работ рабочие места должны быть приведены в порядок, а отходы и загрязнения, образовавшиеся в процессе выполнения работ, должны быть собраны и удалены.
10. Оформление документов и сдача результатов оказания услуг
10.1. После завершения работ Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:
1. Акт выполненных работ (оказанных услуг).
2. Акт, подтверждающий проведение гидравлических испытаний систем отопления двух зданий.
3. Сведения о выполнении работ по промывке систем отопления.
4. Информацию о выявленных в процессе выполнения работ неисправностях, при их наличии.
5. Документы, подтверждающие проведение метрологической поверки манометров и термометров.
6. Сведения о замененных манометрах и термометрах, если замена производилась.
10.2. Документы предоставляются Заказчику в бумажной или электронной форме по соглашению сторон.
10.3. Результаты оказанных услуг принимаются Заказчиком на основании представленных документов и фактически выполненных работ.
11. Сроки и стоимость оказания услуг
11.1. Срок оказания услуг — с даты заключения договора по 31 декабря 2026 года, по заявке Заказчика.
11.2. Конкретные даты и время выполнения работ предварительно согласовываются с Заказчиком.
11.3. Поставщик обязан выполнить полный объем предусмотренных услуг в обоих зданиях в сроки, установленные договором.
11.4. Общая стоимость услуг включает все следующие расходы:
· оплату труда работников;
· использование необходимого оборудования и инструментов;
· материалы, необходимые для выполнения промывки и испытаний;
· доставку работников на объект и транспортные расходы;
· доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные расходы;
· расходы на организацию метрологической поверки манометров и термометров;
· расходы на замену неисправных приборов, предусмотренную настоящей технической спецификацией;
· прочие расходы, связанные с выполнением работ.
11.5. Заказчик не оплачивает дополнительные расходы сверх стоимости услуг, предусмотренной договором, за исключением работ, оформленных и согласованных в соответствии с договором по дополнительному поручению Заказчика.
12. Результат оказания услуг
12.1. По результатам оказания услуг системы отопления двух зданий Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» должны быть полностью промыты и подвергнуты гидравлическим испытаниям.
12.2. В результате оказания услуг должны быть обеспечены:
· очистка систем отопления от отложений и загрязнений;
· проверка герметичности трубопроводов и радиаторов;
· выявление утечек воды и иных неисправностей;
· приведение систем отопления в состояние, готовое к нормальной эксплуатации;
· предоставление документов, подтверждающих результаты метрологической поверки манометров и термометров;
· оформление выполненных работ соответствующими актами.
12.3. Результат оказания услуг подтверждается приемкой Заказчиком фактически выполненных работ и предоставлением соответствующих документов.
13. Гарантийные обязательства
13.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ.
13.2. Гарантийный срок составляет 6 (шесть) месяцев со дня приемки выполненных работ Заказчиком.
13.3. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков, связанных с качеством выполненных работ и возникших по вине Поставщика, Поставщик обязан устранить их за свой счет без взимания дополнительной платы с Заказчика.
13.4. Срок устранения гарантийных недостатков устанавливается по согласованию с Заказчиком.
13.5. Гарантийные обязательства распространяются на качество выполненных работ и автоматически не распространяются на неисправности, существовавшие до начала работ, возникшие вследствие естественного износа или по причинам, не связанным с виной Поставщика.
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