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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 

	№ р/с
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Техникалық есепті бере отырып, электр қондырғыларының оқшаулау кедергісін өлшеу бойынша жұмыстар
	Жұмысты орындау кезінде жеткізушіге қойылатын талаптар:
1. «фаза-нөлдік» тізбектің толық кедергісін өлшеу;
2. Жерге қосу өткізгіштері мен жерге тұйықталған элементтер арасындағы тізбектің болуын тексеру;
3. Тізбектің токтың таралуына кедергіні өлшеу;
4. Беруге арналған кернеуі 1 кВ дейінгі кабельдік және басқа желілердің оқшаулау кедергісін өлшеу
тарату құрылғыларына, қалқандарға, шкафтарға және коммутациялық құрылғыларға электр;
5. 10А-дан 2500А-ға дейінгі максималды токты жартылай өткізгішті және электромагниттік, термиялық босатумен бір полюсті, қалдық ток құрылғылары бар үш полюсті ажыратқыштарды сынау.
Жерге тұйықтау құрылғысының техникалық жағдайын тексеру (көрінетін бөлігін көзбен шолу, топырақты таңдап ашу арқылы жерге тұйықтау құрылғысын тексеру, электр жабдығын сынау стандарттарына сәйкес жерге тұйықтау құрылғысының параметрлерін өлшеу) беру арқылы жерге қосу құрылғысының паспортының.
Жеткізуші Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің бұйрығымен бекітілген Электр қондырғыларын монтаждау ережесін сақтай отырып, электр өлшеу жұмыстарын жүргізуге міндетті.
Жұмыс «Электр зертханаларының сынақтарын (өлшеулерін) өндіруге арналған электр қондырғыларын пайдалануға жіберу тәртібі туралы әдістемелік ұсыныстарға» сәйкес жүргізілуі тиіс.
Жұмысты орындау кезінде заңнаманың нормаларын сақтау қажет
еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау, қызмет көрсету бойынша объектіде әрекет ететін басқа да нормативтік құқықтық актілер, сондай-ақ шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс берушінің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы талаптары.
Жұмыс процесінде белгіленген және қолданыстағы нормаларды, ережелерді және қауіпсіздік талаптарын бұзудың барлық түрлері үшін жауапкершілік Мердігердің (Орындаушының) жауапкершілігі болып табылады.
Сынақтар мен өлшеулердің нәтижелері бойынша электр зертханасы электр қондырғыларының сәйкестігі туралы техникалық есеп пен қорытындыны, ал ақаулар болған жағдайда белгіленген үлгідегі ақау актісін беруі керек.
Жеткізуші тартатын персонал электр қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі бойынша оқудан өткен болуы керек Сондай-ақ III топтан төмен емес электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік тобы бар.
Бұл жұмыстар орындалатын жұмыстың мекенжайы бойынша жеткізушінің кетуімен жүзеге асырылады.
Үркер тұрғын алабы, Наурызбай батыр көшесі, 10 ғимарат.




Приложение 2 к Договору 

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Работы по замеру сопротивления изоляции электроустановок с выдачей технического отчета
	Требования к поставщику при выполнении работ:
1. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;
2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;
3. Измерение сопротивления растеканию тока контура;
4. Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1000В, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам;
5. Испытание выключателей однополюсных, трехполюсных с устройствами защитного отключения, с полупроводниковым и электромагнитным, тепловым расцепителем максимального тока от 10А до 2500А.
Осмотр технического состояния заземляющего устройства (проведение визуального осмотра видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии нормами испытания электрооборудования) с оформлением паспорта заземляющего устройства.
Поставщик обязан проводить электроизмерительные работы с соблюдением Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан .
Работы должны проводиться согласно «Методическим рекомендациям о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) электролабораторий».
При производстве работ необходимо соблюдать нормы законодательство об
охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг, а также требования в области производственной безопасности Заказчика в соответствии с условиями договора.
 Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при производстве работ - несет Исполнитель (Подрядчик)
По результатам испытаний и измерений электролаборатория должна выдать технический отчет и заключение о соответствии электроустановок, а в случае обнаружения неисправностей – дефектную ведомость установленного образца. 
Привлекаемый поставщиком персонал должен быть обучен по вопросам электробезопасности, безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности А также иметь квалификационную группу по электробезопасности, не ниже III группы.
Данные работы производятся с выездом поставщика по адресу производимой работы.
Жилой массив Уркер, улица Наурызбай Батыр, здание 10
· 



