

	Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:
	Жұмысты орындау орны Еңбекшіқазақ ауданы, Жаңашар ауылдық округі Су қойманың сипаттамалары Октябрь №3 су қоймасы Су қоймасының жобалық көлемі – 4,4 млн м³. Айнасының ауданы – 0,335 км². Су қоймасының гидротехникалық құрылыстарының құрамына мыналар кіреді: Топырақ плотина. Плотинаның ұзындығы – 408 м. Биіктігі – 8 м. Плотина гребеньінің ені – 5 м, жоғарғы беткейдің еңісі – ****. Диаметрі 800 мм болатын, шығыс бастионының өлшемі **** 2 дана су шығару құбыры. Жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 9 сәуірдегі № 178-VIII ЗРК Су кодексіне және гидротехникалық құрылыстарды көп факторлы зерттеуді жүргізу қағидалары мен гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздік декларациясының нысанын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің 2025 жылғы 27 маусымдағы № 156-НҚ бұйрығына сәйкес. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 27 маусымда № 36350 болып тіркелді. 1. ГТҚ, тораптар мен кешендердің жағдайы мен қауіпсіздігін бағалау, олардың уақыт өте келе өзгеруін болжау. 2. Авариялық жағдай тудыруы мүмкін жобалық шешімдерден ауытқуларды, зақымдарды, ақауларды және материалдардың физика-механикалық қасиеттерінің өзгеруін анықтау. 3. «Құрылыс» жүйесінде орын алатын сүзу, орын ауыстыру, шөгу, кернеу деңгейі процестеріндегі қауіпті өзгерістерді анықтау; 4. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша қабылданған және (немесе) қабылданып жатқан шаралардың жеткіліктілігін талдау және бағалау. 5. ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламаны әзірлеу. 6. ГТҚ қауіпсіздігінің белгіленген өлшемдері мен оларды өлшеу кезеңділігінің жеткіліктілігін бағалау. 7. ГТҚ тұрақтылығын бағалау. Жұмыстардың мазмұны 1. ГТҚ-ны көп факторлы зерттеуді жүргізу: 1.1) ГТҚ құрылыс конструкцияларына нақты техникалық жағдайын бағалай отырып, тұтастай визуалды және егжей-тегжейлі-аспаптық тексеру жүргізу, сондай-ақ ГТҚ-ны көп факторлы зерттеу нәтижелері бойынша техникалық есепті бере отырып, оларды қалпына келтіру, нығайту және пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар әзірлеу. Жұмыс бағдарламасында әрекеттердің мынадай жиынтығы көзделеді: 1. жобалық құжаттамамен, ГТҚ төлқұжаттарымен және атқарушы құжаттамамен танысу; 2. ГТҚ пайдалану қызметінің жұмысын талдау; 3. ГТҚ, гидромеханикалық жабдықтар мен бақылау-өлшеу аппаратурасын (бұдан әрі – БӨА) визуалды тексеру; 4. ГТҚ-ны аспаптық тексеру; 5. құрылыста орнатылған БӨА жеткіліктілігін талдау; 6. ГТҚ жағдайына бұрын жүргізілген нақты бақылау (мониторинг) деректерін талдау және бағалау; 7. жағдайын тексеруге қолданылатын қауіпсіздік критерийлерінің бақыланатын көрсеткіштері номенклатурасын, олардың шекті рұқсат етілген мәндері мен өлшеу кезеңділігін талдау; 8. азаматтық қорғаудың жергілікті хабардар ету жүйесін тексеру; 9. ГТҚ қауіпсіздігі туралы қорытынды және оны қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдар жасау. 10. Инженерлік-геодезиялық зерттеу 11. Гидротехникалық құрылыстың қауіпсіздігін бағалау Жұмыстардың көлемдері 1. ГТҚ-ны тексеру мынадай кезеңдерден тұрады: • дайындық кезеңі; • құрылысты жалпы тексеру және құрылыс конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру; • техникалық есепті жасау. Дайындық кезеңінде мыналар орындалады: • бастапқы деректерді талдау; • иллюстрациялық материалдарды жинау. Жалпы тексеру алдын ала танысу және ГТҚ конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру бағдарламасын жасау үшін жүргізіледі. Егжей-тегжейлі аспаптық тексеру кезінде электронды бұзбай бақылау құралдарын, бақылау-өлшеу аспаптары мен құрылғыларын қамтитын заманауи диагностикалық кешенді пайдалана отырып, тұтас өлшеу жұмыстары, конструкцияларды зондылау, конструкциялар мен материалдардың физико-механикалық сипаттамаларын анықтау жұмыстары орындалады. Көп факторлы зерттеу бойынша жұмыстардың барлық циклі аяқталғаннан кейін техникалық есеп жасалады. Техникалық есеп мыналарды қамтиды: • жұмыс орындалған тапсырма; • ақаулар мен зақымдардың фотосуреттері; • конструкциялардағы ақаулар мен зақымдардың пайда болуының ең ықтимал себептерінің негіздемелері (бар болса); • қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес ГТҚ-ның техникалық жай-күйін бағалау (техникалық жай-күй санаттары); • конструкциялардың техникалық жай-күйі және оларды әрі қарай пайдалануға жарамдылығы туралы қорытындылар; • кейіннен ЖС (гидротехникалық құрылыстар) техникалық тексеру бойынша ұсыныстар. Іздеу және зертханалық жұмыстарды орындау қажет: • инженерлік-геодезиялық ізденістер; • инженерлік-геофизикалық ізденістер; • су астында тексеру; • инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық; • гидрологиялық зерттеу; • дефектоскопия, толщинометрия. Жоғарыда көрсетілген жұмыстарды орындау үшін шарт жасалғаннан кейін жеткізуші тапсырыс берушіге тексеру сертификаты бар барлық жабдықты беруге міндеттенеді. Ұсыныстар мен ұсынымдар • су қоймасы құрылыстарын қайта жаңарту және жаңғырту бойынша; • көтергіш конструкциялардың бұзылуын және инженерлік жүйелер жұмысындағы іркілістерді ерте кезеңде анықтау мақсатында нақты уақыт режимінде объектінің техникалық жай-күйіне үздіксіз және тұрақты бақылау жүргізу үшін объектіні автоматтандырылған мониторинг жүйелерімен жарақтандыру жөніндегі ұсыныс; Орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар Орындалатын жұмыстардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің және нормативтік техникалық құжаттардың талаптарына сай болуы тиіс, соның ішінде: • «Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз етілу қағидалары», ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 19-4/286 бұйрығымен бекітілген; • ҚР БЖ 1.04-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін зерттеу және бағалау»; • ҚР ҚН 3.04-01-2018
«Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-101-2013 «Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-102-2014
«Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-02-2019
«Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-107-2014
«Гидротехникалық құрылыстарға түсетін жүктемелер мен әсерлер»; • ҚР БЖ 3.04-104-2014 «Бетон және темірбетон бөгеттері». Құжаттаманың құрамы Есептілік құжаттамасы: • көп факторлы зерттеу; Қауіпсіздік және еңбекті қорғау шарттары Тапсырыс беруші жұмысты тікелей орындайтын жеткізушінің қызметкерлерін Кәсіпорынның қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология мәселелері жөніндегі талаптарымен таныстыруды қамтамасыз етеді. Таныстыруды кәсіпорын қызметкерлері жүргізеді. ЖЕТКІЗУШІ МІНДЕТТІ: Жұмыстарды өндіруді қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша білікті және оқытылған персоналмен қамтамасыз етуге, бұл Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы «Қызметкерлердің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқама жүргізуді және білімдерін тексеру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Бұйрығында көзделген тәртіппен рәсімделген және берілген куәліктердегі өзекті жазбамен немесе аталған Бұйрыққа сәйкес рәсімделген және берілген сертификатпен (жауапты және басшы қызметкерлер үшін) расталады. Алаңда бола отырып, қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР заңнамасы мен нормативтік талаптарына және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына (бұдан әрі – Қағидалар) сәйкес өз персоналының қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге. Қағидалар мен талаптарды бұза отырып, жұмыстар қауіпсіз орындалмаған жағдайда, Жұмыстарды орындау барысын дереу тоқтатуға. Жұмыстарды орындау барысын тоқтату құқығын пайдаланбау Жеткізуші тарапынан Қағидаларды елемеу фактісі болып табылады. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес
«Шарттарды бұзу туралы актіні» жасай отырып, Жұмыстарды орындау барысын тоқтатуды өзі бастамашылық жасауға құқылы. Жұмыстарды орындау кезінде қажеттілікке қарай өз жұмыскерлерін барлық қажетті, ақаусыз және сынақтан өткен құралдармен, жабдықтармен, тасымалдау приспособленияларымен, жеке қорғаныс құралдарымен және арнайы киіммен қамтамасыз етеді. Кіріспе нұсқама жүргізу, «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына» сәйкес Жұмыстарды орындауға жазбаша рұқсат ресімдеу және Жеткізушінің персоналы үшін өтпелерді (рұқсатнамаларды) ресімдеу мақсатында Жұмыстарды орындау басталғанға дейін Тапсырыс берушінің мекенжайына: Кәсіпорын аумағында жұмыстарды орындауға тікелей қатысатын, жұмыстардың қауіпсіз орындалуына жауапты тұлғаларды көрсете отырып, өз қызметкерлерінің тізімін; жұмыстарды орындау үшін тартылатын өз немесе жалға алынған автокөлік құралдарының тізімін; кіріс бақылауын ресімдеу үшін – пайдаланылатын материалдардың, жабдықтардың, құралдардың және ЖҚҚ тізімін ұсынуға тиіс. Қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР нормативтік талаптарын және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарын (бұдан әрі – Қағидалар) сақтауға. Алаңда Жұмыстарды жүргізу және Тапсырыс берушінің аумағында болу кезінде Тапсырыс берушінің денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданылатын нұсқаулықтары мен қағидаларының талаптарын сақтауға. Алаңда / Тапсырыс берушінің аумағында өзімен бірге рұқсатнаманы, қауіпсіздік техникасы бойынша куәлікті, біліктілік куәлігін ұстауға. Жұмыстарды жүргізу кезінде ақаусыз тексерілген құралды, аспаптарды және басқа да жұмыс жабдықтарын пайдалануға. Бақылау және қабылдау тәртібі Тиісті объектіде Жұмыстарды орындауды бастағанға дейін жұмыстарды өндіру жобасын (ЖӨЖ) әзірлейді және Тапсырыс берушімен келіседі. • Тапсырыс берушінің нақты орындалған жұмыс көлемдерін бақылауы мақсатында Жеткізуші Тапсырыс берушіге кезең-кезеңімен, қағаз нұсқада, Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес орындалған жұмыстардың аралық актісін ұсынады. Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша мерзімді түрде Жеткізушінің жұмыстарды орындау барысын БТ (техникалық спецификация) талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеруге құқылы. Мұндай тексеру барысында ақаулар
/ кемшіліктер / сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, осы ақауларды / кемшіліктерді / сәйкессіздіктерді жоюдың негізделген мерзімін көрсете отырып, «Анықталған сәйкессіздіктер туралы акт» рәсімделеді. Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндеттенеді: ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламалар; Гидротехникалық құрылыстар мен олардың конструктивтік элементтеріне жүргізілген КФЗ (көп факторлы зерттеу) туралы есеп. Фото және видео есепті электрондық тасымалдағышта бір данада және қағаз тасымалдағышта 3 (үш) данада ұсыну. Жобаның полиграфиялық орындалуы: Түсіндірме жазба – А4 форматы (3 дана); Қосымша (жазбалар, кестелер, сызбалар және т.б.) – А-3, 4 форматы (3 дана).
Дайын және бекітілген техникалық қорытындының толық электрондық нұсқасын компакт-дискілерде (CD) немесе басқа электрондық тасымалдағыштарда (құрамы жұмыс тәртібімен келісіледі) ұсыну; Жұмыстарды орындау сапасына кепілдік Жеткізуші тарапынан орындалатын жұмыстардың сапасына кепілдік 12 (он екі) айдан кем емес мерзімге берілуге тиіс. Жеткізуші жұмыстардың нәтижесінің жұмыс істеуін кепілдік мерзімі ішінде өз есебінен, жұмыс құнын қоса алғанда, қамтамасыз етеді.

	

	Лоттың атауы
	Алматы облысындағы су қоймаларына көп факторлы зерттеу жүргізу











	Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:
	Место работы: Енбекшиказахский район, Жанашарский сельский район. Характеристики водохранилища: Водохранилище Октябрь № 3. Проектный объем водохранилища: 4,4 млн м³. Площадь водосборного бассейна: 0,335 км². Состав гидротехнических сооружений водохранилища: Грунтовая плотина. Длина плотины: 408 м. Высота: 8 м. Ширина гребня плотины: 5 м, уклон верхнего склона: ****. 2 водосбросные трубы диаметром 800 мм, размер восточного бастиона: ****. Целью работы является соответствие Водному кодексу Республики Казахстан № 178-VIII ЗРК от 9 апреля 2025 года и Приказу Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 156-НН «Об утверждении Правил проведения многофакторных исследований гидротехнических сооружений и формы декларации безопасности гидротехнических сооружений». Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2025 года под номером 36350. 1. Оценка состояния и безопасности газопроводов, узлов и комплексов, а также прогнозирование их изменений во времени. 2. Выявление отклонений от проектных решений, повреждений, дефектов и изменений физико-механических свойств материалов, которые могут вызвать аварийную ситуацию. 3. Выявление опасных изменений в процессах фильтрации, смещения, просадки, уровня напряжений, происходящих в системе «Строительство»; 4. Анализ и оценка адекватности принятых и (или принимаемых) мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 5. Разработка программы повышения безопасности газопровода. 6. Оценка адекватности установленных параметров безопасности газопровода и периодичности их измерений. 7. Оценка устойчивости газопровода. Содержание работы 1. Проведение многофакторного исследования газопровода: 1.1) Проведение комплексного визуального и детального инструментального осмотра конструкций газопровода, оценка их фактического технического состояния, а также разработка рекомендаций по их восстановлению, укреплению и обеспечению эксплуатационной надежности с представлением технического отчета по результатам многофакторного исследования газопровода. Программа работы предусматривает следующий комплекс действий: 1. ознакомление с проектной документацией, паспортами газопровода и исполнительной документацией; 2. анализ работы службы эксплуатации газопровода; 3. визуальный осмотр газопровода, гидромеханического оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры (далее – ГМО); 4. инструментальный осмотр газопровода; 5. Анализ адекватности установленного в конструкции газопровода; 6. Анализ и оценка ранее проведенных фактических данных мониторинга состояния газопровода; 7. Анализ номенклатуры контролируемых показателей критериев безопасности, используемых для проверки состояния, их максимально допустимых значений и частоты измерений; 8. Проверка местной системы оповещения гражданской защиты; 9. Заключение о безопасности газопровода и рекомендации по его обеспечению. 10. Инженерно-геодезическая съемка; 11. Оценка безопасности гидротехнических сооружений. Объем работ 1. Инспекция газопровода состоит из следующих этапов: • подготовительный этап; • общий осмотр конструкции и детальный осмотр строительных конструкций; • подготовка технического отчета. На подготовительном этапе выполняется следующее: • анализ исходных данных; • сбор иллюстративных материалов. Проводится общий осмотр для предварительного ознакомления и разработки программы детального осмотра газопроводных сооружений. В ходе детального инструментального обследования проводится комплексная измерительная работа, зондирование конструкций, определение физико-механических характеристик конструкций и материалов с использованием современного диагностического комплекса, включающего электронное неразрушающее контрольно-измерительное оборудование, контрольно-измерительные приборы и устройства. После завершения всего цикла работ по многофакторному исследованию составляется технический отчет. Технический отчет включает: • выполненную задачу; • фотографии дефектов и повреждений; • обоснование наиболее вероятных причин дефектов и повреждений конструкций (при наличии таковых); • оценку технического состояния ГТП в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (категории технического состояния); • выводы о техническом состоянии конструкций и их пригодности для дальнейшей эксплуатации; • рекомендации по дальнейшему техническому осмотру ГЭП (гидравлических сооружений). Необходимо выполнить следующие геодезические и лабораторные работы: • инженерно-геодезические изыскания; • инженерно-геофизические изыскания; • подводный осмотр; • инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания; • гидрологические исследования; • дефектоскопию, измерение толщины. После заключения договора на выполнение вышеуказанных работ поставщик обязуется предоставить заказчику все оборудование с сертификатами соответствия. Рекомендации и указания: • по реконструкции и модернизации сооружений водохранилища; • по проведению непрерывного и постоянного мониторинга технического состояния объекта в режиме реального времени для раннего выявления повреждений несущих конструкций и сбоев в работе инженерных систем. Рекомендации и предложения • по реконструкции и модернизации водохранилищных сооружений; • предложение об оснащении объекта автоматизированными системами мониторинга для непрерывного и постоянного контроля технического состояния объекта в режиме реального времени с целью раннего выявления повреждений подъемных сооружений и сбоев в работе инженерных систем; Требования к качеству выполняемых работ Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, действующих на территории Республики Казахстан, в том числе: • «Правила обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений», утвержденные приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 19-4/286 от 31 марта 2015 г.; • РУ РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»; • РУ РК 3.04-01-2018
«Гидротехнические сооружения»; • РК WP 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения»; • РК WP 3.04-102-2014
«Проектирование железобетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; • РК WP 3.04-02-2019
«Проектирование железобетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; • РК WP 3.04-107-2014
«Нагрузки и удары на гидротехнические сооружения»; • РК WP 3.04-104-2014 «Железобетонные и железобетонные плотины». Состав документации Отчетная документация: • многофакторное исследование; Условия техники безопасности и охраны труда Заказчик обеспечивает ознакомление сотрудников поставщика, непосредственно выполняющих работу, с требованиями Предприятия по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды. Ознакомление осуществляется сотрудниками предприятия. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН: Обеспечить выполнение работ квалифицированным и обученным персоналом по вопросам охраны труда и техники безопасности, что подтверждается действующей записью в сертификатах, выданных в порядке, предусмотренном Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года «Об утверждении правил и сроков обучения, инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны труда и техники безопасности» или сертификатом, выданным в соответствии с указанным Приказом (для ответственного и руководящего персонала). На объекте обеспечить безопасные условия труда для своего персонала в соответствии с законодательством и нормативными требованиями Республики Казахстан в области охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан (далее именуемые Правила). В случае небезопасного выполнения работ с нарушением Правил и требований, немедленно остановить выполнение работ. Неиспользование права на остановку выполнения работ будет рассматриваться как факт несоблюдения Поставщиком Правил. В этом случае Заказчик имеет право инициировать расторжение Договора путем составления «Акта о нарушении Договора» по предоставленной Заказчиком форме. При выполнении Работы Заказчик обязан обеспечить своих сотрудников всеми необходимыми, исправными и проверенными инструментами, оборудованием, транспортными средствами, средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, если это необходимо. Для проведения вводного инструктажа, выдачи письменного разрешения на выполнение Работы в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и выдачи пропусков (разрешений) персоналу Поставщика Заказчик обязан до начала Работы предоставить Заказчику: список своих сотрудников с указанием лиц, непосредственно участвующих в выполнении Работы на территории Предприятия и ответственных за безопасное выполнение Работы; список собственных или арендованных транспортных средств, задействованных в выполнении Работы; для целей контроля доступа – список используемых материалов, оборудования, инструментов и СИЗ. Соблюдать нормативные требования Республики Казахстан в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требования природоохранного законодательства Республики Казахстан (далее – Правила). Соблюдать требования инструкций и правил Заказчика в области охраны труда и окружающей среды при выполнении Работы на Объекте и во время пребывания на территории Заказчика. Иметь при себе на Объекте/на территории Заказчика разрешение, сертификат безопасности, квалификационный сертификат. Использовать при выполнении Работы инструменты, приспособления и другое рабочее оборудование, прошедшие проверку на отсутствие дефектов. Порядок контроля и приемки. Перед началом Работы на соответствующем объекте Поставщик разрабатывает проект производственного процесса (ППП) и согласовывает его с Заказчиком. • Для контроля фактического объема выполненной Заказчиком работы Поставщик представляет Заказчику промежуточный акт выполненной работы в соответствии с предоставленной Заказчиком формой поэтапно, в бумажной форме. Заказ

	

	Наименование лота:
	Проведение многофакторного обследования водохранилищ в Алматинской области











	Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:
	Жұмысты орындау орны Еңбекшіқазақ ауданы, Жаңашар ауылдық округі Су қойманың сипаттамалары Октябрь №2 су қоймасы Су қоймасының жобалық көлемі – 1,2 млн м³. Айнасының ауданы – 33,5 га. Су қоймасының гидротехникалық құрылыстарының құрамына мыналар кіреді: Топырақ плотина. Плотинаның ұзындығы – 408 м. Биіктігі – 8 м. Плотина гребеньінің ені – 5 м, жоғарғы беткейдің еңісі – ****. Шахта су жіберу құбыры бар, екі щит. Жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 9 сәуірдегі № 178-VIII ЗРК Су кодексіне және гидротехникалық құрылыстарды көп факторлы зерттеуді жүргізу қағидалары мен гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздік декларациясының нысанын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің 2025 жылғы 27 маусымдағы № 156-НҚ бұйрығына сәйкес. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 27 маусымда № 36350 болып тіркелді. 1. ГТҚ, тораптар мен кешендердің жағдайы мен қауіпсіздігін бағалау, олардың уақыт өте келе өзгеруін болжау. 2. Авариялық жағдай тудыруы мүмкін жобалық шешімдерден ауытқуларды, зақымдарды, ақауларды және материалдардың физика-механикалық қасиеттерінің өзгеруін анықтау. 3. «Құрылыс» жүйесінде орын алатын сүзу, орын ауыстыру, шөгу, кернеу деңгейі процестеріндегі қауіпті өзгерістерді анықтау; 4. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша қабылданған және (немесе) қабылданып жатқан шаралардың жеткіліктілігін талдау және бағалау. 5. ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламаны әзірлеу. 6. ГТҚ қауіпсіздігінің белгіленген өлшемдері мен оларды өлшеу кезеңділігінің жеткіліктілігін бағалау. 7. ГТҚ тұрақтылығын бағалау. Жұмыстардың мазмұны 1. ГТҚ-ны көп факторлы зерттеуді жүргізу: 1.1) ГТҚ құрылыс конструкцияларына нақты техникалық жағдайын бағалай отырып, тұтастай визуалды және егжей-тегжейлі-аспаптық тексеру жүргізу, сондай-ақ ГТҚ-ны көп факторлы зерттеу нәтижелері бойынша техникалық есепті бере отырып, оларды қалпына келтіру, нығайту және пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар әзірлеу. Жұмыс бағдарламасында әрекеттердің мынадай жиынтығы көзделеді: 1. жобалық құжаттамамен, ГТҚ төлқұжаттарымен және атқарушы құжаттамамен танысу; 2. ГТҚ пайдалану қызметінің жұмысын талдау; 3. ГТҚ, гидромеханикалық жабдықтар мен бақылау-өлшеу аппаратурасын (бұдан әрі – БӨА) визуалды тексеру; 4. ГТҚ-ны аспаптық тексеру; 5. құрылыста орнатылған БӨА жеткіліктілігін талдау; 6. ГТҚ жағдайына бұрын жүргізілген нақты бақылау (мониторинг) деректерін талдау және бағалау; 7. жағдайын тексеруге қолданылатын қауіпсіздік критерийлерінің бақыланатын көрсеткіштері номенклатурасын, олардың шекті рұқсат етілген мәндері мен өлшеу кезеңділігін талдау; 8. азаматтық қорғаудың жергілікті хабардар ету жүйесін тексеру; 9. ГТҚ қауіпсіздігі туралы қорытынды және оны қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдар жасау. 10. Инженерлік-геодезиялық зерттеу 11. Гидротехникалық құрылыстың қауіпсіздігін бағалау Жұмыстардың көлемдері 1. ГТҚ-ны тексеру мынадай кезеңдерден тұрады: • дайындық кезеңі; • құрылысты жалпы тексеру және құрылыс конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру; • техникалық есепті жасау. Дайындық кезеңінде мыналар орындалады: • бастапқы деректерді талдау; • иллюстрациялық материалдарды жинау. Жалпы тексеру алдын ала танысу және ГТҚ конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру бағдарламасын жасау үшін жүргізіледі. Егжей-тегжейлі аспаптық тексеру кезінде электронды бұзбай бақылау құралдарын, бақылау-өлшеу аспаптары мен құрылғыларын қамтитын заманауи диагностикалық кешенді пайдалана отырып, тұтас өлшеу жұмыстары, конструкцияларды зондылау, конструкциялар мен материалдардың физико-механикалық сипаттамаларын анықтау жұмыстары орындалады. Көп факторлы зерттеу бойынша жұмыстардың барлық циклі аяқталғаннан кейін техникалық есеп жасалады. Техникалық есеп мыналарды қамтиды: • жұмыс орындалған тапсырма; • ақаулар мен зақымдардың фотосуреттері; • конструкциялардағы ақаулар мен зақымдардың пайда болуының ең ықтимал себептерінің негіздемелері (бар болса); • қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес ГТҚ-ның техникалық жай-күйін бағалау (техникалық жай-күй санаттары); • конструкциялардың техникалық жай-күйі және оларды әрі қарай пайдалануға жарамдылығы туралы қорытындылар; • кейіннен ЖС (гидротехникалық құрылыстар) техникалық тексеру бойынша ұсыныстар. Іздеу және зертханалық жұмыстарды орындау қажет: • инженерлік-геодезиялық ізденістер; • инженерлік-геофизикалық ізденістер; • су астында тексеру; • инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық; • гидрологиялық зерттеу; • дефектоскопия, толщинометрия. Жоғарыда көрсетілген жұмыстарды орындау үшін шарт жасалғаннан кейін жеткізуші тапсырыс берушіге тексеру сертификаты бар барлық жабдықты беруге міндеттенеді. Ұсыныстар мен ұсынымдар • су қоймасы құрылыстарын қайта жаңарту және жаңғырту бойынша; • көтергіш конструкциялардың бұзылуын және инженерлік жүйелер жұмысындағы іркілістерді ерте кезеңде анықтау мақсатында нақты уақыт режимінде объектінің техникалық жай-күйіне үздіксіз және тұрақты бақылау жүргізу үшін объектіні автоматтандырылған мониторинг жүйелерімен жарақтандыру жөніндегі ұсыныс; Орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар Орындалатын жұмыстардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің және нормативтік техникалық құжаттардың талаптарына сай болуы тиіс, соның ішінде: • «Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз етілу қағидалары», ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 19-4/286 бұйрығымен бекітілген; • ҚР БЖ 1.04-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін зерттеу және бағалау»; • ҚР ҚН 3.04-01-2018
«Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-101-2013 «Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-102-2014
«Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-02-2019
«Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-107-2014
«Гидротехникалық құрылыстарға түсетін жүктемелер мен әсерлер»; • ҚР БЖ 3.04-104-2014 «Бетон және темірбетон бөгеттері». Құжаттаманың құрамы Есептілік құжаттамасы: • көп факторлы зерттеу; Қауіпсіздік және еңбекті қорғау шарттары Тапсырыс беруші жұмысты тікелей орындайтын жеткізушінің қызметкерлерін Кәсіпорынның қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология мәселелері жөніндегі талаптарымен таныстыруды қамтамасыз етеді. Таныстыруды кәсіпорын қызметкерлері жүргізеді. ЖЕТКІЗУШІ МІНДЕТТІ: Жұмыстарды өндіруді қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша білікті және оқытылған персоналмен қамтамасыз етуге, бұл Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы «Қызметкерлердің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқама жүргізуді және білімдерін тексеру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Бұйрығында көзделген тәртіппен рәсімделген және берілген куәліктердегі өзекті жазбамен немесе аталған Бұйрыққа сәйкес рәсімделген және берілген сертификатпен (жауапты және басшы қызметкерлер үшін) расталады. Алаңда бола отырып, қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР заңнамасы мен нормативтік талаптарына және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына (бұдан әрі – Қағидалар) сәйкес өз персоналының қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге. Қағидалар мен талаптарды бұза отырып, жұмыстар қауіпсіз орындалмаған жағдайда, Жұмыстарды орындау барысын дереу тоқтатуға. Жұмыстарды орындау барысын тоқтату құқығын пайдаланбау Жеткізуші тарапынан Қағидаларды елемеу фактісі болып табылады. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес
«Шарттарды бұзу туралы актіні» жасай отырып, Жұмыстарды орындау барысын тоқтатуды өзі бастамашылық жасауға құқылы. Жұмыстарды орындау кезінде қажеттілікке қарай өз жұмыскерлерін барлық қажетті, ақаусыз және сынақтан өткен құралдармен, жабдықтармен, тасымалдау приспособленияларымен, жеке қорғаныс құралдарымен және арнайы киіммен қамтамасыз етеді. Кіріспе нұсқама жүргізу, «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына» сәйкес Жұмыстарды орындауға жазбаша рұқсат ресімдеу және Жеткізушінің персоналы үшін өтпелерді (рұқсатнамаларды) ресімдеу мақсатында Жұмыстарды орындау басталғанға дейін Тапсырыс берушінің мекенжайына: Кәсіпорын аумағында жұмыстарды орындауға тікелей қатысатын, жұмыстардың қауіпсіз орындалуына жауапты тұлғаларды көрсете отырып, өз қызметкерлерінің тізімін; жұмыстарды орындау үшін тартылатын өз немесе жалға алынған автокөлік құралдарының тізімін; кіріс бақылауын ресімдеу үшін – пайдаланылатын материалдардың, жабдықтардың, құралдардың және ЖҚҚ тізімін ұсынуға тиіс. Қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР нормативтік талаптарын және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарын (бұдан әрі – Қағидалар) сақтауға. Алаңда Жұмыстарды жүргізу және Тапсырыс берушінің аумағында болу кезінде Тапсырыс берушінің денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданылатын нұсқаулықтары мен қағидаларының талаптарын сақтауға. Алаңда / Тапсырыс берушінің аумағында өзімен бірге рұқсатнаманы, қауіпсіздік техникасы бойынша куәлікті, біліктілік куәлігін ұстауға. Жұмыстарды жүргізу кезінде ақаусыз тексерілген құралды, аспаптарды және басқа да жұмыс жабдықтарын пайдалануға. Бақылау және қабылдау тәртібі Тиісті объектіде Жұмыстарды орындауды бастағанға дейін жұмыстарды өндіру жобасын (ЖӨЖ) әзірлейді және Тапсырыс берушімен келіседі. • Тапсырыс берушінің нақты орындалған жұмыс көлемдерін бақылауы мақсатында Жеткізуші Тапсырыс берушіге кезең-кезеңімен, қағаз нұсқада, Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес орындалған жұмыстардың аралық актісін ұсынады. Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша мерзімді түрде Жеткізушінің жұмыстарды орындау барысын БТ (техникалық спецификация) талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеруге құқылы. Мұндай тексеру барысында ақаулар
/ кемшіліктер / сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, осы ақауларды / кемшіліктерді / сәйкессіздіктерді жоюдың негізделген мерзімін көрсете отырып, «Анықталған сәйкессіздіктер туралы акт» рәсімделеді. Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндеттенеді: ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламалар; Гидротехникалық құрылыстар мен олардың конструктивтік элементтеріне жүргізілген КФЗ (көп факторлы зерттеу) туралы есеп. Фото және видео есепті электрондық тасымалдағышта бір данада және қағаз тасымалдағышта 3 (үш) данада ұсыну. Жобаның полиграфиялық орындалуы: Түсіндірме жазба – А4 форматы (3 дана); Қосымша (жазбалар, кестелер, сызбалар және т.б.) – А-3, 4 форматы (3 дана).
Дайын және бекітілген техникалық қорытындының толық электрондық нұсқасын компакт-дискілерде (CD) немесе басқа электрондық тасымалдағыштарда (құрамы жұмыс тәртібімен келісіледі) ұсыну; Жұмыстарды орындау сапасына кепілдік Жеткізуші тарапынан орындалатын жұмыстардың сапасына кепілдік 12 (он екі) айдан кем емес мерзімге берілуге тиіс. Жеткізуші жұмыстардың нәтижесінің жұмыс істеуін кепілдік мерзімі ішінде өз есебінен, жұмыс құнын қоса алғанда, қамтамасыз етеді.
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	Алматы облысындағы су қоймаларына көп факторлы зерттеу жүргізу



	
	Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:
	Место работы: Энбекшиказахский район, Жанашарский сельский район. Характеристики водохранилища: Водохранилище Октябрь № 2. Проектный объем водохранилища: 1,2 млн м³. Площадь водосборного бассейна: 33,5 га. Состав гидротехнических сооружений водохранилища: Грунтовая плотина. Длина плотины: 408 м. Высота: 8 м. Ширина гребня плотины: 5 м, уклон верхнего склона: ****.донный шахтный водовыпуск есть 2 щита.. Целью работы является соответствие Водному кодексу Республики Казахстан № 178-VIII ЗРК от 9 апреля 2025 года и Приказу Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 156-НН «Об утверждении Правил проведения многофакторных исследований гидротехнических сооружений и формы декларации безопасности гидротехнических сооружений». Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2025 года под номером 36350. 1. Оценка состояния и безопасности газопроводов, узлов и комплексов, а также прогнозирование их изменений во времени. 2. Выявление отклонений от проектных решений, повреждений, дефектов и изменений физико-механических свойств материалов, которые могут вызвать аварийную ситуацию. 3. Выявление опасных изменений в процессах фильтрации, смещения, просадки, уровня напряжений, происходящих в системе «Строительство»; 4. Анализ и оценка адекватности принятых и (или принимаемых) мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 5. Разработка программы повышения безопасности газопровода. 6. Оценка адекватности установленных параметров безопасности газопровода и периодичности их измерений. 7. Оценка устойчивости газопровода. Содержание работы 1. Проведение многофакторного исследования газопровода: 1.1) Проведение комплексного визуального и детального инструментального осмотра конструкций газопровода, оценка их фактического технического состояния, а также разработка рекомендаций по их восстановлению, укреплению и обеспечению эксплуатационной надежности с представлением технического отчета по результатам многофакторного исследования газопровода. Программа работы предусматривает следующий комплекс действий: 1. ознакомление с проектной документацией, паспортами газопровода и исполнительной документацией; 2. анализ работы службы эксплуатации газопровода; 3. визуальный осмотр газопровода, гидромеханического оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры (далее – ГМО); 4. инструментальный осмотр газопровода; 5. Анализ адекватности установленного в конструкции газопровода; 6. Анализ и оценка ранее проведенных фактических данных мониторинга состояния газопровода; 7. Анализ номенклатуры контролируемых показателей критериев безопасности, используемых для проверки состояния, их максимально допустимых значений и частоты измерений; 8. Проверка местной системы оповещения гражданской защиты; 9. Заключение о безопасности газопровода и рекомендации по его обеспечению. 10. Инженерно-геодезическая съемка; 11. Оценка безопасности гидротехнических сооружений. Объем работ 1. Инспекция газопровода состоит из следующих этапов: • подготовительный этап; • общий осмотр конструкции и детальный осмотр строительных конструкций; • подготовка технического отчета. На подготовительном этапе выполняется следующее: • анализ исходных данных; • сбор иллюстративных материалов. Проводится общий осмотр для предварительного ознакомления и разработки программы детального осмотра газопроводных сооружений. В ходе детального инструментального обследования проводится комплексная измерительная работа, зондирование конструкций, определение физико-механических характеристик конструкций и материалов с использованием современного диагностического комплекса, включающего электронное неразрушающее контрольно-измерительное оборудование, контрольно-измерительные приборы и устройства. После завершения всего цикла работ по многофакторному исследованию составляется технический отчет. Технический отчет включает: • выполненную задачу; • фотографии дефектов и повреждений; • обоснование наиболее вероятных причин дефектов и повреждений конструкций (при наличии таковых); • оценку технического состояния ГТП в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (категории технического состояния); • выводы о техническом состоянии конструкций и их пригодности для дальнейшей эксплуатации; • рекомендации по дальнейшему техническому осмотру ГЭП (гидравлических сооружений). Необходимо выполнить следующие геодезические и лабораторные работы: • инженерно-геодезические изыскания; • инженерно-геофизические изыскания; • подводный осмотр; • инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания; • гидрологические исследования; • дефектоскопию, измерение толщины. После заключения договора на выполнение вышеуказанных работ поставщик обязуется предоставить заказчику все оборудование с сертификатами соответствия. Рекомендации и указания: • по реконструкции и модернизации сооружений водохранилища; • по проведению непрерывного и постоянного мониторинга технического состояния объекта в режиме реального времени для раннего выявления повреждений несущих конструкций и сбоев в работе инженерных систем. Рекомендации и предложения • по реконструкции и модернизации водохранилищных сооружений; • предложение об оснащении объекта автоматизированными системами мониторинга для непрерывного и постоянного контроля технического состояния объекта в режиме реального времени с целью раннего выявления повреждений подъемных сооружений и сбоев в работе инженерных систем; Требования к качеству выполняемых работ Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, действующих на территории Республики Казахстан, в том числе: • «Правила обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений», утвержденные приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 19-4/286 от 31 марта 2015 г.; • РУ РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»; • РУ РК 3.04-01-2018
«Гидротехнические сооружения»; • РК WP 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения»; • РК WP 3.04-102-2014
«Проектирование железобетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; • РК WP 3.04-02-2019
«Проектирование железобетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; • РК WP 3.04-107-2014
«Нагрузки и удары на гидротехнические сооружения»; • РК WP 3.04-104-2014 «Железобетонные и железобетонные плотины». Состав документации Отчетная документация: • многофакторное исследование; Условия техники безопасности и охраны труда Заказчик обеспечивает ознакомление сотрудников поставщика, непосредственно выполняющих работу, с требованиями Предприятия по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды. Ознакомление осуществляется сотрудниками предприятия. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН: Обеспечить выполнение работ квалифицированным и обученным персоналом по вопросам охраны труда и техники безопасности, что подтверждается действующей записью в сертификатах, выданных в порядке, предусмотренном Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года «Об утверждении правил и сроков обучения, инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны труда и техники безопасности» или сертификатом, выданным в соответствии с указанным Приказом (для ответственного и руководящего персонала). На объекте обеспечить безопасные условия труда для своего персонала в соответствии с законодательством и нормативными требованиями Республики Казахстан в области охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан (далее именуемые Правила). В случае небезопасного выполнения работ с нарушением Правил и требований, немедленно остановить выполнение работ. Неиспользование права на остановку выполнения работ будет рассматриваться как факт несоблюдения Поставщиком Правил. В этом случае Заказчик имеет право инициировать расторжение Договора путем составления «Акта о нарушении Договора» по предоставленной Заказчиком форме. При выполнении Работы Заказчик обязан обеспечить своих сотрудников всеми необходимыми, исправными и проверенными инструментами, оборудованием, транспортными средствами, средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, если это необходимо. Для проведения вводного инструктажа, выдачи письменного разрешения на выполнение Работы в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и выдачи пропусков (разрешений) персоналу Поставщика Заказчик обязан до начала Работы предоставить Заказчику: список своих сотрудников с указанием лиц, непосредственно участвующих в выполнении Работы на территории Предприятия и ответственных за безопасное выполнение Работы; список собственных или арендованных транспортных средств, задействованных в выполнении Работы; для целей контроля доступа – список используемых материалов, оборудования, инструментов и СИЗ. Соблюдать нормативные требования Республики Казахстан в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требования природоохранного законодательства Республики Казахстан (далее – Правила). Соблюдать требования инструкций и правил Заказчика в области охраны труда и окружающей среды при выполнении Работы на Объекте и во время пребывания на территории Заказчика. Иметь при себе на Объекте/на территории Заказчика разрешение, сертификат безопасности, квалификационный сертификат. Использовать при выполнении Работы инструменты, приспособления и другое рабочее оборудование, прошедшие проверку на отсутствие дефектов. Порядок контроля и приемки. Перед началом Работы на соответствующем объекте Поставщик разрабатывает проект производственного процесса (ППП) и согласовывает его с Заказчиком. • Для контроля фактического объема выполненной Заказчиком работы Поставщик представляет Заказчику промежуточный акт выполненной работы в соответствии с предоставленной Заказчиком формой поэтапно, в бумажной форме. Заказ
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	Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:
	Жұмысты орындау орны Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылы Су қойманың сипаттамалары Сасықбай су қоймасы Су қоймасының жобалық көлемі – 0,65 млн м³. Айнасының ауданы – 0,007 км². Су қоймасының гидротехникалық құрылыстарының құрамына мыналар кіреді: Топырақ плотина. Плотинаның ұзындығы – 250 м. Биіктігі – 30 м. Плотина гребеньінің ені – 10 м, жоғарғы беткейдің еңісі – ****. Диаметрі 1000 мм болатын, шығыс бастионының өлшемі **** су шығару құбыры. Жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 9 сәуірдегі № 178-VIII ЗРК Су кодексіне және гидротехникалық құрылыстарды көп факторлы зерттеуді жүргізу қағидалары мен гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздік декларациясының нысанын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің 2025 жылғы 27 маусымдағы № 156-НҚ бұйрығына сәйкес. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 27 маусымда № 36350 болып тіркелді. 1. ГТҚ, тораптар мен кешендердің жағдайы мен қауіпсіздігін бағалау, олардың уақыт өте келе өзгеруін болжау. 2. Авариялық жағдай тудыруы мүмкін жобалық шешімдерден ауытқуларды, зақымдарды, ақауларды және материалдардың физика-механикалық қасиеттерінің өзгеруін анықтау. 3. «Құрылыс» жүйесінде орын алатын сүзу, орын ауыстыру, шөгу, кернеу деңгейі процестеріндегі қауіпті өзгерістерді анықтау; 4. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша қабылданған және (немесе) қабылданып жатқан шаралардың жеткіліктілігін талдау және бағалау. 5. ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламаны әзірлеу. 6. ГТҚ қауіпсіздігінің белгіленген өлшемдері мен оларды өлшеу кезеңділігінің жеткіліктілігін бағалау. 7. ГТҚ тұрақтылығын бағалау. Жұмыстардың мазмұны 1. ГТҚ-ны көп факторлы зерттеуді жүргізу: 1.1) ГТҚ құрылыс конструкцияларына нақты техникалық жағдайын бағалай отырып, тұтастай визуалды және егжей-тегжейлі-аспаптық тексеру жүргізу, сондай-ақ ГТҚ-ны көп факторлы зерттеу нәтижелері бойынша техникалық есепті бере отырып, оларды қалпына келтіру, нығайту және пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар әзірлеу. Жұмыс бағдарламасында әрекеттердің мынадай жиынтығы көзделеді: 1. жобалық құжаттамамен, ГТҚ төлқұжаттарымен және атқарушы құжаттамамен танысу; 2. ГТҚ пайдалану қызметінің жұмысын талдау; 3. ГТҚ, гидромеханикалық жабдықтар мен бақылау-өлшеу аппаратурасын (бұдан әрі – БӨА) визуалды тексеру; 4. ГТҚ-ны аспаптық тексеру; 5. құрылыста орнатылған БӨА жеткіліктілігін талдау; 6. ГТҚ жағдайына бұрын жүргізілген нақты бақылау (мониторинг) деректерін талдау және бағалау; 7. жағдайын тексеруге қолданылатын қауіпсіздік критерийлерінің бақыланатын көрсеткіштері номенклатурасын, олардың шекті рұқсат етілген мәндері мен өлшеу кезеңділігін талдау; 8. азаматтық қорғаудың жергілікті хабардар ету жүйесін тексеру; 9. ГТҚ қауіпсіздігі туралы қорытынды және оны қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдар жасау. 10. Инженерлік-геодезиялық зерттеу 11. Гидротехникалық құрылыстың қауіпсіздігін бағалау Жұмыстардың көлемдері 1. ГТҚ-ны тексеру мынадай кезеңдерден тұрады: • дайындық кезеңі; • құрылысты жалпы тексеру және құрылыс конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру; • техникалық есепті жасау. Дайындық кезеңінде мыналар орындалады: • бастапқы деректерді талдау; • иллюстрациялық материалдарды жинау. Жалпы тексеру алдын ала танысу және ГТҚ конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру бағдарламасын жасау үшін жүргізіледі. Егжей-тегжейлі аспаптық тексеру кезінде электронды бұзбай бақылау құралдарын, бақылау-өлшеу аспаптары мен құрылғыларын қамтитын заманауи диагностикалық кешенді пайдалана отырып, тұтас өлшеу жұмыстары, конструкцияларды зондылау, конструкциялар мен материалдардың физико-механикалық сипаттамаларын анықтау жұмыстары орындалады. Көп факторлы зерттеу бойынша жұмыстардың барлық циклі аяқталғаннан кейін техникалық есеп жасалады. Техникалық есеп мыналарды қамтиды: • жұмыс орындалған тапсырма; • ақаулар мен зақымдардың фотосуреттері; • конструкциялардағы ақаулар мен зақымдардың пайда болуының ең ықтимал себептерінің негіздемелері (бар болса); • қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес ГТҚ-ның техникалық жай-күйін бағалау (техникалық жай-күй санаттары); • конструкциялардың техникалық жай-күйі және оларды әрі қарай пайдалануға жарамдылығы туралы қорытындылар; • кейіннен ЖС (гидротехникалық құрылыстар) техникалық тексеру бойынша ұсыныстар. Іздеу және зертханалық жұмыстарды орындау қажет: • инженерлік-геодезиялық ізденістер; • инженерлік-геофизикалық ізденістер; • су астында тексеру; • инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық; • гидрологиялық зерттеу; • дефектоскопия, толщинометрия. Жоғарыда көрсетілген жұмыстарды орындау үшін шарт жасалғаннан кейін жеткізуші тапсырыс берушіге тексеру сертификаты бар барлық жабдықты беруге міндеттенеді. Ұсыныстар мен ұсынымдар • су қоймасы құрылыстарын қайта жаңарту және жаңғырту бойынша; • көтергіш конструкциялардың бұзылуын және инженерлік жүйелер жұмысындағы іркілістерді ерте кезеңде анықтау мақсатында нақты уақыт режимінде объектінің техникалық жай-күйіне үздіксіз және тұрақты бақылау жүргізу үшін объектіні автоматтандырылған мониторинг жүйелерімен жарақтандыру жөніндегі ұсыныс; Орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар Орындалатын жұмыстардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің және нормативтік техникалық құжаттардың талаптарына сай болуы тиіс, соның ішінде: • «Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз етілу қағидалары», ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 19-4/286 бұйрығымен бекітілген; • ҚР БЖ 1.04-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін зерттеу және бағалау»; • ҚР ҚН 3.04-01-2018
«Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-101-2013 «Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-102-2014
«Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-02-2019
«Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-107-2014
«Гидротехникалық құрылыстарға түсетін жүктемелер мен әсерлер»; • ҚР БЖ 3.04-104-2014 «Бетон және темірбетон бөгеттері». Құжаттаманың құрамы Есептілік құжаттамасы: • көп факторлы зерттеу; Қауіпсіздік және еңбекті қорғау шарттары Тапсырыс беруші жұмысты тікелей орындайтын жеткізушінің қызметкерлерін Кәсіпорынның қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология мәселелері жөніндегі талаптарымен таныстыруды қамтамасыз етеді. Таныстыруды кәсіпорын қызметкерлері жүргізеді. ЖЕТКІЗУШІ МІНДЕТТІ: Жұмыстарды өндіруді қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша білікті және оқытылған персоналмен қамтамасыз етуге, бұл Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы «Қызметкерлердің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқама жүргізуді және білімдерін тексеру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Бұйрығында көзделген тәртіппен рәсімделген және берілген куәліктердегі өзекті жазбамен немесе аталған Бұйрыққа сәйкес рәсімделген және берілген сертификатпен (жауапты және басшы қызметкерлер үшін) расталады. Алаңда бола отырып, қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР заңнамасы мен нормативтік талаптарына және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына (бұдан әрі – Қағидалар) сәйкес өз персоналының қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге. Қағидалар мен талаптарды бұза отырып, жұмыстар қауіпсіз орындалмаған жағдайда, Жұмыстарды орындау барысын дереу тоқтатуға. Жұмыстарды орындау барысын тоқтату құқығын пайдаланбау Жеткізуші тарапынан Қағидаларды елемеу фактісі болып табылады. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес
«Шарттарды бұзу туралы актіні» жасай отырып, Жұмыстарды орындау барысын тоқтатуды өзі бастамашылық жасауға құқылы. Жұмыстарды орындау кезінде қажеттілікке қарай өз жұмыскерлерін барлық қажетті, ақаусыз және сынақтан өткен құралдармен, жабдықтармен, тасымалдау приспособленияларымен, жеке қорғаныс құралдарымен және арнайы киіммен қамтамасыз етеді. Кіріспе нұсқама жүргізу, «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына» сәйкес Жұмыстарды орындауға жазбаша рұқсат ресімдеу және Жеткізушінің персоналы үшін өтпелерді (рұқсатнамаларды) ресімдеу мақсатында Жұмыстарды орындау басталғанға дейін Тапсырыс берушінің мекенжайына: Кәсіпорын аумағында жұмыстарды орындауға тікелей қатысатын, жұмыстардың қауіпсіз орындалуына жауапты тұлғаларды көрсете отырып, өз қызметкерлерінің тізімін; жұмыстарды орындау үшін тартылатын өз немесе жалға алынған автокөлік құралдарының тізімін; кіріс бақылауын ресімдеу үшін – пайдаланылатын материалдардың, жабдықтардың, құралдардың және ЖҚҚ тізімін ұсынуға тиіс. Қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР нормативтік талаптарын және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарын (бұдан әрі – Қағидалар) сақтауға. Алаңда Жұмыстарды жүргізу және Тапсырыс берушінің аумағында болу кезінде Тапсырыс берушінің денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданылатын нұсқаулықтары мен қағидаларының талаптарын сақтауға. Алаңда / Тапсырыс берушінің аумағында өзімен бірге рұқсатнаманы, қауіпсіздік техникасы бойынша куәлікті, біліктілік куәлігін ұстауға. Жұмыстарды жүргізу кезінде ақаусыз тексерілген құралды, аспаптарды және басқа да жұмыс жабдықтарын пайдалануға. Бақылау және қабылдау тәртібі Тиісті объектіде Жұмыстарды орындауды бастағанға дейін жұмыстарды өндіру жобасын (ЖӨЖ) әзірлейді және Тапсырыс берушімен келіседі. • Тапсырыс берушінің нақты орындалған жұмыс көлемдерін бақылауы мақсатында Жеткізуші Тапсырыс берушіге кезең-кезеңімен, қағаз нұсқада, Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес орындалған жұмыстардың аралық актісін ұсынады. Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша мерзімді түрде Жеткізушінің жұмыстарды орындау барысын БТ (техникалық спецификация) талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеруге құқылы. Мұндай тексеру барысында ақаулар
/ кемшіліктер / сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, осы ақауларды / кемшіліктерді / сәйкессіздіктерді жоюдың негізделген мерзімін көрсете отырып, «Анықталған сәйкессіздіктер туралы акт» рәсімделеді. Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндеттенеді: ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламалар; Гидротехникалық құрылыстар мен олардың конструктивтік элементтеріне жүргізілген КФЗ (көп факторлы зерттеу) туралы есеп. Фото және видео есепті электрондық тасымалдағышта бір данада және қағаз тасымалдағышта 3 (үш) данада ұсыну. Жобаның полиграфиялық орындалуы: Түсіндірме жазба – А4 форматы (3 дана); Қосымша (жазбалар, кестелер, сызбалар және т.б.) – А-3, 4 форматы (3 дана).
Дайын және бекітілген техникалық қорытындының толық электрондық нұсқасын компакт-дискілерде (CD) немесе басқа электрондық тасымалдағыштарда (құрамы жұмыс тәртібімен келісіледі) ұсыну; Жұмыстарды орындау сапасына кепілдік Жеткізуші тарапынан орындалатын жұмыстардың сапасына кепілдік 12 (он екі) айдан кем емес мерзімге берілуге тиіс. Жеткізуші жұмыстардың нәтижесінің жұмыс істеуін кепілдік мерзімі ішінде өз есебінен, жұмыс құнын қоса алғанда, қамтамасыз етеді.
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	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:
	Место выполнения работ Жамбылский район, село Узынагаш Характеристики водохранилища Водохранилище Сасыкбай Проектный объем водохранилища составляет – 0,65 млн. мЗ. Площадь зеркала 0,007 км2 В состав гидротехнических сооружений водохранилища входят: 1. Плотина земляная. Длина плотины – 250 м. Высота – 30 м. Ширина гребня плотины – 10 м, заложение верхового откоса . 2. Водовыпускная труба с диаметром 1000 мм, с размером выходного оголовка . Цель работ В соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК, и утвержденных Правил проведения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и формы декларации безопасности гидротехнических сооружений. Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 156-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2025 года № 36350 1. Оценка состояния и безопасности ГТС, узлов и комплексов, прогноз их изменения во времени. 2. Выявление отклонений от проектных решений, повреждений, дефектов и изменений физико-механических свойств материалов, которые могут служить причиной аварии сооружений. 3. Выявление опасных изменений в процессах фильтрации, перемещения, осадки, уровня напряжений, происходящих в системе «сооружение»; 4. Анализ и оценка достаточности принятых и (или) принимаемых мер по предупреждению аварийных ситуаций. 5. Разработка программы по повышению безопасности ГТС. 6. Оценка достаточности установленных критериев безопасности ГТС и периодичности их измерений. 7. Оценка устойчивости ГТС. Содержание работ 1) Проведение многофакторного обследования ГТС: 1.1) Проведение сплошного визуального и детально - инструментального обследования строительных конструкций ГТС с оценкой их фактического технического состояния и разработкой рекомендаций по восстановлению, усилению и обеспечению их эксплуатационной надежности с выдачей технического отчета по результатам проведенного многофакторного обследования ГТС. В рабочей программе предусматриваются следующий набор действий: 1) ознакомление с проектной документацией, паспортами ГТС и с исполнительной документацией; 2) анализ работы службы эксплуатации ГТС; 3) визуальное обследование ГТС, гидромеханического оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры (далее - КИА); 4) инструментальное обследование ГТС; 5) анализ достаточности КИА, установленной в сооружении; 6) анализ и оценка данных проведенных ранее натурных наблюдений (мониторинга) за состоянием ГТС; 7) анализ номенклатуры контролируемых показателей критериев безопасности, используемых для оценки состояния обследуемых, их предельно-допустимых значений и периодичности измерений; 8) проверка локальной системы оповещения гражданской защиты; 9) составление заключения о безопасности ГТС и рекомендаций по ее обеспечению. 10) Инженерно-геодезическое обследование 11) Оценка безопасности сооружений гидротехнического сооружения Объемы работ 1) Обследование ГТС состоит из следующих этапов: - подготовительного; - общего обследования сооружения и детального обследования строительных конструкций; - составление технического отчета. На подготовительном этапе производится: - анализ исходных данных; - сбор иллюстративных материалов. Общее обследование проводится для предварительного ознакомления и составления программы детального обследования конструкций ГТС. При детальном инструментальном обследовании выполняются работы по сплошным обмерным работам, зондированию конструкций, определению физико-механических характеристик конструкций и материалов с использованием современного диагностического комплекса, включающего электронные приборы неразрушающего контроля, контрольно-измерительные инструменты и приспособления. По окончанию всего цикла работ по многофакторному обследованию составляется технический отчет. Технический отчет содержит: - задание, на основе которого выполнена работа; - фотоиллюстрации дефектов и повреждений; - обоснования наиболее вероятных причин появления и повреждений в конструкциях (при наличии); - оценку технического состояния (категории технического состояния) ГТС в соответствии с действующими нормативно-техническими документами; - выводы о техническом состоянии конструкций и их пригодности к дальнейшей эксплуатации; - предложения по техническому обследованию ПС в дальнейшем. Необходимо выполнить изыскательские и лабораторные работы: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геофизические изыскания; - подводное обследование; - инженерно-геологические и гидрогеологические; - гидрологическое обследование; - дефектоскопия, толщинометрия. Для выполнения выше указанных работ после заключения договора поставщик обязуется предоставить заказчику все оборудование с сертификатом поверки. Рекомендаций и предложения - по реконструкции и модернизаций сооружений водохранилища; - предложение по оснащению объекта системами автоматизированного мониторинга для непрерывного и постоянного контроля за техническим состоянием объекта в режиме реального времени в целях обнаружения разрушений несущих конструкций и сбоев в работе инженерных систем на ранних стадиях; Требования к качеству выполняемых работ Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов нормативных технических документов, действующих на территории Республики Казахстан, в том числе: - «Правила обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений», утверждены приказом Министра сельского хозяйства РК от 31.03.2015 г. №
19-4/286; - СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»; - СН РК 3.04-01-2018 Гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-102-2014 «Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; - СП РК 3.04-02-2019 «Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; - СП РК
3.04-107-2014 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-104-2014 «Плотины бетонные и железобетонные». Состав документации Отчетная документация: - многофакторное обследование; Условия охраны и техники безопасности Заказчик обеспечивает ознакомление работников поставщика непосредственно выполняющего работы с требованиями Предприятия по вопросам безопасности, охраны труда и экологии. Ознакомление проводится сотрудниками предприятия. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН: Обеспечить производство работ квалифицированным и обученным по безопасности и охране труда персоналом, что подтверждается актуальной записью в удостоверениях, оформленных и выданных в порядке, предусмотренном Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников» или сертификатом (для ответственных и руководящих работников), оформленном и выданном в соответствии с указанным Приказом. Находясь на Площадке, обеспечить безопасные условия труда своего персонала в соответствии с требованиями законодательства и нормативных требований РК в области безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требованиями экологического законодательства РК (далее Правила). Незамедлительно остановить ход выполнения Работ, в случае небезопасного их выполнения с нарушением правил и требований. Неиспользование права останова хода выполнения Работ является фактом пренебрежения Правилами со стороны Поставщика. В этом случае, Заказчик вправе сам инициировать остановку хода выполнения Работ с составлением «Акта о нарушении условий», в соответствии с формой, предоставляемой Заказчиком. Обеспечивает своих работников всем необходимым, исправным и испытанным инструментом, оборудованием, такелажными приспособлениями, средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой необходимым и при выполнении работ в соответствии с требованиями. С целью проведения вводного инструктажа, оформления письменного разрешения на выполнение Работ в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и оформления пропусков для персонала. Поставщика, до начала выполнения Работ предоставить в адрес Заказчика: список своих сотрудников, которые будут принимать непосредственное участие в выполнении работ на территории Предприятия, с указанием ответственных лиц за безопасное выполнение работ; список своих или арендованных автотранспортных средств, привлекаемых для выполнения работ; для оформления входного контроля - список используемых материалов, оборудования, инструментов и СИЗ Соблюдать нормативные требования РК в области безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требованиями экологического законодательства РК (далее Правила). Соблюдать при проведении Работ на Площадке и нахождении на территории Заказчика требования применимых инструкций и правил Заказчика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, в области охраны окружающей среды. Иметь при себе на Площадке/территории Заказчика пропуск, удостоверение по технике безопасности, квалификационное удостоверение. Использовать при проведении Работ исправный проверенный инструмент, приспособления и другую рабочую оснастку Порядок контроля и приемки До начала выполнения Работ на приемки соответствующем объекте, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) - В целях контроля Заказчиком фактически выполненных объемов работ, Поставщик предоставляет Заказчику на периодической основе, в бумажном варианте, Промежуточный акт выполненных работ согласно форме, предоставляемой Заказчиком. Заказчик имеет право периодически, по-своему усмотрению, проверять ход выполнения Работ. Поставщиком, на предмет соответствия требованиям ТС. В случае выявления дефектов/недостатков/несоответствий в ходе такой проверки, оформляется «Акт о выявленных несоответствиях» с указанием обоснованного периода устранения этих дефектов/недостатков/несоответствий. Поставщик обязуется предоставить: Программы по повышению безопасности ГТС; Отчёт о проведенном МФО гидротехнических сооружений и их конструктивных элементов. Фото и видео отчёт предоставить на электронном носителе в одном экземпляре и на бумажном носители в 3 (трех) экземплярах. Полиграфическое исполнение проекта: Пояснительная записка - формат А4 (3-экз); Приложение (записки, таблицы, чертежи и т.д.) - формат А- 3,4 (3-экз) Полную электронную версию технического заключения готовой и утвержденную предоставить на компакт дисках CD) или на других электронных носителях (состав согласовывается в рабочем порядке); Гарантия качества выполнения работ Гарантия со стороны Поставщика на качество выполняемых Работ должна предоставляться на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев. Поставщик обеспечивает функционирование результата Работ в течение гарантийного срока за свой счет, включая стоимость работ.
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	Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:
	Жұмысты орындау орны Жамбыл ауданы, Мыңбаев округі Су қойманың сипаттамалары Книжевский су қоймасы Су қоймасының жобалық көлемі – 4,52 млн м³. Су қоймасының гидротехникалық құрылыстарының құрамына мыналар кіреді: Топырақ плотина. Плотинаның ұзындығы – 6000 м. Плотина гребеньінің ені – м, жоғарғы беткейдің еңісі – ****. Өлшемдері 1,2х1,4 болатын 4 көзді су ағытқыш. Жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 9 сәуірдегі № 178-VIII ЗРК Су кодексіне және гидротехникалық құрылыстарды көп факторлы зерттеуді жүргізу қағидалары мен гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздік декларациясының нысанын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің 2025 жылғы 27 маусымдағы № 156-НҚ бұйрығына сәйкес. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 27 маусымда № 36350 болып тіркелді. 1. ГТҚ, тораптар мен кешендердің жағдайы мен қауіпсіздігін бағалау, олардың уақыт өте келе өзгеруін болжау. 2. Авариялық жағдай тудыруы мүмкін жобалық шешімдерден ауытқуларды, зақымдарды, ақауларды және материалдардың физика-механикалық қасиеттерінің өзгеруін анықтау. 3. «Құрылыс» жүйесінде орын алатын сүзу, орын ауыстыру, шөгу, кернеу деңгейі процестеріндегі қауіпті өзгерістерді анықтау; 4. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша қабылданған және (немесе) қабылданып жатқан шаралардың жеткіліктілігін талдау және бағалау. 5. ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламаны әзірлеу. 6. ГТҚ қауіпсіздігінің белгіленген өлшемдері мен оларды өлшеу кезеңділігінің жеткіліктілігін бағалау. 7. ГТҚ тұрақтылығын бағалау. Жұмыстардың мазмұны 1. ГТҚ-ны көп факторлы зерттеуді жүргізу: 1.1) ГТҚ құрылыс конструкцияларына нақты техникалық жағдайын бағалай отырып, тұтастай визуалды және егжей-тегжейлі-аспаптық тексеру жүргізу, сондай-ақ ГТҚ-ны көп факторлы зерттеу нәтижелері бойынша техникалық есепті бере отырып, оларды қалпына келтіру, нығайту және пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар әзірлеу. Жұмыс бағдарламасында әрекеттердің мынадай жиынтығы көзделеді: 1. жобалық құжаттамамен, ГТҚ төлқұжаттарымен және атқарушы құжаттамамен танысу; 2. ГТҚ пайдалану қызметінің жұмысын талдау; 3. ГТҚ, гидромеханикалық жабдықтар мен бақылау-өлшеу аппаратурасын (бұдан әрі – БӨА) визуалды тексеру; 4. ГТҚ-ны аспаптық тексеру; 5. құрылыста орнатылған БӨА жеткіліктілігін талдау; 6. ГТҚ жағдайына бұрын жүргізілген нақты бақылау (мониторинг) деректерін талдау және бағалау; 7. жағдайын тексеруге қолданылатын қауіпсіздік критерийлерінің бақыланатын көрсеткіштері номенклатурасын, олардың шекті рұқсат етілген мәндері мен өлшеу кезеңділігін талдау; 8. азаматтық қорғаудың жергілікті хабардар ету жүйесін тексеру; 9. ГТҚ қауіпсіздігі туралы қорытынды және оны қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдар жасау. 10. Инженерлік-геодезиялық зерттеу 11. Гидротехникалық құрылыстың қауіпсіздігін бағалау Жұмыстардың көлемдері 1. ГТҚ-ны тексеру мынадай кезеңдерден тұрады: • дайындық кезеңі; • құрылысты жалпы тексеру және құрылыс конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру; • техникалық есепті жасау. Дайындық кезеңінде мыналар орындалады: • бастапқы деректерді талдау; • иллюстрациялық материалдарды жинау. Жалпы тексеру алдын ала танысу және ГТҚ конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру бағдарламасын жасау үшін жүргізіледі. Егжей-тегжейлі аспаптық тексеру кезінде электронды бұзбай бақылау құралдарын, бақылау-өлшеу аспаптары мен құрылғыларын қамтитын заманауи диагностикалық кешенді пайдалана отырып, тұтас өлшеу жұмыстары, конструкцияларды зондылау, конструкциялар мен материалдардың физико-механикалық сипаттамаларын анықтау жұмыстары орындалады. Көп факторлы зерттеу бойынша жұмыстардың барлық циклі аяқталғаннан кейін техникалық есеп жасалады. Техникалық есеп мыналарды қамтиды: • жұмыс орындалған тапсырма; • ақаулар мен зақымдардың фотосуреттері; • конструкциялардағы ақаулар мен зақымдардың пайда болуының ең ықтимал себептерінің негіздемелері (бар болса); • қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес ГТҚ-ның техникалық жай-күйін бағалау (техникалық жай-күй санаттары); • конструкциялардың техникалық жай-күйі және оларды әрі қарай пайдалануға жарамдылығы туралы қорытындылар; • кейіннен ЖС (гидротехникалық құрылыстар) техникалық тексеру бойынша ұсыныстар. Іздеу және зертханалық жұмыстарды орындау қажет: • инженерлік-геодезиялық ізденістер; • инженерлік-геофизикалық ізденістер; • су астында тексеру; • инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық; • гидрологиялық зерттеу; • дефектоскопия, толщинометрия. Жоғарыда көрсетілген жұмыстарды орындау үшін шарт жасалғаннан кейін жеткізуші тапсырыс берушіге тексеру сертификаты бар барлық жабдықты беруге міндеттенеді.
Ұсыныстар мен ұсынымдар • су қоймасы құрылыстарын қайта жаңарту және жаңғырту бойынша; • көтергіш конструкциялардың бұзылуын және инженерлік жүйелер жұмысындағы іркілістерді ерте кезеңде анықтау мақсатында нақты уақыт режимінде объектінің техникалық жай-күйіне үздіксіз және тұрақты бақылау жүргізу үшін объектіні автоматтандырылған мониторинг жүйелерімен жарақтандыру жөніндегі ұсыныс; Орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар Орындалатын жұмыстардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің және нормативтік техникалық құжаттардың талаптарына сай болуы тиіс, соның ішінде: •
«Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз етілу қағидалары», ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 19-4/286 бұйрығымен бекітілген; • ҚР БЖ 1.04-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін зерттеу және бағалау»; • ҚР ҚН 3.04-01-2018 «Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-101-2013 «Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-102-2014 «Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-02-2019 «Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-107-2014 «Гидротехникалық құрылыстарға түсетін жүктемелер мен әсерлер»; • ҚР БЖ 3.04-104-2014 «Бетон және темірбетон бөгеттері». Құжаттаманың құрамы Есептілік құжаттамасы: • көп факторлы зерттеу; Қауіпсіздік және еңбекті қорғау шарттары Тапсырыс беруші жұмысты тікелей орындайтын жеткізушінің қызметкерлерін Кәсіпорынның қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология мәселелері жөніндегі талаптарымен таныстыруды қамтамасыз етеді. Таныстыруды кәсіпорын қызметкерлері жүргізеді. ЖЕТКІЗУШІ МІНДЕТТІ: Жұмыстарды өндіруді қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша білікті және оқытылған персоналмен қамтамасыз етуге, бұл Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы «Қызметкерлердің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқама жүргізуді және білімдерін тексеру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Бұйрығында көзделген тәртіппен рәсімделген және берілген куәліктердегі өзекті жазбамен немесе аталған Бұйрыққа сәйкес рәсімделген және берілген сертификатпен (жауапты және басшы қызметкерлер үшін) расталады. Алаңда бола отырып, қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР заңнамасы мен нормативтік талаптарына және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына (бұдан әрі – Қағидалар) сәйкес өз персоналының қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге. Қағидалар мен талаптарды бұза отырып, жұмыстар қауіпсіз орындалмаған жағдайда, Жұмыстарды орындау барысын дереу тоқтатуға. Жұмыстарды орындау барысын тоқтату құқығын пайдаланбау Жеткізуші тарапынан Қағидаларды елемеу фактісі болып табылады. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес «Шарттарды бұзу туралы актіні» жасай отырып, Жұмыстарды орындау барысын тоқтатуды өзі бастамашылық жасауға құқылы. Жұмыстарды орындау кезінде қажеттілікке қарай өз жұмыскерлерін барлық қажетті, ақаусыз және сынақтан өткен құралдармен, жабдықтармен, тасымалдау приспособленияларымен, жеке қорғаныс құралдарымен және арнайы киіммен қамтамасыз етеді. Кіріспе нұсқама жүргізу,
«Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына» сәйкес Жұмыстарды орындауға жазбаша рұқсат ресімдеу және Жеткізушінің персоналы үшін өтпелерді (рұқсатнамаларды) ресімдеу мақсатында Жұмыстарды орындау басталғанға дейін Тапсырыс берушінің мекенжайына: Кәсіпорын аумағында жұмыстарды орындауға тікелей қатысатын, жұмыстардың қауіпсіз орындалуына жауапты тұлғаларды көрсете отырып, өз қызметкерлерінің тізімін; жұмыстарды орындау үшін тартылатын өз немесе жалға алынған автокөлік құралдарының тізімін; кіріс бақылауын ресімдеу үшін – пайдаланылатын материалдардың, жабдықтардың, құралдардың және ЖҚҚ тізімін ұсынуға тиіс.
Қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР нормативтік талаптарын және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарын (бұдан әрі – Қағидалар) сақтауға. Алаңда Жұмыстарды жүргізу және Тапсырыс берушінің аумағында болу кезінде Тапсырыс берушінің денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданылатын нұсқаулықтары мен қағидаларының талаптарын сақтауға. Алаңда / Тапсырыс берушінің аумағында өзімен бірге рұқсатнаманы, қауіпсіздік техникасы бойынша куәлікті, біліктілік куәлігін ұстауға. Жұмыстарды жүргізу кезінде ақаусыз тексерілген құралды, аспаптарды және басқа да жұмыс жабдықтарын пайдалануға. Бақылау және қабылдау тәртібі Тиісті объектіде Жұмыстарды орындауды бастағанға дейін жұмыстарды өндіру жобасын (ЖӨЖ) әзірлейді және Тапсырыс берушімен келіседі. • Тапсырыс берушінің нақты орындалған жұмыс көлемдерін бақылауы мақсатында Жеткізуші Тапсырыс берушіге кезең-кезеңімен, қағаз нұсқада, Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес орындалған жұмыстардың аралық актісін ұсынады. Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша мерзімді түрде Жеткізушінің жұмыстарды орындау барысын БТ (техникалық спецификация) талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеруге құқылы. Мұндай тексеру барысында ақаулар / кемшіліктер / сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, осы ақауларды / кемшіліктерді / сәйкессіздіктерді жоюдың негізделген мерзімін көрсете отырып, «Анықталған сәйкессіздіктер туралы акт» рәсімделеді. Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндеттенеді: ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламалар; Гидротехникалық құрылыстар мен олардың конструктивтік элементтеріне жүргізілген КФЗ (көп факторлы зерттеу) туралы есеп. Фото және видео есепті электрондық тасымалдағышта бір данада және қағаз тасымалдағышта 3 (үш) данада ұсыну. Жобаның полиграфиялық орындалуы: Түсіндірме жазба – А4 форматы (3 дана); Қосымша (жазбалар, кестелер, сызбалар және т.б.) – А-3, 4 форматы (3 дана). Дайын және бекітілген техникалық қорытындының толық электрондық нұсқасын компакт-дискілерде (CD) немесе басқа электрондық тасымалдағыштарда (құрамы жұмыс тәртібімен келісіледі) ұсыну; Жұмыстарды орындау сапасына кепілдік Жеткізуші тарапынан орындалатын жұмыстардың сапасына кепілдік 12 (он екі) айдан кем емес мерзімге берілуге тиіс. Жеткізуші жұмыстардың нәтижесінің жұмыс істеуін кепілдік мерзімі ішінде өз есебінен, жұмыс құнын қоса алғанда, қамтамасыз етеді.

	

	Лоттың атауы
	Алматы облысындағы су қоймаларына көп факторлы зерттеу жүргізу

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:
	Услуги геофизических исследований





	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:
	Место выполнения работ Жамбылский район, Мынбаевский с/о Характеристики водохранилища Водохранилище Книжевский Проектный объем водохранилища составляет – 4,52 млн. мЗ. В состав гидротехнических сооружений водохранилища входят: 1. Плотина земляная. Длина плотины – 6000 м. Ширина гребня плотины – м, заложение верхового откоса . 2. 4-х очковый водосброс размерами 1,2х1,4 Цель работ В соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК, и утвержденных Правил проведения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и формы декларации безопасности гидротехнических сооружений. Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 156-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2025 года № 36350 1. Оценка состояния и безопасности ГТС, узлов и комплексов, прогноз их изменения во времени. 2. Выявление отклонений от проектных решений, повреждений, дефектов и изменений физико-механических свойств материалов, которые могут служить причиной аварии сооружений. 3. Выявление опасных изменений в процессах фильтрации, перемещения, осадки, уровня напряжений, происходящих в системе «сооружение»; 4. Анализ и оценка достаточности принятых и (или) принимаемых мер по предупреждению аварийных ситуаций. 5.
Разработка программы по повышению безопасности ГТС. 6. Оценка достаточности установленных критериев безопасности ГТС и периодичности их измерений. 7. Оценка устойчивости ГТС. Содержание работ 1) Проведение многофакторного обследования ГТС: 1.1) Проведение сплошного визуального и детально - инструментального обследования строительных конструкций ГТС с оценкой их фактического технического состояния и разработкой рекомендаций по восстановлению, усилению и обеспечению их эксплуатационной надежности с выдачей технического отчета по результатам проведенного многофакторного обследования ГТС. В рабочей программе предусматриваются следующий набор действий: 1) ознакомление с проектной документацией, паспортами ГТС и с исполнительной документацией; 2) анализ работы службы эксплуатации ГТС; 3) визуальное обследование ГТС, гидромеханического оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры (далее - КИА); 4) инструментальное обследование ГТС; 5) анализ достаточности КИА, установленной в сооружении; 6) анализ и оценка данных проведенных ранее натурных наблюдений (мониторинга) за состоянием ГТС; 7) анализ номенклатуры контролируемых показателей критериев безопасности, используемых для оценки состояния обследуемых, их предельно-допустимых значений и периодичности измерений; 8) проверка локальной системы оповещения гражданской защиты; 9) составление заключения о безопасности ГТС и рекомендаций по ее обеспечению. 10) Инженерно-геодезическое обследование 11) Оценка безопасности сооружений гидротехнического сооружения Объемы работ 1) Обследование ГТС состоит из следующих этапов: - подготовительного; - общего обследования сооружения и детального обследования строительных конструкций; - составление технического отчета. На подготовительном этапе производится: - анализ исходных данных; - сбор иллюстративных материалов. Общее обследование проводится для предварительного ознакомления и составления программы детального обследования конструкций ГТС. При детальном инструментальном обследовании выполняются работы по сплошным обмерным работам, зондированию конструкций, определению физико-механических характеристик конструкций и материалов с использованием современного диагностического комплекса, включающего электронные приборы неразрушающего контроля, контрольно-измерительные инструменты и приспособления. По окончанию всего цикла работ по многофакторному обследованию составляется технический отчет. Технический отчет содержит: - задание, на основе которого выполнена работа; - фотоиллюстрации дефектов и повреждений; - обоснования наиболее вероятных причин появления и повреждений в конструкциях (при наличии); - оценку технического состояния (категории технического состояния) ГТС в соответствии с действующими нормативно-техническими документами; - выводы о техническом состоянии конструкций и их пригодности к дальнейшей эксплуатации; - предложения по техническому обследованию ПС в дальнейшем. Необходимо выполнить изыскательские и лабораторные работы: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геофизические изыскания; - подводное обследование; - инженерно-геологические и гидрогеологические; - гидрологическое обследование; - дефектоскопия, толщинометрия. Для выполнения выше указанных работ после заключения договора поставщик обязуется предоставить заказчику все оборудование с сертификатом поверки. Рекомендаций и предложения - по реконструкции и модернизаций сооружений водохранилища; -предложение по оснащению объекта системами автоматизированного мониторинга для непрерывного и постоянного контроля за техническим состоянием объекта в режиме реального времени в целях обнаружения разрушений несущих конструкций и сбоев в работе инженерных систем на ранних стадиях; Требования к качеству выполняемых работ Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов нормативных технических документов, действующих на территории Республики Казахстан, в том числе: - «Правила обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений», утверждены приказом Министра сельского хозяйства РК от 31.03.2015 г. № 19-4/286; - СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»; - СН РК 3.04-01-2018 Гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-102-2014 «Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; - СП РК 3.04-02-2019 «Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; - СП РК 3.04-107-2014 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-104-2014
«Плотины бетонные и железобетонные». Состав документации Отчетная документация: - многофакторное обследование; Условия охраны и техники безопасности Заказчик обеспечивает ознакомление работников поставщика непосредственно выполняющего работы с требованиями Предприятия по вопросам безопасности, охраны труда и экологии. Ознакомление проводится сотрудниками предприятия. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН: Обеспечить производство работ квалифицированным и обученным по безопасности и охране труда персоналом, что подтверждается актуальной записью в удостоверениях, оформленных и выданных в порядке, предусмотренном Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников» или сертификатом (для ответственных и руководящих работников), оформленном и выданном в соответствии с указанным Приказом. Находясь на Площадке, обеспечить безопасные условия труда своего персонала в соответствии с требованиями законодательства и нормативных требований РК в области безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требованиями экологического законодательства РК (далее Правила). Незамедлительно остановить ход выполнения Работ, в случае небезопасного их выполнения с нарушением правил и требований. Неиспользование права останова хода выполнения Работ является фактом пренебрежения Правилами со стороны Поставщика. В этом случае, Заказчик вправе сам инициировать остановку хода выполнения Работ с составлением «Акта о нарушении условий», в соответствии с формой, предоставляемой Заказчиком. Обеспечивает своих работников всем необходимым, исправным и испытанным инструментом, оборудованием, такелажными приспособлениями, средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой необходимым и при выполнении работ в соответствии с требованиями. С целью проведения вводного инструктажа, оформления письменного разрешения на выполнение Работ в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и оформления пропусков для персонала. Поставщика, до начала выполнения Работ предоставить в адрес Заказчика: список своих сотрудников, которые будут принимать непосредственное участие в выполнении работ на территории Предприятия, с указанием ответственных лиц за безопасное выполнение работ; список своих или арендованных автотранспортных средств, привлекаемых для выполнения работ; для оформления входного контроля - список используемых материалов, оборудования, инструментов и СИЗ Соблюдать нормативные требования РК в области безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требованиями экологического законодательства РК (далее Правила). Соблюдать при проведении Работ на Площадке и нахождении на территории Заказчика требования применимых инструкций и правил Заказчика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, в области охраны окружающей среды. Иметь при себе на Площадке/территории Заказчика пропуск, удостоверение по технике безопасности, квалификационное удостоверение. Использовать при проведении Работ исправный проверенный инструмент, приспособления и другую рабочую оснастку Порядок контроля и приемки До начала выполнения Работ на приемки соответствующем объекте, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) - В целях контроля Заказчиком фактически выполненных объемов работ, Поставщик предоставляет Заказчику на периодической основе, в бумажном варианте, Промежуточный акт выполненных работ согласно форме, предоставляемой Заказчиком. Заказчик имеет право периодически, по-своему усмотрению, проверять ход выполнения Работ. Поставщиком, на предмет соответствия требованиям ТС. В случае выявления дефектов/недостатков/несоответствий в ходе такой проверки, оформляется «Акт о выявленных несоответствиях» с указанием обоснованного периода устранения этих дефектов/недостатков/несоответствий. Поставщик обязуется предоставить: Программы по повышению безопасности ГТС; Отчёт о проведенном МФО гидротехнических сооружений и их конструктивных элементов. Фото и видео отчёт предоставить на электронном носителе в одном экземпляре и на бумажном носители в 3 (трех) экземплярах. Полиграфическое исполнение проекта: Пояснительная записка - формат А4 (3-экз); Приложение (записки, таблицы, чертежи и т.д.) - формат А- 3,4 (3-экз) Полную электронную версию технического заключения готовой и утвержденную предоставить на компакт дисках CD) или на других электронных носителях (состав согласовывается в рабочем порядке); Гарантия качества выполнения работ Гарантия со стороны Поставщика на качество выполняемых Работ должна предоставляться на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев. Поставщик обеспечивает функционирование результата Работ в течение гарантийного срока за свой счет, включая стоимость работ.
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	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:
	Место выполнения работ Жамбылский район, Аксенгирский с/о Характеристики водохранилища Водохранилище Аксенгир №2 Проектный объем водохранилища составляет – 2,8 млн. мЗ. В состав гидротехнических сооружений водохранилища входят: 1. Плотина земляная. Длина плотины – 1200 м. Ширина гребня плотины – м, заложение верхового откоса . 2. 4-х очковый водосброс размерами 1,2х1,4 Цель работ В соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК, и утвержденных Правил проведения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и формы декларации безопасности гидротехнических сооружений. Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 156-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2025 года № 36350 1. Оценка состояния и безопасности ГТС, узлов и комплексов, прогноз их изменения во времени. 2. Выявление отклонений от проектных решений, повреждений, дефектов и изменений физико-механических свойств материалов, которые могут служить причиной аварии сооружений. 3. Выявление опасных изменений в процессах фильтрации, перемещения, осадки, уровня напряжений, происходящих в системе «сооружение»; 4. Анализ и оценка достаточности принятых и (или) принимаемых мер по предупреждению аварийных ситуаций. 5. Разработка программы по повышению безопасности ГТС. 6. Оценка достаточности установленных критериев безопасности ГТС и периодичности их измерений. 7. Оценка устойчивости ГТС. Содержание работ 1) Проведение многофакторного обследования ГТС: 1.1) Проведение сплошного визуального и детально - инструментального обследования строительных конструкций ГТС с оценкой их фактического технического состояния и разработкой рекомендаций по восстановлению, усилению и обеспечению их эксплуатационной надежности с выдачей технического отчета по результатам проведенного многофакторного обследования ГТС. В рабочей программе предусматриваются следующий набор действий: 1) ознакомление с проектной документацией, паспортами ГТС и с исполнительной документацией; 2) анализ работы службы эксплуатации ГТС; 3) визуальное обследование ГТС, гидромеханического оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры (далее - КИА); 4) инструментальное обследование ГТС; 5) анализ достаточности КИА, установленной в сооружении; 6) анализ и оценка данных проведенных ранее натурных наблюдений (мониторинга) за состоянием ГТС; 7) анализ номенклатуры контролируемых показателей критериев безопасности, используемых для оценки состояния обследуемых, их предельно-допустимых значений и периодичности измерений; 8) проверка локальной системы оповещения гражданской защиты; 9) составление заключения о безопасности ГТС и рекомендаций по ее обеспечению. 10) Инженерно-геодезическое обследование 11) Оценка безопасности сооружений гидротехнического сооружения Объемы работ 1) Обследование ГТС состоит из следующих этапов: - подготовительного; - общего обследования сооружения и детального обследования строительных конструкций; - составление технического отчета. На подготовительном этапе производится: - анализ исходных данных; - сбор иллюстративных материалов. Общее обследование проводится для предварительного ознакомления и составления программы детального обследования конструкций ГТС. При детальном инструментальном обследовании выполняются работы по сплошным обмерным работам, зондированию конструкций, определению физико-механических характеристик конструкций и материалов с использованием современного диагностического комплекса, включающего электронные приборы неразрушающего контроля, контрольно-измерительные инструменты и приспособления. По окончанию всего цикла работ по многофакторному обследованию составляется технический отчет. Технический отчет содержит: - задание, на основе которого выполнена работа; - фотоиллюстрации дефектов и повреждений; - обоснования наиболее вероятных причин появления и повреждений в конструкциях (при наличии); - оценку технического состояния (категории технического состояния) ГТС в соответствии с действующими нормативно-техническими документами; - выводы о техническом состоянии конструкций и их пригодности к дальнейшей эксплуатации; - предложения по техническому обследованию ПС в дальнейшем. Необходимо выполнить изыскательские и лабораторные работы: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геофизические изыскания; - подводное обследование; - инженерно-геологические и гидрогеологические; - гидрологическое обследование; - дефектоскопия, толщинометрия. Для выполнения выше указанных работ после заключения договора поставщик обязуется предоставить заказчику все оборудование с сертификатом поверки. Рекомендаций и предложения - по реконструкции и модернизаций сооружений водохранилища; -предложение по оснащению объекта системами автоматизированного мониторинга для непрерывного и постоянного контроля за техническим состоянием объекта в режиме реального времени в целях обнаружения разрушений несущих конструкций и сбоев в работе инженерных систем на ранних стадиях; Требования к качеству выполняемых работ Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов нормативных технических документов, действующих на территории Республики Казахстан, в том числе: - «Правила обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений», утверждены приказом Министра сельского хозяйства РК от 31.03.2015 г. № 19-4/286; - СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»; - СН РК 3.04-01-2018 Гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-102-2014 «Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; - СП РК 3.04-02-2019 «Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; - СП РК 3.04-107-2014 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-104-2014
«Плотины бетонные и железобетонные». Состав документации Отчетная документация: - многофакторное обследование; Условия охраны и техники безопасности Заказчик обеспечивает ознакомление работников поставщика непосредственно выполняющего работы с требованиями Предприятия по вопросам безопасности, охраны труда и экологии. Ознакомление проводится сотрудниками предприятия. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН: Обеспечить производство работ квалифицированным и обученным по безопасности и охране труда персоналом, что подтверждается актуальной записью в удостоверениях, оформленных и выданных в порядке, предусмотренном Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников» или сертификатом (для ответственных и руководящих работников), оформленном и выданном в соответствии с указанным Приказом. Находясь на Площадке, обеспечить безопасные условия труда своего персонала в соответствии с требованиями законодательства и нормативных требований РК в области безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требованиями экологического законодательства РК (далее Правила). Незамедлительно остановить ход выполнения Работ, в случае небезопасного их выполнения с нарушением правил и требований. Неиспользование права останова хода выполнения Работ является фактом пренебрежения Правилами со стороны Поставщика. В этом случае, Заказчик вправе сам инициировать остановку хода выполнения Работ с составлением «Акта о нарушении условий», в соответствии с формой, предоставляемой Заказчиком. Обеспечивает своих работников всем необходимым, исправным и испытанным инструментом, оборудованием, такелажными приспособлениями, средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой необходимым и при выполнении работ в соответствии с требованиями. С целью проведения вводного инструктажа, оформления письменного разрешения на выполнение Работ в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и оформления пропусков для персонала. Поставщика, до начала выполнения Работ предоставить в адрес Заказчика: список своих сотрудников, которые будут принимать непосредственное участие в выполнении работ на территории Предприятия, с указанием ответственных лиц за безопасное выполнение работ; список своих или арендованных автотранспортных средств, привлекаемых для выполнения работ; для оформления входного контроля - список используемых материалов, оборудования, инструментов и СИЗ Соблюдать нормативные требования РК в области безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требованиями экологического законодательства РК (далее Правила). Соблюдать при проведении Работ на Площадке и нахождении на территории Заказчика требования применимых инструкций и правил Заказчика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, в области охраны окружающей среды. Иметь при себе на Площадке/территории Заказчика пропуск, удостоверение по технике безопасности, квалификационное удостоверение. Использовать при проведении Работ исправный проверенный инструмент, приспособления и другую рабочую оснастку Порядок контроля и приемки До начала выполнения Работ на приемки соответствующем объекте, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) - В целях контроля Заказчиком фактически выполненных объемов работ, Поставщик предоставляет Заказчику на периодической основе, в бумажном варианте, Промежуточный акт выполненных работ согласно форме, предоставляемой Заказчиком. Заказчик имеет право периодически, по-своему усмотрению, проверять ход выполнения Работ. Поставщиком, на предмет соответствия требованиям ТС. В случае выявления дефектов/недостатков/несоответствий в ходе такой проверки, оформляется «Акт о выявленных несоответствиях» с указанием обоснованного периода устранения этих дефектов/недостатков/несоответствий. Поставщик обязуется предоставить: Программы по повышению безопасности ГТС; Отчёт о проведенном МФО гидротехнических сооружений и их конструктивных элементов. Фото и видео отчёт предоставить на электронном носителе в одном экземпляре и на бумажном носители в 3 (трех) экземплярах. Полиграфическое исполнение проекта: Пояснительная записка - формат А4 (3-экз); Приложение (записки, таблицы, чертежи и т.д.) - формат А- 3,4 (3-экз) Полную электронную версию технического заключения готовой и утвержденную предоставить на компакт дисках CD) или на других электронных носителях (состав согласовывается в рабочем порядке); Гарантия качества выполнения работ Гарантия со стороны Поставщика на качество выполняемых Работ должна предоставляться на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев. Поставщик обеспечивает функционирование результата Работ в течение гарантийного срока за свой счет, включая стоимость работ.
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	Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:
	Жұмысты орындау орны Жамбыл ауданы, Ақсеңгір ауылдық округі Су қойманың сипаттамалары Ақсеңгір №2 су қоймасы Су қоймасының жобалық көлемі – 2,8 млн м³. Су қоймасының гидротехникалық құрылыстарының құрамына мыналар кіреді: Топырақ плотина. Плотинаның ұзындығы – 1200 м. Плотина гребеньінің ені – м, жоғарғы беткейдің еңісі – ****. Өлшемдері 1,2х1,4 болатын 4 көзді су ағытқыш. Жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 9 сәуірдегі № 178-VIII ЗРК Су кодексіне және гидротехникалық құрылыстарды көп факторлы зерттеуді жүргізу қағидалары мен гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздік декларациясының нысанын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің 2025 жылғы 27 маусымдағы № 156-НҚ бұйрығына сәйкес. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 27 маусымда № 36350 болып тіркелді. 1. ГТҚ, тораптар мен кешендердің жағдайы мен қауіпсіздігін бағалау, олардың уақыт өте келе өзгеруін болжау. 2. Авариялық жағдай тудыруы мүмкін жобалық шешімдерден ауытқуларды, зақымдарды, ақауларды және материалдардың физика-механикалық қасиеттерінің өзгеруін анықтау. 3. «Құрылыс» жүйесінде орын алатын сүзу, орын ауыстыру, шөгу, кернеу деңгейі процестеріндегі қауіпті өзгерістерді анықтау; 4. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша қабылданған және (немесе) қабылданып жатқан шаралардың жеткіліктілігін талдау және бағалау. 5. ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламаны әзірлеу. 6. ГТҚ қауіпсіздігінің белгіленген өлшемдері мен оларды өлшеу кезеңділігінің жеткіліктілігін бағалау. 7. ГТҚ тұрақтылығын бағалау. Жұмыстардың мазмұны 1. ГТҚ-ны көп факторлы зерттеуді жүргізу: 1.1) ГТҚ құрылыс конструкцияларына нақты техникалық жағдайын бағалай отырып, тұтастай визуалды және егжей-тегжейлі-аспаптық тексеру жүргізу, сондай-ақ ГТҚ-ны көп факторлы зерттеу нәтижелері бойынша техникалық есепті бере отырып, оларды қалпына келтіру, нығайту және пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар әзірлеу. Жұмыс бағдарламасында әрекеттердің мынадай жиынтығы көзделеді: 1. жобалық құжаттамамен, ГТҚ төлқұжаттарымен және атқарушы құжаттамамен танысу; 2. ГТҚ пайдалану қызметінің жұмысын талдау; 3. ГТҚ, гидромеханикалық жабдықтар мен бақылау-өлшеу аппаратурасын (бұдан әрі – БӨА) визуалды тексеру; 4. ГТҚ-ны аспаптық тексеру; 5. құрылыста орнатылған БӨА жеткіліктілігін талдау; 6. ГТҚ жағдайына бұрын жүргізілген нақты бақылау (мониторинг) деректерін талдау және бағалау; 7. жағдайын тексеруге қолданылатын қауіпсіздік критерийлерінің бақыланатын көрсеткіштері номенклатурасын, олардың шекті рұқсат етілген мәндері мен өлшеу кезеңділігін талдау; 8. азаматтық қорғаудың жергілікті хабардар ету жүйесін тексеру; 9. ГТҚ қауіпсіздігі туралы қорытынды және оны қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдар жасау. 10. Инженерлік-геодезиялық зерттеу 11. Гидротехникалық құрылыстың қауіпсіздігін бағалау Жұмыстардың көлемдері 1. ГТҚ-ны тексеру мынадай кезеңдерден тұрады: • дайындық кезеңі; • құрылысты жалпы тексеру және құрылыс конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру; • техникалық есепті жасау. Дайындық кезеңінде мыналар орындалады: • бастапқы деректерді талдау; • иллюстрациялық материалдарды жинау. Жалпы тексеру алдын ала танысу және ГТҚ конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру бағдарламасын жасау үшін жүргізіледі. Егжей-тегжейлі аспаптық тексеру кезінде электронды бұзбай бақылау құралдарын, бақылау-өлшеу аспаптары мен құрылғыларын қамтитын заманауи диагностикалық кешенді пайдалана отырып, тұтас өлшеу жұмыстары, конструкцияларды зондылау, конструкциялар мен материалдардың физико-механикалық сипаттамаларын анықтау жұмыстары орындалады. Көп факторлы зерттеу бойынша жұмыстардың барлық циклі аяқталғаннан кейін техникалық есеп жасалады. Техникалық есеп мыналарды қамтиды: • жұмыс орындалған тапсырма; • ақаулар мен зақымдардың фотосуреттері; • конструкциялардағы ақаулар мен зақымдардың пайда болуының ең ықтимал себептерінің негіздемелері (бар болса); • қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес ГТҚ-ның техникалық жай-күйін бағалау (техникалық жай-күй санаттары); • конструкциялардың техникалық жай-күйі және оларды әрі қарай пайдалануға жарамдылығы туралы қорытындылар; • кейіннен ЖС (гидротехникалық құрылыстар) техникалық тексеру бойынша ұсыныстар. Іздеу және зертханалық жұмыстарды орындау қажет: • инженерлік-геодезиялық ізденістер; • инженерлік-геофизикалық ізденістер; • су астында тексеру; • инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық; • гидрологиялық зерттеу; • дефектоскопия, толщинометрия. Жоғарыда көрсетілген жұмыстарды орындау үшін шарт жасалғаннан кейін жеткізуші тапсырыс берушіге тексеру сертификаты бар барлық жабдықты беруге міндеттенеді.
Ұсыныстар мен ұсынымдар • су қоймасы құрылыстарын қайта жаңарту және жаңғырту бойынша; • көтергіш конструкциялардың бұзылуын және инженерлік жүйелер жұмысындағы іркілістерді ерте кезеңде анықтау мақсатында нақты уақыт режимінде объектінің техникалық жай-күйіне үздіксіз және тұрақты бақылау жүргізу үшін объектіні автоматтандырылған мониторинг жүйелерімен жарақтандыру жөніндегі ұсыныс; Орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар Орындалатын жұмыстардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің және нормативтік техникалық құжаттардың талаптарына сай болуы тиіс, соның ішінде: •
«Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз етілу қағидалары», ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 19-4/286 бұйрығымен бекітілген; • ҚР БЖ 1.04-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін зерттеу және бағалау»; • ҚР ҚН 3.04-01-2018 «Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-101-2013 «Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-102-2014 «Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-02-2019 «Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-107-2014 «Гидротехникалық құрылыстарға түсетін жүктемелер мен әсерлер»; • ҚР БЖ 3.04-104-2014 «Бетон және темірбетон бөгеттері». Құжаттаманың құрамы Есептілік құжаттамасы: • көп факторлы зерттеу; Қауіпсіздік және еңбекті қорғау шарттары Тапсырыс беруші жұмысты тікелей орындайтын жеткізушінің қызметкерлерін Кәсіпорынның қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология мәселелері жөніндегі талаптарымен таныстыруды қамтамасыз етеді. Таныстыруды кәсіпорын қызметкерлері жүргізеді. ЖЕТКІЗУШІ МІНДЕТТІ: Жұмыстарды өндіруді қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша білікті және оқытылған персоналмен қамтамасыз етуге, бұл Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы «Қызметкерлердің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқама жүргізуді және білімдерін тексеру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Бұйрығында көзделген тәртіппен рәсімделген және берілген куәліктердегі өзекті жазбамен немесе аталған Бұйрыққа сәйкес рәсімделген және берілген сертификатпен (жауапты және басшы қызметкерлер үшін) расталады. Алаңда бола отырып, қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР заңнамасы мен нормативтік талаптарына және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына (бұдан әрі – Қағидалар) сәйкес өз персоналының қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге. Қағидалар мен талаптарды бұза отырып, жұмыстар қауіпсіз орындалмаған жағдайда, Жұмыстарды орындау барысын дереу тоқтатуға. Жұмыстарды орындау барысын тоқтату құқығын пайдаланбау Жеткізуші тарапынан Қағидаларды елемеу фактісі болып табылады. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес «Шарттарды бұзу туралы актіні» жасай отырып, Жұмыстарды орындау барысын тоқтатуды өзі бастамашылық жасауға құқылы. Жұмыстарды орындау кезінде қажеттілікке қарай өз жұмыскерлерін барлық қажетті, ақаусыз және сынақтан өткен құралдармен, жабдықтармен, тасымалдау приспособленияларымен, жеке қорғаныс құралдарымен және арнайы киіммен қамтамасыз етеді. Кіріспе нұсқама жүргізу,
«Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына» сәйкес Жұмыстарды орындауға жазбаша рұқсат ресімдеу және Жеткізушінің персоналы үшін өтпелерді (рұқсатнамаларды) ресімдеу мақсатында Жұмыстарды орындау басталғанға дейін Тапсырыс берушінің мекенжайына: Кәсіпорын аумағында жұмыстарды орындауға тікелей қатысатын, жұмыстардың қауіпсіз орындалуына жауапты тұлғаларды көрсете отырып, өз қызметкерлерінің тізімін; жұмыстарды орындау үшін тартылатын өз немесе жалға алынған автокөлік құралдарының тізімін; кіріс бақылауын ресімдеу үшін – пайдаланылатын материалдардың, жабдықтардың, құралдардың және ЖҚҚ тізімін ұсынуға тиіс.
Қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР нормативтік талаптарын және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарын (бұдан әрі – Қағидалар) сақтауға. Алаңда Жұмыстарды жүргізу және Тапсырыс берушінің аумағында болу кезінде Тапсырыс берушінің денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданылатын нұсқаулықтары мен қағидаларының талаптарын сақтауға. Алаңда / Тапсырыс берушінің аумағында өзімен бірге рұқсатнаманы, қауіпсіздік техникасы бойынша куәлікті, біліктілік куәлігін ұстауға. Жұмыстарды жүргізу кезінде ақаусыз тексерілген құралды, аспаптарды және басқа да жұмыс жабдықтарын пайдалануға. Бақылау және қабылдау тәртібі Тиісті объектіде Жұмыстарды орындауды бастағанға дейін жұмыстарды өндіру жобасын (ЖӨЖ) әзірлейді және Тапсырыс берушімен келіседі. • Тапсырыс берушінің нақты орындалған жұмыс көлемдерін бақылауы мақсатында Жеткізуші Тапсырыс берушіге кезең-кезеңімен, қағаз нұсқада, Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес орындалған жұмыстардың аралық актісін ұсынады. Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша мерзімді түрде Жеткізушінің жұмыстарды орындау барысын БТ (техникалық спецификация) талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеруге құқылы. Мұндай тексеру барысында ақаулар / кемшіліктер / сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, осы ақауларды / кемшіліктерді / сәйкессіздіктерді жоюдың негізделген мерзімін көрсете отырып, «Анықталған сәйкессіздіктер туралы акт» рәсімделеді. Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндеттенеді: ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламалар; Гидротехникалық құрылыстар мен олардың конструктивтік элементтеріне жүргізілген КФЗ (көп факторлы зерттеу) туралы есеп. Фото және видео есепті электрондық тасымалдағышта бір данада және қағаз тасымалдағышта 3 (үш) данада ұсыну. Жобаның полиграфиялық орындалуы: Түсіндірме жазба – А4 форматы (3 дана); Қосымша (жазбалар, кестелер, сызбалар және т.б.) – А-3, 4 форматы (3 дана). Дайын және бекітілген техникалық қорытындының толық электрондық нұсқасын компакт-дискілерде (CD) немесе басқа электрондық тасымалдағыштарда (құрамы жұмыс тәртібімен келісіледі) ұсыну; Жұмыстарды орындау сапасына кепілдік Жеткізуші тарапынан орындалатын жұмыстардың сапасына кепілдік 12 (он екі) айдан кем емес мерзімге берілуге тиіс. Жеткізуші жұмыстардың нәтижесінің жұмыс істеуін кепілдік мерзімі ішінде өз есебінен, жұмыс құнын қоса алғанда, қамтамасыз етеді.
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	Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:
	Жұмысты орындау орны Жамбыл ауданы, Мыңбаев ауыдлдық округі Су қойманың сипаттамалары Соленный су қоймасы Су қоймасының жобалық көлемі – 0,01 млн м³. Айнасының ауданы – 0,0302 км². Су қоймасының гидротехникалық құрылыстарының құрамына мыналар кіреді: Топырақ плотина. Плотинаның ұзындығы – 2340 м. Плотина гребеньінің ені – м, жоғарғы беткейдің еңісі – ****. Өлшемдері 1,2х1,4 болатын 4 көзді су ағытқыш. Жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 9 сәуірдегі № 178-VIII ЗРК Су кодексіне және гидротехникалық құрылыстарды көп факторлы зерттеуді жүргізу қағидалары мен гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздік декларациясының нысанын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің 2025 жылғы 27 маусымдағы № 156-НҚ бұйрығына сәйкес. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 27 маусымда № 36350 болып тіркелді. 1. ГТҚ, тораптар мен кешендердің жағдайы мен қауіпсіздігін бағалау, олардың уақыт өте келе өзгеруін болжау. 2. Авариялық жағдай тудыруы мүмкін жобалық шешімдерден ауытқуларды, зақымдарды, ақауларды және материалдардың физика-механикалық қасиеттерінің өзгеруін анықтау. 3. «Құрылыс» жүйесінде орын алатын сүзу, орын ауыстыру, шөгу, кернеу деңгейі процестеріндегі қауіпті өзгерістерді анықтау; 4. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша қабылданған және (немесе) қабылданып жатқан шаралардың жеткіліктілігін талдау және бағалау. 5. ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламаны әзірлеу. 6. ГТҚ қауіпсіздігінің белгіленген өлшемдері мен оларды өлшеу кезеңділігінің жеткіліктілігін бағалау. 7. ГТҚ тұрақтылығын бағалау. Жұмыстардың мазмұны 1. ГТҚ-ны көп факторлы зерттеуді жүргізу: 1.1) ГТҚ құрылыс конструкцияларына нақты техникалық жағдайын бағалай отырып, тұтастай визуалды және егжей-тегжейлі-аспаптық тексеру жүргізу, сондай-ақ ГТҚ-ны көп факторлы зерттеу нәтижелері бойынша техникалық есепті бере отырып, оларды қалпына келтіру, нығайту және пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар әзірлеу. Жұмыс бағдарламасында әрекеттердің мынадай жиынтығы көзделеді: 1. жобалық құжаттамамен, ГТҚ төлқұжаттарымен және атқарушы құжаттамамен танысу; 2. ГТҚ пайдалану қызметінің жұмысын талдау; 3. ГТҚ, гидромеханикалық жабдықтар мен бақылау-өлшеу аппаратурасын (бұдан әрі – БӨА) визуалды тексеру; 4. ГТҚ-ны аспаптық тексеру; 5. құрылыста орнатылған БӨА жеткіліктілігін талдау; 6. ГТҚ жағдайына бұрын жүргізілген нақты бақылау (мониторинг) деректерін талдау және бағалау; 7. жағдайын тексеруге қолданылатын қауіпсіздік критерийлерінің бақыланатын көрсеткіштері номенклатурасын, олардың шекті рұқсат етілген мәндері мен өлшеу кезеңділігін талдау; 8. азаматтық қорғаудың жергілікті хабардар ету жүйесін тексеру; 9. ГТҚ қауіпсіздігі туралы қорытынды және оны қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдар жасау. 10.
Инженерлік-геодезиялық зерттеу 11. Гидротехникалық құрылыстың қауіпсіздігін бағалау Жұмыстардың көлемдері 1. ГТҚ-ны тексеру мынадай кезеңдерден тұрады: • дайындық кезеңі; • құрылысты жалпы тексеру және құрылыс конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру; • техникалық есепті жасау. Дайындық кезеңінде мыналар орындалады: • бастапқы деректерді талдау; • иллюстрациялық материалдарды жинау. Жалпы тексеру алдын ала танысу және ГТҚ конструкцияларын егжей-тегжейлі тексеру бағдарламасын жасау үшін жүргізіледі. Егжей-тегжейлі аспаптық тексеру кезінде электронды бұзбай бақылау құралдарын, бақылау-өлшеу аспаптары мен құрылғыларын қамтитын заманауи диагностикалық кешенді пайдалана отырып, тұтас өлшеу жұмыстары, конструкцияларды зондылау, конструкциялар мен материалдардың физико-механикалық сипаттамаларын анықтау жұмыстары орындалады. Көп факторлы зерттеу бойынша жұмыстардың барлық циклі аяқталғаннан кейін техникалық есеп жасалады. Техникалық есеп мыналарды қамтиды: • жұмыс орындалған тапсырма; • ақаулар мен зақымдардың фотосуреттері; • конструкциялардағы ақаулар мен зақымдардың пайда болуының ең ықтимал себептерінің негіздемелері (бар болса); • қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес ГТҚ-ның техникалық жай-күйін бағалау (техникалық жай-күй санаттары); • конструкциялардың техникалық жай-күйі және оларды әрі қарай пайдалануға жарамдылығы туралы қорытындылар; • кейіннен ЖС (гидротехникалық құрылыстар) техникалық тексеру бойынша ұсыныстар. Іздеу және зертханалық жұмыстарды орындау қажет: • инженерлік-геодезиялық ізденістер; • инженерлік-геофизикалық ізденістер; • су астында тексеру; • инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық; • гидрологиялық зерттеу; • дефектоскопия, толщинометрия. Жоғарыда көрсетілген жұмыстарды орындау үшін шарт жасалғаннан кейін жеткізуші тапсырыс берушіге тексеру сертификаты бар барлық жабдықты беруге міндеттенеді. Ұсыныстар мен ұсынымдар • су қоймасы құрылыстарын қайта жаңарту және жаңғырту бойынша; • көтергіш конструкциялардың бұзылуын және инженерлік жүйелер жұмысындағы іркілістерді ерте кезеңде анықтау мақсатында нақты уақыт режимінде объектінің техникалық жай-күйіне үздіксіз және тұрақты бақылау жүргізу үшін объектіні автоматтандырылған мониторинг жүйелерімен жарақтандыру жөніндегі ұсыныс; Орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар Орындалатын жұмыстардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің және нормативтік техникалық құжаттардың талаптарына сай болуы тиіс, соның ішінде: •
«Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз етілу қағидалары», ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 19-4/286 бұйрығымен бекітілген; • ҚР БЖ 1.04-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйін зерттеу және бағалау»; • ҚР ҚН 3.04-01-2018 «Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-101-2013 «Гидротехникалық құрылыстар»; • ҚР БЖ 3.04-102-2014 «Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-02-2019 «Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау»; • ҚР БЖ 3.04-107-2014 «Гидротехникалық құрылыстарға түсетін жүктемелер мен әсерлер»; • ҚР БЖ 3.04-104-2014 «Бетон және темірбетон бөгеттері». Құжаттаманың құрамы Есептілік құжаттамасы: • көп факторлы зерттеу; Қауіпсіздік және еңбекті қорғау шарттары Тапсырыс беруші жұмысты тікелей орындайтын жеткізушінің қызметкерлерін Кәсіпорынның қауіпсіздік, еңбекті қорғау және экология мәселелері жөніндегі талаптарымен таныстыруды қамтамасыз етеді. Таныстыруды кәсіпорын қызметкерлері жүргізеді. ЖЕТКІЗУШІ МІНДЕТТІ: Жұмыстарды өндіруді қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша білікті және оқытылған персоналмен қамтамасыз етуге, бұл Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы «Қызметкерлердің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқама жүргізуді және білімдерін тексеру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Бұйрығында көзделген тәртіппен рәсімделген және берілген куәліктердегі өзекті жазбамен немесе аталған Бұйрыққа сәйкес рәсімделген және берілген сертификатпен (жауапты және басшы қызметкерлер үшін) расталады. Алаңда бола отырып, қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР заңнамасы мен нормативтік талаптарына және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарына (бұдан әрі – Қағидалар) сәйкес өз персоналының қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге. Қағидалар мен талаптарды бұза отырып, жұмыстар қауіпсіз орындалмаған жағдайда, Жұмыстарды орындау барысын дереу тоқтатуға. Жұмыстарды орындау барысын тоқтату құқығын пайдаланбау Жеткізуші тарапынан Қағидаларды елемеу фактісі болып табылады. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес «Шарттарды бұзу туралы актіні» жасай отырып, Жұмыстарды орындау барысын тоқтатуды өзі бастамашылық жасауға құқылы. Жұмыстарды орындау кезінде қажеттілікке қарай өз жұмыскерлерін барлық қажетті, ақаусыз және сынақтан өткен құралдармен, жабдықтармен, тасымалдау приспособленияларымен, жеке қорғаныс құралдарымен және арнайы киіммен қамтамасыз етеді. Кіріспе нұсқама жүргізу,
«Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына» сәйкес Жұмыстарды орындауға жазбаша рұқсат ресімдеу және Жеткізушінің персоналы үшін өтпелерді (рұқсатнамаларды) ресімдеу мақсатында Жұмыстарды орындау басталғанға дейін Тапсырыс берушінің мекенжайына: Кәсіпорын аумағында жұмыстарды орындауға тікелей қатысатын, жұмыстардың қауіпсіз орындалуына жауапты тұлғаларды көрсете отырып, өз қызметкерлерінің тізімін; жұмыстарды орындау үшін тартылатын өз немесе жалға алынған автокөлік құралдарының тізімін; кіріс бақылауын ресімдеу үшін – пайдаланылатын материалдардың, жабдықтардың, құралдардың және ЖҚҚ тізімін ұсынуға тиіс.
Қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР нормативтік талаптарын және ҚР экологиялық заңнамасының талаптарын (бұдан әрі – Қағидалар) сақтауға. Алаңда Жұмыстарды жүргізу және Тапсырыс берушінің аумағында болу кезінде Тапсырыс берушінің денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданылатын нұсқаулықтары мен қағидаларының талаптарын сақтауға. Алаңда / Тапсырыс берушінің аумағында өзімен бірге рұқсатнаманы, қауіпсіздік техникасы бойынша куәлікті, біліктілік куәлігін ұстауға. Жұмыстарды жүргізу кезінде ақаусыз тексерілген құралды, аспаптарды және басқа да жұмыс жабдықтарын пайдалануға. Бақылау және қабылдау тәртібі Тиісті объектіде Жұмыстарды орындауды бастағанға дейін жұмыстарды өндіру жобасын (ЖӨЖ) әзірлейді және Тапсырыс берушімен келіседі. • Тапсырыс берушінің нақты орындалған жұмыс көлемдерін бақылауы мақсатында Жеткізуші Тапсырыс берушіге кезең-кезеңімен, қағаз нұсқада, Тапсырыс беруші ұсынатын нысанға сәйкес орындалған жұмыстардың аралық актісін ұсынады. Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша мерзімді түрде Жеткізушінің жұмыстарды орындау барысын БТ (техникалық спецификация) талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеруге құқылы. Мұндай тексеру барысында ақаулар / кемшіліктер / сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, осы ақауларды / кемшіліктерді / сәйкессіздіктерді жоюдың негізделген мерзімін көрсете отырып, «Анықталған сәйкессіздіктер туралы акт» рәсімделеді. Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндеттенеді: ГТҚ қауіпсіздігін арттыру жөніндегі бағдарламалар; Гидротехникалық құрылыстар мен олардың конструктивтік элементтеріне жүргізілген КФЗ (көп факторлы зерттеу) туралы есеп. Фото және видео есепті электрондық тасымалдағышта бір данада және қағаз тасымалдағышта 3 (үш) данада ұсыну. Жобаның полиграфиялық орындалуы: Түсіндірме жазба – А4 форматы (3 дана); Қосымша (жазбалар, кестелер, сызбалар және т.б.) – А-3, 4 форматы (3 дана). Дайын және бекітілген техникалық қорытындының толық электрондық нұсқасын компакт-дискілерде (CD) немесе басқа электрондық тасымалдағыштарда (құрамы жұмыс тәртібімен келісіледі) ұсыну; Жұмыстарды орындау сапасына кепілдік Жеткізуші тарапынан орындалатын жұмыстардың сапасына кепілдік 12 (он екі) айдан кем емес мерзімге берілуге тиіс. Жеткізуші жұмыстардың нәтижесінің жұмыс істеуін кепілдік мерзімі ішінде өз есебінен, жұмыс құнын қоса алғанда, қамтамасыз етеді.
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	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:
	Место выполнения работ Жамбылский район, Мынбаевский с/о Характеристики водохранилища Водохранилище Соленный Проектный объем водохранилища составляет – 0,01 млн. мЗ. Площадь зеркала 0,0302 км2 В состав гидротехнических сооружений водохранилища входят: 1. Плотина земляная. Длина плотины – 2340 м. Ширина гребня плотины – м, заложение верхового откоса . 2. 4-х очковый водосброс размерами 1,2х1,4 Цель работ В соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК, и утвержденных Правил проведения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и формы декларации безопасности гидротехнических сооружений. Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 156-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2025 года № 36350 1. Оценка состояния и безопасности ГТС, узлов и комплексов, прогноз их изменения во времени. 2. Выявление отклонений от проектных решений, повреждений, дефектов и изменений физико-механических свойств материалов, которые могут служить причиной аварии сооружений. 3.
Выявление опасных изменений в процессах фильтрации, перемещения, осадки, уровня напряжений, происходящих в системе «сооружение»; 4. Анализ и оценка достаточности принятых и (или) принимаемых мер по предупреждению аварийных ситуаций. 5. Разработка программы по повышению безопасности ГТС. 6. Оценка достаточности установленных критериев безопасности ГТС и периодичности их измерений. 7. Оценка устойчивости ГТС. Содержание работ 1) Проведение многофакторного обследования ГТС: 1.1) Проведение сплошного визуального и детально - инструментального обследования строительных конструкций ГТС с оценкой их фактического технического состояния и разработкой рекомендаций по восстановлению, усилению и обеспечению их эксплуатационной надежности с выдачей технического отчета по результатам проведенного многофакторного обследования ГТС. В рабочей программе предусматриваются следующий набор действий: 1) ознакомление с проектной документацией, паспортами ГТС и с исполнительной документацией; 2) анализ работы службы эксплуатации ГТС; 3) визуальное обследование ГТС, гидромеханического оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры (далее - КИА); 4) инструментальное обследование ГТС; 5) анализ достаточности КИА, установленной в сооружении; 6) анализ и оценка данных проведенных ранее натурных наблюдений (мониторинга) за состоянием ГТС; 7) анализ номенклатуры контролируемых показателей критериев безопасности, используемых для оценки состояния обследуемых, их предельно-допустимых значений и периодичности измерений; 8) проверка локальной системы оповещения гражданской защиты; 9) составление заключения о безопасности ГТС и рекомендаций по ее обеспечению. 10) Инженерно-геодезическое обследование 11) Оценка безопасности сооружений гидротехнического сооружения Объемы работ 1) Обследование ГТС состоит из следующих этапов: - подготовительного; - общего обследования сооружения и детального обследования строительных конструкций; - составление технического отчета. На подготовительном этапе производится: - анализ исходных данных; - сбор иллюстративных материалов. Общее обследование проводится для предварительного ознакомления и составления программы детального обследования конструкций ГТС. При детальном инструментальном обследовании выполняются работы по сплошным обмерным работам, зондированию конструкций, определению физико-механических характеристик конструкций и материалов с использованием современного диагностического комплекса, включающего электронные приборы неразрушающего контроля, контрольно-измерительные инструменты и приспособления. По окончанию всего цикла работ по многофакторному обследованию составляется технический отчет. Технический отчет содержит: - задание, на основе которого выполнена работа; - фотоиллюстрации дефектов и повреждений; - обоснования наиболее вероятных причин появления и повреждений в конструкциях (при наличии); - оценку технического состояния (категории технического состояния) ГТС в соответствии с действующими нормативно-техническими документами; - выводы о техническом состоянии конструкций и их пригодности к дальнейшей эксплуатации; - предложения по техническому обследованию ПС в дальнейшем. Необходимо выполнить изыскательские и лабораторные работы: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геофизические изыскания; - подводное обследование; - инженерно-геологические и гидрогеологические; - гидрологическое обследование; - дефектоскопия, толщинометрия. Для выполнения выше указанных работ после заключения договора поставщик обязуется предоставить заказчику все оборудование с сертификатом поверки.
Рекомендаций и предложения - по реконструкции и модернизаций сооружений водохранилища; -предложение по оснащению объекта системами автоматизированного мониторинга для непрерывного и постоянного контроля за техническим состоянием объекта в режиме реального времени в целях обнаружения разрушений несущих конструкций и сбоев в работе инженерных систем на ранних стадиях; Требования к качеству выполняемых работ Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов нормативных технических документов, действующих на территории Республики Казахстан, в том числе: - «Правила обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений», утверждены приказом Министра сельского хозяйства РК от 31.03.2015 г. № 19-4/286; - СП РК
1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»; - СН РК 3.04-01-2018 Гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-102-2014
«Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; - СП РК 3.04-02-2019
«Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений»; - СП РК 3.04-107-2014
«Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения»; - СП РК 3.04-104-2014 «Плотины бетонные и железобетонные». Состав документации Отчетная документация: - многофакторное обследование; Условия охраны и техники безопасности Заказчик обеспечивает ознакомление работников поставщика непосредственно выполняющего работы с требованиями Предприятия по вопросам безопасности, охраны труда и экологии. Ознакомление проводится сотрудниками предприятия. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН: Обеспечить производство работ квалифицированным и обученным по безопасности и охране труда персоналом, что подтверждается актуальной записью в удостоверениях, оформленных и выданных в порядке, предусмотренном Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников» или сертификатом (для ответственных и руководящих работников), оформленном и выданном в соответствии с указанным Приказом. Находясь на Площадке, обеспечить безопасные условия труда своего персонала в соответствии с требованиями законодательства и нормативных требований РК в области безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требованиями экологического законодательства РК (далее Правила). Незамедлительно остановить ход выполнения Работ, в случае небезопасного их выполнения с нарушением правил и требований. Неиспользование права останова хода выполнения Работ является фактом пренебрежения Правилами со стороны Поставщика. В этом случае, Заказчик вправе сам инициировать остановку хода выполнения Работ с составлением «Акта о нарушении условий», в соответствии с формой, предоставляемой Заказчиком. Обеспечивает своих работников всем необходимым, исправным и испытанным инструментом, оборудованием, такелажными приспособлениями, средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой необходимым и при выполнении работ в соответствии с требованиями. С целью проведения вводного инструктажа, оформления письменного разрешения на выполнение Работ в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и оформления пропусков для персонала. Поставщика, до начала выполнения Работ предоставить в адрес Заказчика: список своих сотрудников, которые будут принимать непосредственное участие в выполнении работ на территории Предприятия, с указанием ответственных лиц за безопасное выполнение работ; список своих или арендованных автотранспортных средств, привлекаемых для выполнения работ; для оформления входного контроля - список используемых материалов, оборудования, инструментов и СИЗ Соблюдать нормативные требования РК в области безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и требованиями экологического законодательства РК (далее Правила). Соблюдать при проведении Работ на Площадке и нахождении на территории Заказчика требования применимых инструкций и правил Заказчика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, в области охраны окружающей среды. Иметь при себе на Площадке/территории Заказчика пропуск, удостоверение по технике безопасности, квалификационное удостоверение. Использовать при проведении Работ исправный проверенный инструмент, приспособления и другую рабочую оснастку Порядок контроля и приемки До начала выполнения Работ на приемки соответствующем объекте, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) - В целях контроля Заказчиком фактически выполненных объемов работ, Поставщик предоставляет Заказчику на периодической основе, в бумажном варианте, Промежуточный акт выполненных работ согласно форме, предоставляемой Заказчиком. Заказчик имеет право периодически, по-своему усмотрению, проверять ход выполнения Работ. Поставщиком, на предмет соответствия требованиям ТС. В случае выявления дефектов/недостатков/несоответствий в ходе такой проверки, оформляется «Акт о выявленных несоответствиях» с указанием обоснованного периода устранения этих дефектов/недостатков/несоответствий. Поставщик обязуется предоставить: Программы по повышению безопасности ГТС; Отчёт о проведенном МФО гидротехнических сооружений и их конструктивных элементов. Фото и видео отчёт предоставить на электронном носителе в одном экземпляре и на бумажном носители в 3 (трех) экземплярах. Полиграфическое исполнение проекта: Пояснительная записка - формат А4 (3-экз); Приложение (записки, таблицы, чертежи и т.д.) - формат А- 3,4 (3-экз) Полную электронную версию технического заключения готовой и утвержденную предоставить на компакт дисках CD) или на других электронных носителях (состав согласовывается в рабочем порядке); Гарантия качества выполнения работ Гарантия со стороны Поставщика на качество выполняемых Работ должна предоставляться на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев. Поставщик обеспечивает функционирование результата Работ в течение гарантийного срока за свой счет, включая стоимость работ.
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