Мұғалжар ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№5" Айгөлек" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны
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          Мұғалжар ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№5" Айгөлек" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны өрт дабылына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер. Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету бойынша сапалы қызмет көрсету мақсатында әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету кезінде мыналарды қамтамасыз етуге тиіс: - Қызмет көрсету кезінде міндетті шарттар: жөндеу жұмыстарын жүргізу, өрт дабылына техникалық қызмет көрсету. - құжаттаманы жүргізу: Қызмет көрсетілетін объектіде тиісті журналдар (өрт дабылы қондырғыларына қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын тіркеу журналы, Жабдықтың ақаулығын есепке алу журналы)басталуы тиіс; - өрт дабылы жүйесіне қызмет көрсету іс-шараларын жүзеге асыру кезінде орнатылған өртке қарсы жабдықтың барлық кешеніне қызмет көрсетуге байланысты ісшараларды орындау қажет; - механикалық зақымданулардың, коррозияның, кірдің, бекітпелердің беріктігінің және т. б. болмауына жүйенің құрамдас бөліктерін (өрт панелі, хабарлағыштар, хабарлағыштар, сигнализация шлейфі) сыртқы тексеру.; - тексеру кезінде анықталған ақауларды жою бойынша жедел шаралар қабылдау (пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес түтін өрт хабарлағыштарының ақауларын жою, спирт ерітіндісімен сүрту.            Тапсырыс берушінің есебінен өрт дабылы жүйесінің жұмысында істен шыққан түтін, қол детекторлары мен колонкаларын және т. б. ауыстыру; - профилактикалық жұмыстар; -әлеуетті өнім берушіде тұрақты жөндеу және монтаждау жұмыстары үшін электр көтергіштің болуы міндетті, өйткені сөрелердің биіктігі 3 метрден жоғары. Өрт дабылына қызмет көрсету жөніндегі қызметтер "ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт дабылы жүйелерімен жабдықтау, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жөніндегі талаптар" техникалық регламентіне өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын және басқа да нормативтік құқықтық актілерді техникалық күтіп ұстау жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтарға сәйкес көрсетілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді орындаушы ай сайын және ақаулар туындаған жағдайда Тапсырыс берушінің шақыруы бойынша жүргізеді. Сондай-ақ, апта сайын техникалық қызмет көрсету журналында белгісі бар жүйенің жұмысына бақылау жүргізіледі. Ай сайын "№5" Айгөлек" бөбекжай-бақшасы" объектіcі бойынша орындалған жұмыстардың актілерін ұсыну. Қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарына қатаң сәйкес келуі тиіс * Орындаушының Тапсырыс берушіге дұрыс пайдалану мәселелерінде көмек көрсетуі * жүйені ай сайынғы тексеру Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 31 желтоқсанға дейін. 
       Автоматты өрт дабылы жүйесін қалпына келтіру жұмыстары (АПС) Жұмыстарды орындау мекен-жайы: Мұғалжар ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№5" Айгөлек" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны. 1. Нормативтік және анықтамалық құжаттар Автоматты өрт дабылы жүйесін орнату кезінде негізге алу қажет: * Snip 2. 02 – 15 - 2003. "Ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы"; * Өрт автоматикасы қондырғыларын жобалау, монтаждау және пайдалануға қабылдау жөніндегі Нұсқаулық (ҚНжЕ 2.04.09-84 қосымшасы); * ҚНжЕ 3.02-02-2009 "қоғамдық ғимараттар"; * ҚНжЕ 2/02 – 05 - 2002 "ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі" * ГОСТ 12.1.044-91 " ССБТ. Өрт қауіпсіздігі.     Жалпы талаптар"; * ГОСТ 27990-88 " күзет, өрт және күзет-өрт дабылы құралдары.
       Жалпы техникалық талаптар"; * ГОСТ 12.1.030-81 " ССБТ. Электр қауіпсіздігі. Қорғаныс жерге қосу, нөлдеу"; * VSN 60-89. "Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың инженерлік жабдықтарын байланыстыру, сигнал беру және диспетчерлеу құрылғылары"; * ҚР ҚН 2.02-11-2003. "Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт дабылы жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықтау және адамдарды өрт туралы хабардар ету нормалары"; * Pue "Электр қондырғыларын орнату ережелері". 2. Жалпы талаптар ЖСҚ және техникалық ерекшелікке сәйкес өрт дабылы құралдарымен тәулік бойы жұмыс режимін қамтамасыз ете отырып, барлық үй-жайларды жабдықтау. Автоматты өрт дабылы жүйесі (АПС) өрттің ерте сатысында анықталуын, өрт ошағын жою жөнінде тиісті шаралар қабылдау үшін объектіні күзет бекетіне өрт туралы ақпаратты беруді қамтамасыз етуге тиіс. Қабылдау-бақылау аспаптары (ПКП) ретінде АПС жүйесі атаулы-аналогтық микропроцессорлық станциялар базасында іске асырылады. АПС құрамында жеке адрестелген дабыл пойыздарына қосылуы тиіс атаулы өрт хабарлағыштарын қолдану көзделсін. Техникалық және оқу үй-жайларының ішінде, бірақ бұйымға техникалық паспорттарда және нормативтік құжаттарда көрсетілген бір хабарлаушы бақылайтын алаңдардың шамасынан аспайтын өрт хабарлағыштарын орнатуды көздеу; АПС тәулік бойы "өшіру құқығынсыз" жұмыс режиміне ие болуы керек, ал ПКП "өрт", "ақаулық"күйлерін ажыратуы керек. Автоматты өрт дабылы жүйесін (АПС) орнату жұмыстары мектеп ғимаратында жүргізілетін болады. Жабдық мөрленуі керек. Өнім беруші өз есебінен жабдықты жеткізуге және объект бойынша ҚР ҚНжЕ ҚР ҚП 2.02-104 сәйкес іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізуге міндетті. Барлық монтаждау жұмыстары және іске қосу-баптау өнім берушінің есебінен жүргізіледі, оның ішінде: қажетті құралдың болуы, сондай-ақ техникалық қауіпсіздік шаралары бойынша жабдықты 1.5 метр және одан жоғары биіктікте монтаждауға рұқсаттың болуы, атап айтқанда рұқсат беру құжаттарын өнім беруші береді, монтаждау бригадаларында ЖҚҚ-ның болуы Өнім берушінің жоғары немесе жету қиын орындардағы жұмыс нормалары бойынша қамтамасыз етеді. Іске қосу-реттеу жұмыстары Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс, атап айтқанда: кез келген монтаждау жұмыстары ұйымның жұмыс уақытында Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша осы ұйымның уәкілетті өкілімен жүргізіледі. Жеткізуші Тапсырыс берушіге келісу үшін ұсынуы керек: ППК, детекторларды, жарық-дыбыстық сиренаны, қол детекторларын орнату схемасы және осы жабдықты монтаждау бойынша есептеулер. Кабельдік желілерді монтаждау кабельдік желілерді тарату схемасын Тапсырыс берушімен келіскеннен кейін кабельдік арнада жүргізілсін. Автоматты өрт дабылын орнату жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс кезінде пайда болған қабырғалар мен төбелердегі чиптер мен жарықтарды жабу жұмыстарын жүргізу қажет. Бір шлейфтегі детекторлар саны 6-дан аспауы тиіс.
         Ұсынылатын жабдықтар мен басқару аспаптары жаңа, зауыттық пленкаға мөрленген, төлқұжаттары болуы тиіс. Құжатсыз, ашылған немесе паспорты жоқ жабдықты немесе аспаптарды монтаждауға және іске қосуға жол берілмейді, бұрын пайдаланылған жабдыққа жол берілмейді. Кабельді төсеу бойынша монтаждау жұмыстары Тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларымен қатаң келісілуі тиіс. Кабельді салу немесе жабдықты орнату кезінде еңсерілмейтін қиындықтар туындаған жағдайда, Тапсырыс беруші тыйым салған орындарда кабельді монтаждауға және төсеуге жол берілмейді – өнім беруші монтаждау жоспарын өзгерту, қажетті материалдарды сатып алу бойынша барлық шығыстарды монтаждау мерзімдері мен монтаждау объектілерінің тұтастығына нұқсан келтірместен өзіне алады. Жабдықты тапсыруды және іске қосу-реттеу жұмыстарын тексеруді Тапсырыс беруші мен өнім берушінің өкілі әрбір жабдық немесе аспап бойынша техникалық ерекшеліктен көрсетілген жабдықтар тізбесі мен техникалық сипаттамалар бойынша қатаң түрде жүргізеді. Өнім беруші бұзушылықтарды анықтаған жағдайда акт жасалады, оның негізінде өнім беруші 5 жұмыс күні ішінде анықталған бұзушылықтарды толығымен жоюға міндетті. Өнім беруші өз жұмыстарын жүргізу кезінде Тапсырыс берушіге тиесілі меншік пен құрылыстарды зақымданудың қандай да бір түрлерінен немесе басқа да себептерден, соның ішінде жолдардан, ғимараттардан, материалдар қоймаларынан және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге тиіс, жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде келтірілген залалдарды өнім беруші толық көлемде өтеуге (қалпына келтіруге) тиіс. Өнім беруші өз есебінен құрылыс және өзге де қоқыстарды жинауды және шығаруды Тапсырыс берушінің аумағынан жұмыстарды уақтылы және жүргізгеннен кейін жүргізуге міндетті. Жұмыстарды жүргізу кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды жүргізу кезінде жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі жөніндегі ережелерді сақтауға тиіс.Іске қосу-баптау жұмыстарын жеткізуші ғимараттарды монтаждау жұмыстарынан пайда болған техникалық қоқыстардан толық тазалағаннан кейін ғана жүргізеді. Автоматты өрт дабылын орнату ҚР ҚН 2.02 сәйкес жүргізілуі тиіс.-11-2002* "ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт дабылы жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықтау және адамдарды өрт туралы хабардар ету нормалары.». ҚНжЕ 2.04.09-84 "ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы". "Ғимараттар мен құрылыстардағы өрт туралы адамдарға хабарлау жүйелерін жобалау нормалары". Монтаждау кезінде пайдаланылатын барлық материалдар ҚР ТЖМ ТЖМ КМҚК нормалау және лицензиялау бөлімімен бекітілген "өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген өрт-техникалық өнім тізбесінде" көрсетілуі және сапа сертификаты болуы тиіс. Іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші дайын "автоматты өрт дабылы жобасын"ұсынуы тиіс. Жұмыс кепілдіктері-1 (бір) жыл. 3. Атқарушылық құжаттамаға қойылатын талаптар Атқарушылық құжаттаманың құрамында қатысуға тиіс келесі схемалар-АПС жүйесін пайдалануға беру кезіндегі өзекті еден жоспарлары * жабдықтар, датчиктер, аймақтар, бөлімдер * кабельдік кәріздер * кабельдік трассалар * тексеру люктері мен өртке қарсы үңгілер Жүйеге қызмет көрсету бойынша персоналдың нұсқаулары: * оператор нұсқаулары, әкімші нұсқаулары, * есептерді қалыптастыру және басқа қолданбалы нұсқаулар жүйенің мүмкіндіктері. * төтенше жағдайларда оператордың әрекеттері бойынша нұсқаулық. * Жүйенің құрылымдық схемалары * Нақты орнатылған жабдықтар мен материалдардың сипаттамасы өрт қауіпсіздігі және сәйкестік сертификаттары. * Жасырын жұмыс актілері * Кепілді қызмет көрсетуге жататын жабдыққа төлқұжаттар мен кепілдік талондары * Жүйені пайдалануға беру актісі 4.АПС жүйесін жөндеуге қажетті жабдықтардың, пайдаланылатын материалдардың және орындалатын жұмыстардың құрамы бойынша талаптар: № № пп жұмыс Атауы Өлшем бірлігі Саны 2 "Гранит-16" қабылдаубақылау күзет-өрт сөндіру аспаптары 10 дана 6 ивэпр қуат көзі 112-2-1 дана 20 10 батарея 12В батарея, 7 А / сағ Дана 26 11 Қайта зарядталатын батарея РТК-Батарея Батарея 12V-12AH дана 5 12 автоматты жылу электр контактілі,қалыпты орындаудағы магниттік контактілі КС Детекторы. Жабдықты монтаждау дана. 100 13 өрт хабарлағышы қол моделі ОЖБ 513-11 дана 30 14 Жарық қабырға көрсеткіштері.Орнату дана. 30 14 (1) полипропиленді аралық дюбельдер дана 100 (0,0102-0,2142) 15 ЛЮКС-12 "шығу" Жарық моделінің хабарлағышы дана 30 16 дабыл ҚС Автоматты түтін,фотоэлектрлік,қалыпты орындаудағы Жарық. Жабдықты монтаждау дана. 200 17 түтін моделінің өрт хабарлағышы ЖК 212-64 прот.r дана 50 18 автоматты жылу электр контактілі,қалыпты орындаудағы магниттік контактілі КС Детекторы. Жабдықты монтаждау дана. 50 19 жылу моделінің өрт Детекторы ЖК 101-29 РР прот.r3 дана 30 20 дабыл ҚС Автоматты түтін, фотоэлектрлік,қалыпты орындаудағы Жарық. Жабдықты монтаждау дана. 200 32.1 кг 0,018-33,39 бұрандалары бар әмбебап полипропилен дюбель 32.2 ПВХ м 1000 кабельдік арна 33 ПВХ кабельдік арна, өлшемдері 15ммх10мм м 200 35 сигнал беру жүйелерін монтаждауға арналған кабельдер, Kpsng (a) маркалары-FRLS 2х2х0, 35 км 1 36 сигнал беру жүйелерін монтаждауға арналған кабельдер, Kpsng (a) маркалары-FRLS 2х2х0, 75 км 1 37 сигнал беру жүйелерін монтаждауға арналған кабельдер, Kpsng (a) маркалары-FRLS 1х2х1, 5 км 1 38 сигнал беру жүйелерін монтаждауға арналған кабельдер, Kpsng (a) маркалары-FRLS 3х2х0, 5 км 1 39 поливинилхлоридті оқшаулағышы және қабығы бар, бұралған тамырлары бар 220 В дейінгі кернеулі шнурлар,ШВВП маркасы 2х0, 75мм2 км 1 40 күштік Кабель емес распрстраняющий жану, төмен түтін және elantra моделі,саны өмір сүрген -3, кернеуі 0,66 кВ ГОСТ 31996,маркасы ВВГ нг(А)-LS, 3х1,55(ок)-0,66 км 1 5. Қабылдау-тапсыру сынақтары Тапсырыс беруші тарапынан қабылдау тапсыру сынақтарын жүргізуге Қандыағаш қаласы бойынша ТЖ өкілдері атынан бөгде персонал, сондайақ қажет болған жағдайда үшінші тарап тартылуы тиіс. Жүйені тапсыру жөніндегі іс-шаралар барысында талаптар бойынша сынақтар өткізілетін болады, олардың бағдарламасы тестілеу алдында тікелей ұсынылатын болады. 
Еңбек ресурсы (қызметкерлер) 
1. ХАТТАМАСЫ және квал куәлігі бар 3 гр рұқсаты бар Электрик 2 адам.
2. Өрт дабылы бойынша маман сертификаты бар 2 адам 
3. Жұмысшылар 2 адам

         Жеткізу мерзімі: 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін

































Техническая характеристика
«Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования»
          Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации "Ясли-сад "№5 Айгөлек" государственного учреждения "Отдел образования Мугалжарского района. В целях предоставления качественных услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации потенциальный поставщик при оказании услуг должен обеспечить: - При обслуживании обязательное условия: проведение работ ремонта, технического обслуживания пожарной сигнализации - ведение документации: на обслуживаемом объекте должны заводиться соответствующие журналы (журнал регистрации работ по обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной сигнализации, журнал учета неисправности оборудования); - при осуществлении мероприятий обслуживания системы пожарной сигнализации необходимо выполнить мероприятия, связанные с обслуживанием всего комплекса установленного противопожарного оборудования; - внешний осмотр составных частей системы (пожарной панели, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.; - оперативное принятие мер по устранению выявленных при обходе неисправностей (устранение неисправностей дымовых пожарных извещателей, согласно инструкции по эксплуатации, протирка спиртовым раствором. Замена вышедших из строя дымовых, ручных извещателей и колонок и т.д.) в работе системы пожарной сигнализации за счет Заказчика; - профилактические работы; - обязательное наличие у потенциального поставщика электрического подъемника, для регулярных ремонтных и монтажных работ, так как высота полок выше 3-х метров. Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации должны быть оказаны в соответствии с техническим регламентом "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" правил и инструкций по техническому содержанию систем и установок пожарной автоматики и других нормативных правовых актов. Услуги по техническому обслуживанию проводятся Исполнителем ежемесячно и по вызову Заказчика в случае возникших неисправностей. Так же, еженедельно проводится контроль работоспособности системы, с отметкой в журнале тех.обслуживания. Ежемесячно предоставлять акты выпоненных работ по Ясли-сад "№5 Айгөлек. Все работы по обслуживанию должны строго соответствовать нормативным документам Республики Казахстан * оказание Исполнителем помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации * ежемесячный осмотр системы Срок оказания услуг: до 31 декабря с даты подписания договора.
          Восстановительные работы системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) Адрес выполнения работ: "Ясли-сад "№5 Айгөлек" 1. Нормативные и ссылочные документы При монтаже системы автоматической пожарной сигнализации необходимо взять за основу: • СНиП 2. 02 – 15 - 2003. «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; • ПОСОБИЕ по проектированию, монтажу и приёмке в эксплуатацию установок пожарной автоматики (приложение к СНиП 2.04.09-84); • СНиП 3.02-02-2009 «Общественные здания»; • СНиП 2/02 – 05 - 2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» • ГОСТ 12.1.044-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; • ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования»; • ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; • ВСН 60-89. «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»; • СН РК 2.02-11-2003. «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре»; • ПУЭ «Правила устройства электроустановок».    2. Общие требования Средствами пожарной сигнализации согласно ПСД и технической спецификации оборудовать все помещения с обеспечением круглосуточного режима работы. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара. В качестве приемно-контрольных приборов (ПКП) система АПС реализовывается на базе адресно-аналоговых микропроцессорных станций. В составе АПС предусмотреть применение адресных пожарных извещателей, которые должны включаться в шлейфы сигнализации с индивидуальной адресацией. Предусмотреть установку пожарных извещателей внутри технических и учебных помещений, но не превышающих величин площадей контролируемых одним извещателем, указанных в технических паспортах на изделие и нормативных документов; АПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность». Работы по установке системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) будут проводиться в здании школы. Оборудование должно быть запечатано. Поставщик за свой счёт обязан произвести поставку оборудования и провести пусконаладочные работы в соответствии с СНиП РК СП РК 2.02-104 по объекту. Все монтажные работы и пуско-наладка проводятся за счет Поставщика в том числе, наличие: необходимого инструмента, также наличие допуска к монтажу оборудования на высоте 1.5 метра и более по мерам технической безопасности, а именно разрешительные документы предоставляет Поставщик, Наличие СИЗов у монтажных бригад обеспечивает Поставщик по нормам работы на высоких либо труднодоступных местах. Пуско-наладочные работы должны соответствовать требованиям Заказчика, а именно: любые монтажные работы проводятся в рабочее время организации с уполномоченным представителем данной организации по адресу Заказчика. Поставщик должен представить Заказчику для согласования: схему установки ППК, извещателей, светозвуковой сирены, ручных извещателей и расчеты по монтажу этого оборудования. Монтаж кабельных линий производить в кабельном канале после согласования с Заказчиком схемы разводки кабельных линий. После завершения работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации необходимо провести работы по заделке сколов и трещин на стенах и потолке, появившихся во время проведения работ. Количество извещателей в одном шлейфе не должно превышать 6-ти. Предоставляемое оборудование и приборы управления должны быть новыми, запечатанными в заводскую пленку, иметь паспорта. Не допускается к монтажу и пуско-наладке оборудование или приборы без документов, вскрытые, либо не имеющее паспортов, не допускается оборудование бывшее в употреблении ранее. Монтажные работы по прокладке кабеля должны быть строго согласованы с ответственными лицами Заказчика. Не допускается монтаж и прокладка кабеля в местах, запрещенных Заказчиком, в случае возникновения непреодолимых трудностей при прокладке кабеля либо установке оборудования – Поставщик берет на себя все расходы по изменению монтажного плана, закупке необходимых материалов, без ущерба срокам монтажа и целостности объектов монтажа. Сдача оборудования и проверка пуско-наладочных работ проводится представителем Заказчика и Поставщика, строго по перечню оборудования и техническим характеристикам, указанным по каждому оборудованию или прибору из технической спецификации. В случае выявления нарушений Поставщиком, составляется акт, на основе которого Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней полностью устранить выявленные нарушения. Поставщик при производстве своих работ должен обеспечить защиту собственности и сооружений, принадлежащих Заказчику от каких-либо видов повреждения или других причин, включая, дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества, нанесённые убытки в период проведения ремонтных работ должны возмещаться (восстанавливаться) Поставщиком в полном объеме. Поставщик обязан за свой счет произвести уборку и вывоз строительного и иного мусора вовремя и после производства работ с территории Заказчика. При производстве работ Поставщик должен соблюдать правила по технике безопасности, пожарной безопасности во избежание несчастных случаев при производстве работ на территории Заказчика.Пуско-наладочные работы проводятся Поставщиком только после полной уборки зданий от технического мусора, образованного монтажными работами. Установка автоматической пожарной сигнализации должен производится в соответствии с: СН РК 2.02.-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре.». СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». «Нормы проектирования систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях». Все используемые при монтаже материалы должны быть указаны в «Перечне пожарно-технической продукции, допущенной к применению на территории Республики Казахстан для обеспечения пожарной безопасности» утвержденным Отделом нормирования и лицензирования КГКН ОЧС МЧС РК и иметь сертификат качества. По окончанию пусконаладочных работ Поставщик должен предоставить готовый «ПРОЕКТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ». Гарантии на работы – 1 (один) год.
 3. Требования к исполнительной документации В составе исполнительной документации должны присутствовать следующие схемы - актуальные на момент ввода в эксплуатацию системы АПС поэтажные планы с размещением • оборудования, датчиков, зон, разделов • кабельных канализаций • кабельных трасс • ревизионных люков и противопожарных проходок Инструкции персонала по обслуживанию системы: • инструкции оператора, инструкции администратора, • инструкции по формированию отчетов и прочим прикладным возможностям системы. • инструкции по действиям оператора в чрезвычайных ситуациях. • Структурные схемы системы • Спецификация фактически смонтированного оборудования и материалов с сертификатами пожарной безопасности и соответствия. • Акты скрытых работ • Паспорта и гарантийные талоны на оборудование подлежащего гарантийному обслуживанию • Акт ввода системы в эксплуатацию 4.Требования по составу оборудования, используемых материалов и выполняемых работ необходимых для ремонта системы АПС: №№ пп Наименование работ Единица измере- ния Коли- чество 2 Приборы приемно-контрольные охрано-пожарный «Гранит-16» шт. 10 6 Блок питания ИВЭПР 112-2-1 шт. 20 10 Аккумулятор батарея 12 В,7 А/ч шт. 26 11 Аккумуляторная батарея РТК-BATTERY АКБ 12V-12Ah шт. 5 12 Извещатель ПС автоматической тепловой электроконтактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования шт. 100 13 Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11 шт. 30 14 Указатели световые настенные.Установка шт. 30 14(1) Дюбели распорные полипропиленовые шт. 100 (0,0102-0,2142) 15 Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" шт. 30 16 Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования шт. 200 17 Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64 прот.r шт. 50 18 Извещатель ПС автоматической тепловой электроконтактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования шт. 50 19 Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-29 РR прот.r3 шт. 30 20 Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический,световой в норммальном исполнении. Монтаж оборудования шт. 200 32.1 дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами кг 0,018-33,39 32.2 канал кабельный из ПВХ м 1000 33 Канал кабельный из ПВХ,размерами 15ммх10мм м 200 35 Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35 км 1 36 Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 км 1 37 Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 км 1 38 Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 3х2х0,5 км 1 39 Шнуры на напряженгие до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,75мм2 км 1 40 Кабель силовой не распрстраняющий горение, с низким дымо и газовыделением,число жил -3, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31996,марки ВВГ нг(А)-LS, 3х1,55(ок)-0,66 км 1 5. Приемосдаточные испытания К проведению приемосдаточных испытаний со стороны Заказчика может быть привлечен сторонний персонал, а также, при необходимости, третья сторона в лице представителей ЧС по г.Кандыагаш. В ходе мероприятий по сдаче системы будут проведены испытания по требованиям, программа которых будет представлена непосредственно перед тестированием. 

Трудовой ресурс (работники) 
1. Электрик с допуском 3 гр с протоколом и квал удостверением 2 чел.
2. Специалист по пожарной сигнализации 2 чел с сертификатом 
3. Рабочие  2 человек
Срок поставки работы: до 31 декабрь 2026 года













































