1. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Тауарлар мен жұмыстардың атауы: Медициналық оттегі құбырын монтаждау, медициналық реанимациялық-палаталық консольді орнату және қажетті қосалқы бөлшектерді ауыстыру жұмыстары.
1. Жұмыстардың мақсаты
Медициналық ұйымның реанимациялық және палаталық бөлімшелерінде медициналық оттегін беру жүйесінің қауіпсіз әрі үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында мыс оттегі құбырларын төсеу, медициналық розеткаларға қосу, тармақтар мен жалғағыштарды орнату, кабельдерді жүргізу және медициналық реанимациялық-палаталық консольдерді орнату жұмыстарын орындау.
2. Жұмыстардың көлемі мен қажетті материалдар тізбесі
	№
	Тауардың немесе жұмыстың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Медициналық оттегі мыс құбырын медициналық розеткаларға бекітіп қосу, тармақтарды, жалғағыштарды орнату және кабельдерді жүргізу жұмыстары
	жұмыс
	1

	2
	Медициналық реанимациялық-палаталық консоль
	жиынтық
	3

	3
	Желдеткіш (вентиль)
	дана
	3

	4
	Үшайыр (тройник)
	дана
	9

	5
	Жалғастырғыш муфта
	дана
	20

	6
	Диаметрі 10 мм мыс құбыр
	метр
	120

	7
	Диаметрі 10 мм мыс иін (отвод)
	дана
	50

	8
	Дәнекерлеуге арналған припой
	дана
	30

	9
	Кабель жүргізуге арналған кабельдік арна (кабелегон)
	метр
	40

	10
	ВВГ 2×2,5 кабелі
	метр
	30


3. Техникалық талаптар
3.1. Мердігер медициналық оттегімен жабдықтау жүйесіне арналған мыс құбырларын төсеу және монтаждау жұмыстарын қолданыстағы техникалық нормалар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес орындауы тиіс.
3.2. Мыс құбырлары медициналық газ жүйелерінде қолдануға жарамды болуы және оттегімен жанасуға арналған тиісті талаптарға сай келуі тиіс.
3.3. Құбырларды медициналық розеткаларға қосу, бекіту, қажетті тармақтарды, үшайырларды, муфталарды, иіндерді және вентильдерді орнату жұмыстары жүйенің герметикалығын қамтамасыз ете отырып орындалуы тиіс.
3.4. Үш медициналық реанимациялық-палаталық консоль орнатылып, медициналық газ беру жүйесіне және тиісті инженерлік желілерге жобалық шешімдер мен өндірушінің нұсқаулығына сәйкес қосылуы тиіс.
3.5. Кабельдерді төсеу, кабельдік арналарды монтаждау және электрлік қосылыстарды орындау тиісті электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
3.6. Қолданылатын материалдар мен жабдықтар жаңа, пайдаланылмаған, ақаусыз және медициналық ұйымдарда қолдануға жарамды болуы тиіс.
3.7. Мердігер монтаждау кезінде қажетті бекіткіштерді, жалғағыштарды және жұмыстарды толық орындауға қажетті өзге де ұсақ материалдарды қамтамасыз етуі тиіс.
3.8. Жұмыстар аяқталғаннан кейін медициналық оттегі жүйесінің герметикалығы, қосылыстардың сенімділігі және жүйенің жұмысқа жарамдылығы тексерілуі тиіс. Қажетті сынақтар мен тексерулер тиісті қауіпсіздік талаптарына сәйкес жүргізіледі.
3.9. Жұмыстар медициналық ұйымның жұмыс тәртібіне кедергі келтірмей, пациенттердің және медициналық персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып орындалуы тиіс. Оттегі беру жүйесін ажырату қажет болған жағдайда, жұмыстар тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі керек.
3.10. Жұмыстарды медициналық газ жүйелерімен жұмыс істеуге тиісті біліктілігі бар мамандар орындауы тиіс.
4. Жұмыстарды орындау мерзімі
Жұмыстар шарт күшіне енген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде толық көлемде орындалуы тиіс.
5. Кепілдік міндеттемелер
5.1. Мердігер орындалған жұмыстарға және орнатылған жабдықтар мен қосалқы бөлшектерге кемінде 12 (он екі) ай кепілдік беруге міндетті.
5.2. Кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды тапсырыс беруші қабылдаған күннен бастап есептеледі.
5.3. Кепілдік мерзімі ішінде мердігердің кінәсінен туындаған ақаулар мердігер есебінен, қосымша ақы алынбай жойылуы тиіс.
5.4. Орнатылған материалдар мен жабдықтардың сапасы өндірушінің техникалық талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес болуы тиіс.
6. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі
Жұмыстар толық аяқталғаннан кейін мердігер тапсырыс берушіге:
· орындалған жұмыстардың актісін;
· пайдаланылған материалдар мен орнатылған жабдықтардың тізбесін;
· жүргізілген сынақтар мен тексерулердің нәтижелерін растайтын құжаттарды;
· кепілдік міндеттемелерін растайтын құжатты ұсынуы тиіс.
Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі бойынша тексеріп, қабылдайды.
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _GoBack]Наименование работ и товаров: Монтаж медного трубопровода медицинского кислорода, установка медицинских реанимационно-палатных консолей и необходимых комплектующих.
1. Цель выполнения работ
Обеспечение безопасной и бесперебойной работы системы медицинского кислородоснабжения в реанимационных и палатных отделениях медицинской организации путем прокладки медных кислородных труб, подключения к медицинским розеткам, устройства отводов и соединений, прокладки кабелей и установки медицинских реанимационно-палатных консолей.
2. Объем работ и перечень необходимых материалов
	№
	Наименование товара или работы
	Единица измерения
	Количество

	1
	Работы по прокладке и креплению медного трубопровода медицинского кислорода с подключением к розеткам, устройству отводов и соединений, прокладке кабелей
	работа
	1

	2
	Консоль медицинская реанимационно-палатная
	комплект
	3

	3
	Вентиль
	шт.
	3

	4
	Тройник
	шт.
	9

	5
	Муфта соединительная
	шт.
	20

	6
	Медная труба диаметром 10 мм
	м
	120

	7
	Медный отвод диаметром 10 мм
	шт.
	50

	8
	Припой для пайки
	шт.
	30

	9
	Кабельный канал (кабелегон)
	м
	40

	10
	Кабель ВВГ 2×2,5
	м
	30


3. Технические требования
3.1. Подрядчик должен выполнить прокладку и монтаж медных трубопроводов системы медицинского кислородоснабжения в соответствии с действующими техническими нормами и требованиями безопасности.
3.2. Медные трубы должны быть пригодны для использования в системах медицинских газов и соответствовать установленным требованиям для контакта с кислородом.
3.3. Подключение трубопроводов к медицинским розеткам, их крепление, установка необходимых отводов, тройников, муфт и вентилей должны выполняться с обеспечением герметичности системы.
3.4. Необходимо установить три медицинские реанимационно-палатные консоли и подключить их к системе медицинского газоснабжения и соответствующим инженерным сетям согласно проектным решениям и инструкциям производителя.
3.5. Прокладка кабелей, монтаж кабельных каналов и выполнение электрических соединений должны осуществляться с соблюдением требований электробезопасности.
3.6. Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, исправными и пригодными для использования в медицинских организациях.
3.7. Подрядчик должен обеспечить наличие необходимых крепежных элементов, соединительных деталей и иных расходных материалов, требуемых для полного выполнения работ.
3.8. После завершения монтажных работ необходимо проверить герметичность системы медицинского кислородоснабжения, надежность соединений и работоспособность системы. Испытания и проверки должны проводиться с соблюдением соответствующих требований безопасности.
3.9. Работы должны выполняться без нарушения установленного режима работы медицинской организации, с обеспечением безопасности пациентов и медицинского персонала. При необходимости отключения подачи кислорода проведение работ предварительно согласовывается с заказчиком.
3.10. Работы должны выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию для выполнения работ с системами медицинских газов.
4. Срок выполнения работ
Работы должны быть выполнены в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты вступления договора в силу.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Подрядчик обязан предоставить гарантию на выполненные работы, установленное оборудование и использованные комплектующие сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев.
5.2. Гарантийный срок исчисляется с даты приемки выполненных работ заказчиком.
5.3. В течение гарантийного срока дефекты, возникшие по вине подрядчика, должны устраняться за счет подрядчика без дополнительной оплаты со стороны заказчика.
5.4. Качество установленных материалов и оборудования должно соответствовать техническим требованиям производителя и действующим нормативным документам.
6. Порядок сдачи и приемки работ
После полного завершения работ подрядчик обязан предоставить заказчику:
· акт выполненных работ;
· перечень использованных материалов и установленного оборудования;
· документы, подтверждающие результаты проведенных испытаний и проверок;
· документ, подтверждающий гарантийные обязательства.
Заказчик проверяет соответствие выполненных работ требованиям технической спецификации и осуществляет их приемку.

