ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Балабақша ғимаратының жылу қазандығы бөлігіне өрт автоматика жүйесін орнату
2. Орнатылатын жүйелердің құрамы
	№
	Жабдық атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Өрт қабылдау-бақылау аспабы
	дана
	1

	2
	Түтіндік өрт хабарлағыш
	дана
	Жоба бойынша

	3
	Жылулық өрт хабарлағыш
	дана
	Жоба бойынша

	4
	Қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыш
	дана
	1

	5
	Дыбыстық өрт хабарлағыш (сирена)
	дана
	Жоба бойынша

	6
	Жарық-дыбыстық өрт хабарлағыш
	дана
	Жоба бойынша

	7
	«ӨРТ/ПОЖАР» жарықтық көрсеткіші
	дана
	Жоба бойынша

	8
	Резервтік аккумуляторлық қорек көзі
	жиынтық
	1

	9
	Қоректендіру блогы
	дана
	Жоба бойынша

	10
	Өрт дабылының сигналдық кабелі
	м
	Жоба бойынша

	11
	Кабель-канал/гофрленген құбыр
	м
	Жоба бойынша

	12
	Монтаждық және тарату қораптары
	дана
	Жоба бойынша

	13
	Клеммалар, қосқыштар және монтаждық материалдар
	жиынтық
	1

	14
	Жерге қосу және қорғаныс құрылғылары
	жиынтық
	1



[bookmark: _GoBack]1. Жалпы талаптар
Осы техникалық ерекшелік балабақша ғимаратының жылу қазандығы бөлмесінде өртті ерте анықтау, өрт туралы дыбыстық және жарықтық хабарлау мақсатында өрт автоматика жүйесін орнатуға қойылатын талаптарды белгілейді.
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы өрт қауіпсіздігі талаптарына, жобалық-сметалық құжаттамаға және жабдық өндірушісінің техникалық құжаттамасына сәйкес орындалуы тиіс.
Жүйенің нақты жабдық саны мен орналастырылуы объектіні тексеру және жобалау нәтижесінде анықталады.
Монтаждау және баптау жұмыстарын тиісті рұқсаты бар мамандандырылған ұйым орындауы тиіс.
3. Өрт хабарлағыштарына қойылатын талаптар
Қазандық бөлмесінің ерекшелігіне байланысты өртті анықтау үшін түтіндік және/немесе жылулық өрт хабарлағыштары жобалық шешімге сәйкес таңдалуы тиіс.
Жылулық хабарлағыштар қазандықтағы қалыпты жұмыс температурасына сәйкес таңдалып, жалған іске қосылуға жол бермеуі тиіс.
Хабарлағыштардың саны мен орнату орындары бөлменің ауданына, биіктігіне, төбе конструкциясына және жылу қондырғыларының орналасуына байланысты жобамен анықталады.
4. Өрт туралы хабарлау жүйесі
Өрт анықталған кезде жүйе автоматты түрде дыбыстық және жарықтық хабарлау сигналын беруі тиіс.
Дыбыстық хабарлағыш қазандықтағы персоналға анық естілетіндей орналастырылуы тиіс.
Қажет болған жағдайда өрт туралы сигналды балабақшаның негізгі өрт автоматика жүйесіне беру мүмкіндігі қарастырылуы тиіс.
5. Электрмен қоректендіру
Өрт автоматика жүйесінің электрмен қоректендірілуі нормативтік талаптарға сәйкес орындалуы тиіс.
Негізгі электр қорегі ажыратылған жағдайда жүйенің жұмысын қамтамасыз ету үшін резервтік аккумуляторлық қорек қарастырылуы тиіс.
Кабельдік желілер өрт автоматика жүйесіне арналған тиісті маркалы кабельдермен орындалуы тиіс.
Кабельдерді төсеу кезінде механикалық зақымданудан және жоғары температура әсерінен қорғау қамтамасыз етілуі тиіс.
6. Монтаждау жұмыстары
Объектіні және қазандық бөлмесін тексеру.
Жабдықтарды жеткізу.
Өрт автоматика жабдықтарын монтаждау.
Кабельдік желілерді төсеу және таңбалау.
Өрт хабарлағыштарын, қолмен іске қосылатын хабарлағыштарды, дыбыстық және жарықтық хабарлағыштарды орнату.
Өрт қабылдау-бақылау аспабын орнату.
Электрмен қоректендіру және резервтік қорек жүйесін ұйымдастыру.
Кабельдерді қосу, жүйені бағдарламалау және баптау.
Барлық құрылғылардың жұмыс қабілеттілігін тексеру.
Анықталған кемшіліктерді жою.
7. Баптау және сынау
Монтаж аяқталғаннан кейін жүйе толық көлемде бапталып, сынақтан өткізілуі тиіс.
Әрбір өрт хабарлағышының іске қосылуы жеке тексеріледі.
Дыбыстық және жарықтық хабарлау құрылғыларының жұмысы тексеріледі.
Негізгі және резервтік электр қорегінің жұмысы тексеріледі.
Өрт қабылдау-бақылау аспабының өрт және ақау сигналдарын дұрыс қабылдауы тексеріледі.
Сынақ нәтижелері тиісті актілермен және атқарушылық құжаттармен рәсімделеді.
8. Құжаттаманы тапсыру
Орындалған жұмыстар актісі.
Атқарушылық схема.
Орнатылған жабдықтардың ведомосы.
Жабдықтардың паспорттары.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар.
Жүйені баптау және сынау актілері.
Кабель желілерін өлшеу және сынау нәтижелері.
Жүйені пайдалануға беру құжаттары.
9. Сапа және қауіпсіздік талаптары
Орнатылатын жабдықтар жаңа, пайдаланылмаған және зауыттық қаптамада болуы тиіс.
Жабдықтар Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген және техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс.
Жабдықтардың техникалық параметрлері жобалық шешімдерге сәйкес келуі қажет.
Монтаждау кезінде электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі талаптары сақталуы тиіс.
10. Кепілдік
Орындаушы орнатылған жабдықтарға және орындалған монтаж жұмыстарына кемінде 12 ай кепілдік беруі тиіс.
Кепілдік мерзімі ішінде орындаушының кінәсінен пайда болған ақаулар анықталған жағдайда оларды қосымша ақы алмай жою қамтамасыз етіледі.
11. Нормативтік негіз
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы өрт қауіпсіздігі талаптарына, өрт автоматика жүйелеріне қойылатын нормативтік құжаттарға, жабдық өндірушілерінің техникалық құжаттамасына және бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс.
