Техническая спецификация
По оказанию услуги  обслуживания автоматической пожарной сигнализации
Заказчик: КГУ «Школа искусств» КГУ «Отдел образования района имени Габита Мусрепова» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Адрес оказания услуг: Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Новоишимское, ул. Абылайхана, д. 24

Требования к обслуживанию пожарной сигнализации:
При первом техническом обслуживании Поставщик должен провести полную ревизию пожарной сигнализации, за свой счет приобрести, доставить и заменить все неисправные пожарные датчики, за свой счет приобрести, доставить и установить светозвуковые таблички выход, за свой счет приобрести, доставить и установить (заменить) аккумуляторные батареи. В дальнейшем содержать системы в исправном состоянии, при выходе из строя любых датчиков, приемно-контрольных приборов, световых извещателей, аккумуляторных батарей, блоков питания и кабельной продукции приобрести , доставить и заменить за свой счет (за счет поставщика). Реагировать на заявки Заказчика 24 часа в сутки 7 дней в неделю в течении часа прибыть на объект и исправить неисправности. Исправление любых неисправностей в течении 4 часов. У поставщика должны быть запасные части по замене и ремонту пожарной сигнализации в наличии. Обслуживание должны проводить квалифицированные сотрудники. Все затраты касаемо обслуживания пожарной сигнализации несет Поставщик. Все затраты на замену и комплектацию запасных частей и расходных материалов, Поставщик производит за собственный счет. Обслуживание производить ежемесячно, не позднее 20 числа месяца с предоставлением акта выполненных работ.  Поставщик лично должен присутствовать в органиации Заказчика при проверке пожарной сигнализации сотрудниками ЧС. Предоставить номер телефона диспетчерской для приема заявок и консультации Заказчика 24 часа 7 дней в неделю.
Поставщик лично, в присутствии заведующего хозяйством Заказчика, должен производить проверку наличия и внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, состояние органов контроля, управления, индикации, разъемов, наличия пломб и т.д. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. Проверка работоспособности составных частей системы (контрольно-приемного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации). Проведение профилактических работ по чистке, смазке, регулировке эксплуатационных параметров оборудования. Проверка работоспособности системы в целом. Оформление акта о проведении технического обслуживания системы пожарной сигнализации. В стоимость обслуживания автоматической пожарной сигнализации включены все расходы на приобретение, доставку, установку и замену запасных частей и комплектующих материалов. Период технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации ежемесячно со дня подписания договора до 31 декабря 2026 года. Действие договора  с момента заключения  по 31 декабря 2026 года. Поставщик должен иметь сертификат на оказание соответствующих услуг, квалификацию, знать технику безопасности и охраны труда, знания по электробезопасности для работы в электроустановках до 1000 Вольт,  знания по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, дать гарантию и пост гарантийного ремонта и обслуживания оборудования, предлагаемого к поставке (сертификат от производителя СТ КЗ или от официального дистрибьютора на территории РК на установленный прибор).
Срок оказания услуг – со дня вступления в силу договора и ежемесячно до 31 декабря 2026 года.



Техникалық сипаттама
Автоматты өрт дабылына қызмет көрсету бойынша
Тапсырыс беруші: "өнер мектебі" КММ "Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның білім бөлімі" КММ "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы"КММ Қызмет көрсету мекенжайы: Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсірепов атындағы аудан, Новоишим ауылы, Абылайхан көшесі, 24 үй
 Өрт дабылына қызмет көрсетуге қойылатын талаптар: Алғашқы техникалық қызмет көрсету кезінде жеткізуші өрт дабылына толық тексеру жүргізуі керек, өз есебінен барлық ақаулы өрт датчиктерін сатып алу, жеткізу және ауыстыру, өз есебінен сатып алу, жеткізу және орнату жарық-дыбыстық тақтайшалар шығу, өз есебінен аккумуляторлық батареяларды сатып алу, жеткізу және орнату (ауыстыру). Бұдан әрі жүйелерді кез келген датчиктер, қабылдау-бақылау аспаптары, Жарық детекторлары, аккумуляторлық батареялар, қоректендіру блоктары және кабельдік өнімдер істен шыққан кезде өз есебінен (жеткізушінің есебінен) сатып алу, жеткізу және ауыстыру жарамды күйде ұстау. Тапсырыс берушінің өтінімдеріне тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, бір сағат ішінде объектіге келіп, ақауларды түзетіңіз. 4 сағат ішінде кез келген ақауларды түзету. Жеткізушіде өрт дабылын ауыстыру және жөндеу бойынша қосалқы бөлшектер болуы тиіс. Қызмет көрсетуді білікті қызметкерлер жүргізуі керек. Өрт дабылына қызмет көрсетуге қатысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді. Қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарын ауыстыруға және жинақтауға арналған барлық шығындарды жеткізуші өз есебінен өндіреді. Қызмет ай сайын, айдың 20-күнінен кешіктірмей орындалған жұмыстар актісін ұсына отырып жүргізілсін. Өнім беруші ТЖ қызметкерлері өрт дабылын тексерген кезде Тапсырыс берушінің ұйымына жеке өзі қатысуы тиіс. Өтінімдерді қабылдау және Тапсырыс берушіге кеңес беру үшін диспетчерлік бөлменің телефон нөмірін аптасына 24 сағат 7 күн беріңіз. Өнім беруші жеке өзі, шаруашылық меңгерушісінің қатысуымен жүйенің құрамдас бөліктерінің механикалық зақымданулардың, коррозияның, кірдің, бекітпелердің беріктігінің, бақылау, басқару органдарының жай-күйінің, индикацияның, қосқыштардың, пломбалардың бар-жоғын және т. б. тексеруді және сыртқы тексеруді жүргізуге тиіс.-бақылау құралы. Негізгі және резервтік қуат көздерін бақылау және жұмыс кірісінен резервтік қуатқа автоматты түрде ауысуды тексеру. Жүйенің құрамдас бөліктерінің жұмыс қабілеттілігін тексеру (Бақылау-қабылдау аспабы, детекторлар, хабарлағыштар, дабыл шлейфінің параметрлерін өлшеу). Жабдықтың пайдалану параметрлерін тазалау, майлау, реттеу бойынша профилактикалық жұмыстарды жүргізу. Жалпы жүйенің жұмысын тексеру. Өрт дабылы жүйесіне техникалық қызмет көрсету туралы актіні ресімдеу. Автоматты өрт дабылына қызмет көрсету құнына қосалқы бөлшектер мен құрамдас материалдарды сатып алуға, жеткізуге, орнатуға және ауыстыруға арналған барлық шығыстар кіреді. Автоматты өрт дабылына техникалық қызмет көрсету кезеңі шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін ай сайын. Шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады. Өнім берушінің тиісті қызметтер көрсетуге сертификаты, біліктілігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау техникасын білуі, 1000 вольтке дейінгі электр қондырғыларында жұмыс істеу үшін электр қауіпсіздігі бойынша білімі, өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімі болуы, жеткізуге ұсынылатын жабдыққа кепілдік және кепілдік жөндеу және қызмет көрсету бекетін беруі тиіс (СТ КЗ өндірушісінен сертификат немесе ҚР аумағындағы ресми дистрибьютордан орнатылған аспапқа).
Қызмет көрсету мерзімі-шарт күшіне енген күннен бастап және ай сайын 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
