ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
лифт шахтасын жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға
1. Сатып алынатын жұмыстардың атауы
ШҚО ДСБ "Өскемен қаласының №4 қалалық ауруханасы" ШЖҚ КМК ғимаратының лифт шахтасын жөндеу жұмыстары.
2. Жұмыстарды орындау орны
Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Шәкәрім көшесі, 149
3. ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ МАҚСАТЫ
Қосымша кронштейндерді орнату және бағыттағыштарды рихтау (салыстыру және реттеу) бойынша жұмыстарды орындау арқылы лифт бағыттағыштарының сенімді бекітілуін және дұрыс геометриялық орналасуын қамтамасыз ету. Бағыттауыштар жағдайындағы анықталған ауытқуларды жою, олардың орнықтылығын және лифт жабдығын Дайындаушының техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету, сондай-ақ лифттің қауіпсіз және сенімді пайдаланылуын қамтамасыз ету.
4. ЖҰМЫСТЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН КӨЛЕМІ
Орындаушы мынадай жұмыс түрлерін қоса алғанда, лифт шахтасының тиісті техникалық жай-күйін жөндеу және қалпына келтіру жөніндегі жұмыстар кешенін орындауға міндетті:
1.	Қосымша кронштейндерді орнату қажеттілігін және бағыттағыштарды рихтауды орындауды айқындай отырып, лифт шахтасына, лифт бағыттаушыларына және оларды бекітудің бар тораптарына техникалық байқау жүргізу.
2.	Лифт жабдығын Дайындаушының техникалық құжаттамасына және жобалау шешімдеріне сәйкес бекітудің қажетті қаттылығы мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін лифт бағыттағыштарын бекітудің қосымша кронштейндерін орнату.
3.	Қажетті жағдайдан анықталған ауытқуларды жоя отырып және белгіленген рұқсаттарға сәйкестікті қамтамасыз ете отырып, лифт бағыттаушыларын рихтау (жағдайды салыстыру және реттеу) бойынша жұмыстарды орындау.
4.	Қолданыстағы кронштейндердің, бекіткіштердің және олардың лифт шахтасының құрылыс конструкцияларымен қосылу орындарының жай-күйін тексеру.
5.	Қажет болған жағдайда-Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс көлемі шегінде бекіту элементтерін ауыстыру немесе күшейту.
6.	Лифт жабдығын дайындаушының талаптарына сәйкес реттеу жұмыстарын орындағаннан кейін бағыттаушылардың вертикалдылығын, тасымалдануын және өзара жағдайын тексеру.
7.	Қосымша кронштейндердің Бекітілу сенімділігін, орындалған рихтовканың сапасын және бағыттаушылардың белгіленген техникалық талаптарға сәйкестігін бақылау.
8.	Лифт бағыттағыштарын монтаждау және қызмет көрсету технологиясында көзделген қажетті реттеу жұмыстарын орындау.
9.	Жұмыс аймағын тазалау, жұмыс аяқталғаннан кейін құрылыс қалдықтары мен материалдардың қалдықтарын жою.
10.	Тапсырыс берушіге жұмыстардың орындалғанын растайтын құжаттарды және бағыттаушылардың жағдайын және оларды бекітудің сенімділігін тексеру нәтижелерін ұсыну.
5. ЖҰМЫСТЫҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
5.1. Қосымша кронштейндер мен бекіткіштер лифт жабдықтарының түріне, есептелген жүктемелерге және өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес келуі керек.
5.2. Бағыттағыштарды рихтау лифт дайындаушының орнату геометриясына, бағыттағыштардың өзара орналасуына және рұқсат етілген ауытқуларға қойылатын талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
5.3. Лифт шахтасының ішіндегі барлық жұмыстар Лифт қондырғысының қауіпсіз жай-күйін қамтамасыз ету, оны кездейсоқ іске қосуды болдырмау және еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтау кезінде орындалуы тиіс.
5.4. Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер орындалған бағыттағыштарды бекіту және реттеу сапасын тексеруге, сондай-ақ Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін беруге міндетті.
5.5. Кронштейндердің сенімді бекітілуіне кедергі келтіретін шахтаның құрылыс конструкцияларының ақаулары анықталған кезде мердігер жұмыс жалғасқанға дейін Тапсырыс берушіні хабардар етуге міндетті.
6. Қауіпсіздік талаптары
6.1. Орындаушы жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
6.2. Лифт шахтасының ішіндегі жұмыстар Лифт қондырғысының қауіпсіз жай-күйін қамтамасыз ету, кездейсоқ іске қосуға қарсы қажетті шараларды қабылдау және көзделген ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар болған кезде ғана орындалуы тиіс.
6.3. Орындаушы жұмыс жүргізу аймағына бөгде адамдардың кіруін болдырмауға және пациенттерді, медициналық персоналды және ауруханаға келушілерді қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
7. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі
Орындалған жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері нақты орындалған жұмыстардың техникалық ерекшелікке, жұмыс көлемінің ведомосіне және шарт талаптарына сәйкестігін тексергеннен кейін жүзеге асырады.
Орындаушы орындалған жұмыстардың актісін, көзделген жағдайларда пайдаланылған материалдарға арналған құжаттарды, сондай-ақ жұмыстардың нәтижесін қабылдау үшін қажетті өзге де құжаттарды ұсынады.
Қабылдау кезінде анықталған кемшіліктерді Орындаушы, егер олар оның кінәсінен туындаса, Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жоюға міндетті.
8. Кепілдік міндеттемелері
Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай ішінде жұмыстарға кепілдік мерзімі. Кепілдік мерзімі ішінде орындаушы өзінің кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктерді өз есебінен жоюға міндетті.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по ремонту лифтовой шахты
1. Наименование закупаемых работ
Работы по ремонту лифтовой шахты здания КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО.
2. Место выполнения работ
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул,Шакарима, 149
3. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Обеспечение надёжного крепления и правильного геометрического положения направляющих лифта путём установки дополнительных кронштейнов и выполнения работ по рихтовке (выверке и регулировке) направляющих. Устранение выявленных отклонений в положении направляющих, обеспечение их устойчивости и соответствия требованиям технической документации изготовителя лифтового оборудования, а также обеспечение безопасной и надёжной эксплуатации лифта.
4. СОСТАВ И ОБЪЁМ РАБОТ
Исполнитель обязан выполнить комплекс работ по ремонту и восстановлению надлежащего технического состояния лифтовой шахты, включая следующие виды работ:
1. Проведение технического осмотра лифтовой шахты, направляющих лифта и существующих узлов их крепления с определением необходимости установки дополнительных кронштейнов и выполнения рихтовки направляющих.
2. Установка дополнительных кронштейнов крепления направляющих лифта для обеспечения необходимой жёсткости и надёжности крепления в соответствии с технической документацией изготовителя лифтового оборудования и проектными решениями.
3. Выполнение работ по рихтовке (выверке и регулировке положения) направляющих лифта с устранением выявленных отклонений от требуемого положения и обеспечением соответствия установленным допускам.
4. Проверка состояния существующих кронштейнов, крепёжных элементов и мест их соединения со строительными конструкциями лифтовой шахты.
5. При необходимости — замена или усиление крепёжных элементов в пределах согласованного с Заказчиком объёма работ.
6. Проверка вертикальности, сносности и взаимного положения направляющих после выполнения регулировочных работ в соответствии с требованиями изготовителя лифтового оборудования.
7. Контроль надёжности крепления дополнительных кронштейнов, качества выполненной рихтовки и соответствия положения направляющих установленным техническим требованиям.
8. Выполнение необходимых регулировочных работ, предусмотренных технологией монтажа и обслуживания направляющих лифта.
9. Уборка рабочей зоны, удаление строительного мусора и остатков материалов после завершения работ.
10. Предоставление Заказчику документов, подтверждающих выполнение работ, и результатов проверки положения направляющих и надёжности их крепления.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
5.1. Дополнительные кронштейны и крепёжные элементы должны соответствовать типу лифтового оборудования, расчётным нагрузкам и технической документации изготовителя.
5.2. Рихтовка направляющих должна выполняться с соблюдением требований изготовителя лифта к геометрии установки, взаимному расположению направляющих и допустимым отклонениям.
5.3. Все работы внутри лифтовой шахты должны выполняться при обеспечении безопасного состояния лифтовой установки, исключении её случайного запуска и соблюдении требований охраны труда и промышленной безопасности.
5.4. По завершении работ Подрядчик обязан проверить качество выполненного крепления и регулировки направляющих, а также предоставить Заказчику акт выполненных работ.
5.5. При выявлении дефектов строительных конструкций шахты, препятствующих надёжному креплению кронштейнов, Подрядчик обязан уведомить Заказчика до продолжения работ.
6. Требования по безопасности
6.1. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и безопасности при проведении ремонтных работ.
6.2. Работы внутри лифтовой шахты должны выполняться только при обеспечении безопасного состояния лифтовой установки, принятии необходимых мер против случайного запуска и наличии предусмотренных организационных и технических мероприятий.
6.3. Исполнитель обязан исключить доступ посторонних лиц в зону производства работ и обеспечить защиту пациентов, медицинского персонала и посетителей больницы.
7. Порядок сдачи и приёмки работ
Приёмка выполненных работ осуществляется представителями Заказчика после проверки соответствия фактически выполненных работ технической спецификации, ведомости объёмов работ и условиям договора.
Исполнитель предоставляет акт выполненных работ, документы на использованные материалы в предусмотренных случаях, а также иные документы, необходимые для приёмки результата работ.
Выявленные при приёмке недостатки Исполнитель обязан устранить за свой счёт в согласованный с Заказчиком срок, если они возникли по его вине.
8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на работы   в течение  12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки, возникшие по его вине, за свой счёт.

