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[bookmark: _Hlk242991063]Ремонт привода и клапана системы отопления

Работы по ремонту привода и клапана системы отопления включает в себя следующие виды работ:
1. Демонтаж электропривода 
1. Поставка и установка электропривода, подключение к электронно-погодному регулятору
1. Диагностика и ремонт седельного клапана системы отопления, включая разборку, очистку, устранение неисправностей, замену изношенных уплотнительных элементов, сборку и проверку герметичности.
1. Выполнение пусконаладочных работ, калибровку рабочего хода электропривода, проверку корректности работы регулирующего узла и пусконаладочных работы седельного клапана.
1. Комплексное тестирование привода, клапана и системы автоматического регулирования в рабочих режимах.
1. Вывоз мусора после окончания работ
Необходимый материал: Электропривод редукторный для регулирующих клапанов с тяговым усилием не менее 450 Н, напряжением питания 230 В (перем. ток), трехпозиционным управляющим сигналом, временем срабатывания около 15 с/мм и степенью защиты не ниже IP 42 / IP 54 и другие материалы. Закупка электропривода Danfoss AMV 20 осуществляется для доукомплектования имеющегося оборудования в целях обеспечения его совместимости, надлежащего функционирования и эффективного использования.
Поставщик отвечает за строгое соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, общих правил техники безопасности и пожарной безопасности согласно действующим СНиПам РК при производстве работ на территории Заказчика.
Поставщик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика.
Все необходимые материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ приобретаются за счет Поставщика. При возникновении потребности в дополнительных материалах, а также порчи имущества (элементов конструкции) у Заказчика, Поставщик покрывает расходы за свой счет.
Допускается предлагать более качественные технологические характеристики строительных материалов с увеличенным сроком эксплуатации. Применяемые материалы согласовать с Заказчиком. При проведении ремонта качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов, действующих на территории Республики Казахстан, иметь сертификаты качества. Применяемые при ремонте материалы, приборы, оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не допускается наличие дефектов и повреждений.
Поставщик обязуется после окончания ремонтных работ предоставить гарантию качества на выполненные работы и материалы сроком не менее 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.









Техникалық сипаттама
Жылыту жүйесінің жетегі мен клапанын жөндеу

Жылыту жүйесінің жетегі мен клапанын жөндеу жұмыстары келесі жұмыс түрлерін қамтиды:
1.	Электр жетегін бөлшектеу 
2.	Электр жетегін жеткізу және орнату, электрондық ауа райы реттегішіне қосу
3.	Бөлшектеуді, тазалауды, ақауларды жоюды, тозған тығыздағыш элементтерді ауыстыруды, жинауды және герметикалықты тексеруді қоса алғанда, жылыту жүйесінің седла клапанын диагностикалау және жөндеу.
4.	Іске қосу-баптау жұмыстарын орындау, Электр жетегінің жұмыс барысын калибрлеу, реттегіш торап жұмысының дұрыстығын және седла клапанының іске қосу-баптау жұмыстарын тексеру.
5.	Жұмыс режимдерінде жетекті, клапанды және автоматты реттеу жүйесін кешенді тестілеу.
6.	Жұмыс аяқталғаннан кейін қоқысты шығару
Қажетті материал: тарту күші кемінде 450 Н, қоректендіру кернеуі 230 В реттегіш клапандар үшін Редукторлы электр жетегі (перем. ток), үш позициялы басқару сигналы, іске қосу уақыты шамамен 15 С / мм және қорғаныс дәрежесі IP 42 / IP 54-тен төмен емес және басқа материалдар. Danfoss AMV 20 электр жетегін сатып алу оның үйлесімділігін, дұрыс жұмыс істеуін және тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету мақсатында қолда бар жабдықты толықтыру үшін жүзеге асырылады.
Өнім беруші Тапсырыс берушінің аумағында жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы ҚНжЕ сәйкес өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларын, техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігінің жалпы қағидаларын қатаң сақтауға жауап береді.
Жеткізуші өз қызметкерлерінің барлық іс-әрекеттері үшін, соның ішінде Тапсырыс берушінің мүлкіне залал немесе зиян келтірумен байланысты барлық тәуекелдер үшін жауап береді.
Жұмыстарды орындау үшін барлық қажетті материалдар, құралдар мен жабдықтар жеткізушінің есебінен сатып алынады. Тапсырыс берушіде қосымша материалдарға, сондай-ақ мүліктің (конструкция элементтерінің) бүлінуіне қажеттілік туындаған кезде Өнім беруші шығындарды өз есебінен жабады.
Пайдалану мерзімі ұзартылған құрылыс материалдарының жоғары сапалы технологиялық сипаттамаларын ұсынуға рұқсат етіледі. Қолданылатын материалдар Тапсырыс берушімен келісіледі. Жөндеу жүргізу кезінде қолданылатын материалдардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын ГОСТ талаптарына сәйкес келуге, сапа сертификаттарына ие болуға тиіс. Жөндеу кезінде қолданылатын материалдар, аспаптар, жабдықтар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс, ақаулар мен зақымдардың болуына жол берілмейді.
Өнім беруші жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге орындалған жұмыстар мен материалдарға сапа кепілдігін беруге міндеттенеді.


