Обслуживание пожарных кранов и перемотка рукавов с предоставлением протокола 

1.	Обеспечение технически исправного состояния систем пожарного насоса по техническому обслуживанию системы водяного пожаротушения и испытание внутренних кранов на водоотвод и перемотка пожарных рукавов.
2.	Диагностике, тестированию контрольного прибора на исправность во всех режимах, проверка работоспособности в месяц 1 раза и при необходимости по требованию заказчика (в том числе по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней); 
3.	Соблюдение требование об утверждённый Технического регламента "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 марта 2017 года № 14858.
4.	При необходимости с заменой, вышедших из строя приборов за счет поставщика (в том числе по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней);    
5.	Поставщик предоставляет журналы по техническому обслуживанию пожарного насоса по техническому обслуживанию системы водяного пожаротушения и испытание внутренних кранов на водоотвод, и перемотка пожарных (по учету технического обслуживания и ремонта) и отвечает за своевременность и достоверность заполнения информации в журналах. План график работ.(Согласно приказа МЧС №55 от 21.02.2022. 
6.	 Поставщик обязательно должен знать и выполнять требования строительных норм и правил, требования государственных, межгосударственных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
7.	 Поставщик несет материальную ответственность за сохранность переданного оборудования и его составных частей.
8.	Поставщик должен за свой счет, самостоятельно и оперативно произвести необходимые ремонтно-восстановительные работы в течение 3 дневной срок с момента его обнаружении.
9.	Обеспечить, за свой счет, очистку рабочей площадки, сбор и вывоз всех отходов и мусора с последующей утилизацией за свой счёт, как в период выполнения работ, так и после их завершения.
10.	Внешний осмотр элементов системы, проверка на наличие грязи, коррозии, течи, пломб и т.д;
11.	Замена всех комплектующих, замена сигнальных лампочек индикации, релейных блоков в шкафу управления пожарной насосной станцией производится за счет Поставщика.
12.	Контроль запорной арматуры;
13.	Контроль источников питания;
14.	Смена воды, промывка трубопроводов;
15.	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность;
16.	Перемотка пожарных рукавов);
17.	При отсутствии протеканий, разрывов, пожарный рукав перематывают. При обнаружении дефектов рукав ремонтируют методом вулканизации.
18.	Поставщик должен за свой счет, самостоятельно и оперативно произвести необходимые ремонтно-восстановительные работы в течение 48 часов с момента его обнаружении.




Өрт гидранттарына техникалық қызмет көрсету және түтіктерді төсеу

1.	Сумен өрт сөндіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша өрт сорғысы жүйелерінің техникалық жарамды жай-күйін ай сайын қамтамасыз ету және ішкі крандарды су бұруға сынау және өрт түтіктерін қайта орау
2.	Барлық режимдерде жарамдылығына бақылау құралын диагностикалау, тестілеу, айына 1 рет және қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің талабы бойынша (оның ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде)жұмысқа қабілеттілігін тексеру;;
3.	Бекітілген «Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт дабылы жүйелерімен жабдықтау, өрт кезінде адамдарды хабардар ету және эвакуациялауды басқару жөніндегі талаптар» техникалық регламенті туралы талапты сақтау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 29 қарашадағы № 1111 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылы 7 наурызда № 14858 болып тіркелді.
4.	Қажет болған жағдайда жеткізушінің есебінен істен шыққан аспаптарды ауыстырумен (оның ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде);Жеткізуші өрт сорғысына техникалық қызмет көрсету журналдарын сумен өрт сөндіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ішкі крандарды су бұруға сынау және өрт сөндірушілерді қайта орау (техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді есепке алу бойынша) журналдарда ақпараттың уақтылы және дұрыс толтырылуына жауап береді. Жұмыс кестесі жоспары. 
5.	Өнім беруші су өрт сөндіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету жөніндегі өрт сорғысына техникалық қызмет көрсету жөніндегі журналдарды және су бұруға арналған ішкі крандарды сынауды, өрт сөндірушілерді қайта орауды (техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді есепке алу бойынша) ұсынады және журналдарда ақпаратты уақтылы және дұрыс толтыруға жауап береді. Жоспар жұмыс кестесі.(ТЖМ 21.02.2022 №55 бұйрығына сәйкес.Өнім беруші берілген жабдықтың және оның құрамдас бөліктерінің сақталуына материалдық жауапты болады. 
6.	Өнім беруші өзі табылған сәттен бастап 3 күн ішінде өз есебінен дербес және жедел қажетті жөндеу - қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге тиіс.
7.	 Өз есебінен жұмыс алаңын тазалауды, барлық қалдықтар мен қоқыстарды жинауды және шығаруды, кейіннен өз есебінен кәдеге жаратуды қамтамасыз ету есеп жұмыстарды орындау кезеңінде де, олар аяқталғаннан кейін де.
[bookmark: _GoBack]8.	Жүйе элементтерін сыртқы тексеру, кірдің, тоттанудың, ағудың, пломбаның және т.б. болуын тексеру;
9.	Барлық жинақтауыштарды ауыстыру, индикацияның сигналдық шамдарын, өрт сорғы станциясының басқару шкафындағы релелік блоктарды ауыстыру өнім берушінің есебінен жүргізіледі.
10.	Бекіту арматурасын бақылау;
11.	Қоректендіру көздерін бақылау;
12.	Суды ауыстыру, құбырларды жуу;
13.	 Құбырларды беріктігі мен герметикалығына сынау;
14.	 Өрт сөндіру жеңдерін қайта орау;
15. Құбырлардың беріктігі мен герметикалығына сынау-жылына;
16. Өрт жеңдерін қайта орау-жылына;
17. Ағып кету, жыртылу болмаған жағдайда өрт жеңі қайта оралады. Ақаулар анықталған кезде жең Вулканизация әдісімен жөнделеді.
18. Өнім беруші өз есебінен қажетті жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын ол анықталған сәттен бастап 48 сағат ішінде дербес және жедел жүргізуі тиіс.
