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Техническая спецификация
Поставка и монтаж системы IP-видеонаблюдения
	№ п/п
	Наименование товара
	Техническая спецификация и задача
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сетевой видеорегистратор (NVR) 16-канальный
	Технические характеристики:
– количество IP-каналов: не менее 16;
– разрешение записи: до 4K (8 Мп) включительно;
– форматы сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264;
– входящая пропускная способность: не менее 160 Мбит/с;
– интеллектуальные функции: обнаружение движения с классификацией «человек/транспортное средство»;
– количество отсеков для жёстких дисков SATA: не менее 2, объём каждого — не менее 10 ТБ;
– видеовыходы: HDMI (до 4K) и VGA, одновременный вывод;
– сетевой интерфейс: не менее 1 порта RJ-45 10/100/1000 Мбит/с;
– USB-порты: не менее 2;
– поддержка протокола ONVIF; удалённый доступ через веб-интерфейс и мобильное приложение;
– исполнение: для установки в 19" шкаф или на полку шкафа.
Задача: Поставить видеорегистратор, установить его в телекоммуникационный шкаф, установить в него жёсткий диск (поз. 3), подключить к коммутатору, ИБП и монитору. Выполнить пусконаладку системы: добавить все видеокамеры, настроить режимы и расписание записи, глубину архива, детекцию движения, учётные записи пользователей, синхронизацию времени, удалённый доступ. Провести обучение ответственного сотрудника Заказчика.
	шт
	1

	2
	Коммутатор неуправляемый с поддержкой PoE, 16 портов
	Технические характеристики:
– количество портов PoE 10/100 Мбит/с RJ-45: не менее 16;
– uplink-порты 10/100/1000 Мбит/с: не менее 2;
– стандарты PoE: IEEE 802.3af/at;
– общий бюджет PoE: не менее 130 Вт;
– режим передачи на увеличенное расстояние (до 250 м) — наличие;
– исполнение: металлический корпус для установки в 19" шкаф.
Задача: Поставить коммутатор, установить его в телекоммуникационный шкаф, подключить к ИБП и видеорегистратору, коммутировать линии всех видеокамер, промаркировать порты, проверить питание PoE и связь с каждой камерой.
	шт
	1

	3
	Жёсткий диск 6 ТБ для систем видеонаблюдения
	Технические характеристики:
– объём: не менее 6 ТБ;
– форм-фактор: 3,5";
– интерфейс: SATA III (6 Гбит/с);
– скорость вращения шпинделя: не менее 5400 об/мин;
– назначение: для систем видеонаблюдения, режим работы 24/7.
Задача: Поставить жёсткий диск, установить в видеорегистратор, инициализировать и настроить для записи архива.
	шт
	1

	4
	Кабель витая пара U/UTP кат. 5e, 4×2×24 AWG, для наружной прокладки
	Технические характеристики:
– тип: U/UTP, категория 5e, 4 пары;
– проводник: медь, диаметр 0,51 мм (24 AWG), использование омеднённого алюминия (CCA) не допускается;
– оболочка: полиэтилен (PE), стойкая к УФ-излучению, для наружной прокладки;
– цвет оболочки: чёрный;
– поставка: бухта не менее 305 м.
Задача: Поставить кабель, проложить кабельные линии от каждой видеокамеры до телекоммуникационного шкафа (в гофрированной трубе / кабель-канале), закрепить, оконцевать разъёмами RJ-45, промаркировать и протестировать каждую линию.
	м
	305

	5
	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U
	Технические характеристики:
– высота: 9U, стандарт 19";
– габариты (Ш×Г): не менее 600×600 мм;
– передняя дверь со стеклом и замком;
– съёмные боковые панели, кабельные вводы, вентиляционные отверстия;
– в комплекте: крепёж для монтажа на стену и оборудования.
Задача: Поставить шкаф, смонтировать на стене в месте, согласованном с Заказчиком, заземлить, установить в него оборудование, выполнить кабельную укладку.
	шт
	1

	6
	Монтажная коробка для видеокамеры
	Технические характеристики:
– назначение: крепление видеокамеры и размещение соединений кабеля;
– совместимость с поставляемыми видеокамерами (поз. 7, 8);
– степень защиты: не ниже IP65;
– материал: ударопрочный пластик или алюминиевый сплав.
Задача: Поставить монтажные коробки, смонтировать на места установки видеокамер, завести кабель, выполнить соединения внутри коробки.
	шт
	14

	7
	IP-видеокамера цилиндрическая 4 Мп, объектив 2,8 мм
	Технические характеристики:
– разрешение: не менее 4 Мп (2560×1440);
– матрица: CMOS, не менее 1/3";
– объектив: фиксированный, 2,8 мм;
– ИК-подсветка: дальность не менее 30 м;
– форматы сжатия: H.265+/H.265/H.264;
– питание: PoE (IEEE 802.3af) и 12 В DC;
– степень защиты: не ниже IP67;
– рабочая температура: не уже диапазона от −30 до +60 °C;
– поддержка протокола ONVIF.
Задача: Поставить видеокамеры, смонтировать в местах, согласованных с Заказчиком, подключить к кабельным линиям, настроить сетевые параметры, отрегулировать углы обзора и изображение.
	шт
	6

	8
	IP-видеокамера купольная (турельная) 4 Мп, объектив 2,8 мм
	Технические характеристики:
– разрешение: не менее 4 Мп (2560×1440);
– матрица: CMOS, не менее 1/3";
– объектив: фиксированный, 2,8 мм;
– ИК-подсветка: дальность не менее 30 м;
– форматы сжатия: H.265+/H.265/H.264;
– питание: PoE (IEEE 802.3af) и 12 В DC;
– степень защиты: не ниже IP67;
– рабочая температура: не уже диапазона от −30 до +60 °C;
– поддержка протокола ONVIF.
Задача: Поставить видеокамеры, смонтировать в местах, согласованных с Заказчиком, подключить к кабельным линиям, настроить сетевые параметры, отрегулировать углы обзора и изображение.
	шт
	8

	9
	Блок розеток (PDU) 19", 8 розеток
	Технические характеристики:
– количество розеток: не менее 8;
– исполнение: 19", высота 1U;
– выключатель с индикацией;
– длина шнура питания: не менее 1,8 м.
Задача: Поставить блок розеток, установить в телекоммуникационный шкаф, подключить к электропитанию.
	шт
	1

	10
	Источник бесперебойного питания стоечный 1000 ВА / 900 Вт
	Технические характеристики:
– мощность: не менее 1000 ВА / 900 Вт;
– исполнение: для установки в 19" стойку/шкаф;
– выходные розетки: не менее 4;
– защита от перегрузки, короткого замыкания, глубокого разряда АКБ;
– индикация: ЖК-дисплей или светодиодная;
– аккумуляторные батареи: в комплекте.
Задача: Поставить ИБП, установить в телекоммуникационный шкаф, подключить к сети и к оборудованию системы видеонаблюдения, проверить переход на батарею и обратно.
	шт
	1

	11
	Монитор LCD 22"
	Технические характеристики:
– диагональ: не менее 21,5";
– разрешение: не менее 1920×1080 (Full HD);
– видеовходы: HDMI и VGA;
– в комплекте: кабель HDMI и кабель питания.
Задача: Поставить монитор, установить на посту оператора в месте, указанном Заказчиком, подключить к видеорегистратору, настроить вывод изображения с камер.
	шт
	1

	12
	Мышь компьютерная беспроводная
	Технические характеристики:
– интерфейс: беспроводной, USB-приёмник 2,4 ГГц;
– оптический сенсор;
– элементы питания: в комплекте.
Задача: Поставить мышь, подключить к видеорегистратору и проверить работу.
	шт
	1


Общие требования
1. В стоимость каждой позиции включены: стоимость товара, доставка до места установки, монтаж, подключение и пусконаладочные работы по данной позиции.
2. Все расходные материалы, необходимые для монтажа (разъёмы RJ-45, гофрированная труба, кабель-канал, крепёж, стяжки, маркировка и т.п.), приобретаются Поставщиком и включены в стоимость.
3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке, год выпуска — не ранее 2025 года.
4. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие товара требованиям технических регламентов ЕАЭС / Республики Казахстан (сертификат или декларация о соответствии).
5. Гарантийный срок на товар — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи; гарантия на выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев.
6. Места установки видеокамер, шкафа и монитора, а также трассы прокладки кабеля согласовываются с Заказчиком до начала работ.
7. По завершении работ Поставщик передаёт Заказчику схему расположения видеокамер, пароли и учётные данные оборудования, техническую документацию производителя и проводит обучение ответственного сотрудника.
8. Место поставки и выполнения работ: г.Семей ул.Уранхаева 71. Срок поставки и монтажа: 20 календарных дней с даты заключения договора.












[bookmark: _GoBack]Техникалық ерекшелік
IP-бейнебақылау жүйесін жеткізу және монтаждау
№ р/с Тауардың атауы Техникалық ерекшелік және міндет Бірл. Саны
1 Желілік бейнетіркегіш (NVR) 16 арналы Техникалық сипаттамалары:
- IP-арналар саны: кемінде 16;
- жазбаның рұқсаты: 4K (8 МПа дейін қоса алғанда);
- қысу форматтары: H.265 +/H.265/H.264 +/H.264;
- кіріс өткізу қабілеті: кемінде 160 Мбит/с;
- зияткерлік функциялар: «адам/көлік құралы» сыныптамасымен қозғалысты анықтау;
- SATA қатты дискілеріне арналған бөліктердің саны: кемінде 2, әрқайсысының көлемі - кемінде 10 ТБ;
- бейне шығу: HDMI (4K дейін) және VGA, бір уақытта шығару;
- желілік интерфейс: кемінде 1 порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с;
- USB порттары: кемінде 2;
- ONVIF хаттамасын қолдау; веб-интерфейс және мобильді қосымша арқылы қашықтан қол жеткізу;
- орындау: 19" шкафқа немесе шкафтың сөресіне орнату үшін.
Міндеті: Бейнетіркегішті орнату, оны телекоммуникациялық шкафқа орнату, оған қатты дискіні орнату. 3), коммутаторға, ИБП мен мониторға қосу. Жүйені іске қосу: барлық бейнекамераларды қосу, жазу режимдері мен кестесін, мұрағат тереңдігін, қозғалыс детекциясын, пайдаланушы жазбаларын, уақытты үндестіруді, қашықтан кіруді баптау. Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерін оқытуды жүргізу. дана 1
2 PoE, 16 портты қолдайтын басқарылмайтын коммутатор Техникалық сипаттамалары:
- PoE порттарының саны 10/100 Мбит/с RJ-45: кемінде 16;
- uplink-порттар 10/100/1000 Мбит/с: кемінде 2;
- PoE стандарттары: IEEE 802.3af/at;
- PoE жалпы бюджеті: кемінде 130 Вт;
- ұлғайтылған қашықтыққа (250 м дейін) беру режимі - болуы;
- орындау: 19" шкафқа орнатуға арналған металл корпус.
Міндеті: Коммутаторды орнату, оны телекоммуникациялық шкафқа орнату, ИБП мен бейнетіркегішке қосу, барлық бейнекамералардың желілерін коммутациялау, порттарды таңбалау, PoE қуатын және әрбір камерамен байланысты тексеру. дана 1
3 Қатты диск 6 ТБ бейнебақылау жүйелеріне арналған Техникалық сипаттамалары:
- көлемі: кемінде 6 ТБ;
- форма-фактор: 3,5";
- интерфейс: SATA III (6 Гбит/с);
- шпиндельдің айналу жылдамдығы: кемінде 5400 айн/мин;
- мақсаты: бейнебақылау жүйелері үшін, жұмыс тәртібі 24/7.
Тапсырма: Қатты дискіні орнату, бейнетіркегішке орнату, баптандыру және архивті жазу үшін баптау. дана 1
4 Бу кабелі U/UTP 5e, 4 × 2 × 24 AWG, сыртқы төсем үшін Техникалық сипаттамалары:
- түрі: U/UTP, 5e санаты, 4 жұп;
- өткізгіш: мыс, диаметрі 0,51 мм (24 AWG), мұздатылған алюминийді (CCA) пайдалануға жол берілмейді;
- қабық: сыртқы төсемге арналған УК-сәулеленуге төзімді полиэтилен (PE);
- қабықшаның түсі: қара;
- жеткізу: бухта кемінде 305 м.
Міндеті: Кабельді орнату, әрбір бейнекамерадан телекоммуникациялық шкафқа дейін кабельдік желілерді салу (кеңірдектелген құбырда/кабель-арнада), бекіту, RJ-45 ажыратқыштарымен аяқтау, әрбір желіні таңбалау және сынау. м 305
5 Қабырғаға орнатылған телекоммуникациялық шкаф 19" 9U Техникалық сипаттамалары:
- биіктігі: 9U, стандарт 19";
- габариттері (Ш × Г): кемінде 600 × 600 мм;
- әйнегі және құлпы бар алдыңғы есік;
- алынатын бүйірлік панельдер, кәбілдік кірмелер, желдету саңылаулары;
- жиынтықта: қабырғаға және жабдыққа монтаждауға арналған бекітпе.
Міндеті: Шкафты орнату, қабырғаға Тапсырыс берушімен келісілген орынға орнату, жерге қосу, оған жабдық орнату, кабельді төсеуді орындау. дана 1
6 Бейне камераға арналған монтаждау қорабы Техникалық сипаттамалары:
- мақсаты: бейнекамераны бекіту және кабель қосылыстарын орналастыру;
- жеткізілетін бейнекамералармен үйлесімділік (2-қосымша) 7, 8);
- қорғау дәрежесі: IP65 төмен емес;
- материал: соққыға төзімді пластик немесе алюминий қорытпасы.
Міндеті: Монтаждау қораптарын қою, бейнекамераларды орнату орындарына монтаждау, кабельді іске қосу, қорап ішіндегі қосылыстарды орындау. дана 14
7 IP-бейнекамера цилиндрлік 4 Мп, объективі 2,8 мм Техникалық сипаттамалары:
- рұқсат: кемінде 4 МПа (2560 × 1440);
- матрица: CMOS, кемінде 1/3";
- объектив: тіркелген, 2,8 мм;
- АК-жарықтандыру: қашықтығы кемінде 30 м;
- қысу форматтары: H.265 +/H.265/H.264;
- қоректендіру: PoE (IEEE 802.3af) және 12 В DC;
- қорғау дәрежесі: IP67 төмен емес;
- жұмыс температурасы: -30-дан +60 °C дейін емес;
- ONVIF хаттамасын қолдау.
Міндеті: Бейнекамераларды қою, Тапсырыс берушімен келісілген орындарға монтаждау, кәбілдік желілерге қосу, желілік параметрлерді баптау, шолу бұрыштары мен бейнені реттеу. дана 6
8 Күмбезді (турельді) IP-бейнекамера 4 Мп, объектив 2,8 мм Техникалық сипаттамалары:
- рұқсат: кемінде 4 МПа (2560 × 1440);
- матрица: CMOS, кемінде 1/3";
- объектив: тіркелген, 2,8 мм;
- АК-жарықтандыру: қашықтығы кемінде 30 м;
- қысу форматтары: H.265 +/H.265/H.264;
- қоректендіру: PoE (IEEE 802.3af) және 12 В DC;
- қорғау дәрежесі: IP67 төмен емес;
- жұмыс температурасы: -30-дан +60 °C дейін емес;
- ONVIF хаттамасын қолдау.
Міндеті: Бейнекамераларды қою, Тапсырыс берушімен келісілген орындарға монтаждау, кәбілдік желілерге қосу, желілік параметрлерді баптау, шолу бұрыштары мен бейнені реттеу. дана 8
9 Розетка блогы (PDU) 19", 8 розетка Техникалық сипаттамалары:
- розеткалар саны: кемінде 8;
- орындау: 19", биіктігі 1U;
- индикациясы бар ажыратқыш;
- қуат сымының ұзындығы: 1,8 м-ден кем емес
Міндеті: Розетка блогын орнату, телекоммуникациялық шкафқа орнату, электр қуатына қосу. дана 1
10 Үздіксіз қоректендіру көзі 1000 ВА/900 Вт Техникалық сипаттамалары:
- қуаты: 1000 ВА/900 Вт кем емес;
- орындау: 19" тіреуге/шкафқа орнату үшін;
- шығу розеткалары: кемінде 4;
- артық жүктемеден, қысқа тұйықталудан, АКБ терең разрядынан қорғау;
- индикация: ЖК-дисплей немесе жарықдиодты;
- аккумуляторлық батареялар: жиынтықта.
Міндеті: ИБП-ны орнату, телекоммуникациялық шкафқа орнату, желіге және бейнебақылау жүйесінің жабдығына қосу, батареяға өтуді және кері қайтуды тексеру. дана 1
11 Монитор LCD 22" Техникалық сипаттамалары:
- диагональ: кемінде 21,5";
- рұқсат: кемінде 1920 × 1080 (Full HD);
- видео жолдар: HDMI және VGA;
- жиынтығында: HDMI кабелі және қоректендіру кабелі.
Міндеті: Мониторды қою, оператор постына Тапсырыс беруші көрсеткен жерге орнату, бейнетіркегішке қосу, камералардан бейнені шығаруды баптау. дана 1
12 Компьютерлік сымсыз тышқан Техникалық сипаттамалары:
- интерфейс: сымсыз, 2,4 ГГц USB қабылдағыш;
- оптикалық сенсор;
- қоректендіру элементтері: жиынтықта.
Міндет: Тінтуірді қою, бейнетіркегішке қосу және жұмысты тексеру. дана 1
Жалпы талаптар
1, Әрбір позицияның құнына: тауардың құны, орнату орнына дейін жеткізу, осы позиция бойынша монтаждау, қосу және іске қосу-ретке келтіру жұмыстары енгізілген.
2. монтаждау үшін қажетті барлық шығыс материалдарын (RJ-45 ажыратқыштар, кеңірдектелген құбыр, кабель-арна, бекіткіштер, бекітпелер, таңбалау және т.б.) Өнім беруші сатып алады және құнына енгізіледі.
3, Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық орамада болуы тиіс, шығарылған жылы - 2025 жылдан ерте емес.
4, Өнім беруші тауардың ЕАЭО/Қазақстан Республикасы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды (сәйкестік туралы сертификат немесе декларация) ұсынады.
5. тауарға кепілдік мерзімі - қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай; орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік - кемінде 12 ай.
6, Бейнекамераларды, шкафты және мониторды орнату орындары, сондай-ақ кәбілді төсеу трассалары жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
7, Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге бейнекамералардың, парольдердің орналасу схемасын және жабдықтың есептік деректерін, өндірушінің техникалық құжаттамасын береді және жауапты қызметкерді оқытуды жүргізеді.
8, Жұмыстарды жеткізу және орындау орны: Семей қ., Уранхаев көш., 71. Жеткізу және монтаждау мерзімі: шарт жасасқан күннен бастап 20 күнтізбелік күн.
