

Техническая спецификация
по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления


1.Заполнение системы отопления и теплового узла водой.
2.Гидравическое испытание (опрессовка) производиться гидравлическим прессом.
3.Гидравлическое испытание проводить:
-для наружной трассы до 12 атм;
-для теплового узла до 10 атм;
-для внутренней системы отопления до 8 атм.
4.Промывку производить гидропневматическим способом с использованием компрессора.
5.Ревизия и ремонт теплового узла:
-ревизия и ремонт (в случае необходимости) запорной арматуры и вентилей;
-чистка грязевиков и фильтров.
6.Наладка теплового узла:
-изготовление и установка дроссельного устройства (сопло или шайба) согласно расчетным данным энергопередающей организации.
7.Предстовление актов:
-гидравлического испытания;
-промывки;
-наладки;
-акт о 100% готовности системы теплопотребления к отопительному сезону.
Примечание: Устранение аварийных участков или мест утечки, выявленные в ходе гидравлического испытания, и поверка оборудования КИПиА (манометры и термометры) не входят в данный вид услуг.















Техникалық сипаттама
жылыту жүйесін жуу және гидравликалық сынау бойынша.


1. Жылыту жүйесі мен жылу торабын сумен толтыру.
2. Гидравликалық сынау (престеу) гидравликалық преспен жүргізіледі.
3. Гидравликалық сынақ жүргізу:
- 12 атм дейінгі сыртқы жол үшін;
- 10 атм дейінгі жылу торабы үшін;
- ішкі жылыту жүйесі үшін 8 атм дейін.
4. Компрессорды қолдана отырып, Гидропневматикалық әдіспен жуу.
5. Жылу торабын қайта қарау:
- бекіту арматурасы мен вентильдерді тексеру;
- балшық пен сүзгілерді тазалау.
6. Жылу торабын баптау.
- энергия беруші ұйымның есептік деректеріне сәйкес дроссель құрылғысын (саптама немесе шайба) дайындау және орнату.
7. Актілерді ұсыну:
- гидравликалық сынау;
- жуу;
- түзетулер;
- жылу тұтыну жүйесінің жылу маусымына дайындық актісі 100%.
Ескерту:
1. Гидравликалық сынау барысында анықталған авариялық учаскелерді немесе ағып кету орындарын жою және КИПиА жабдықтарын (манометрлер мен термометрлер) тексеру қызметтердің осы түріне кірмейді.

