прилагаю предварительный сметный расчет.
	№ п/п
	Код ТРУ
	Наименования на казахском языке
	Наименования на русском языке
	
	
	

	1 
	
	10 кВ жоғары кернеулі желілердің (Аккөл қосалқы станциясынан ВЛ 10 кВ 12) екі тірегіндегі АСБ 3×95 кабелін ұзарту жұмыстарына арналған техникалық ерекшелік.
Жұмыс орны: «55209 әскери бөлімі» РММ, Ақмола облысы, Ақкөл қаласы, Т. Бегелдинов көшесі, 149.
Жұмысты орындау мерзімі: шарт тіркелген күннен бастап 16 күн ішінде.
Көлемі: қолданыстағы екі тіректің әрқайсысына 3 м кабельден қосу; қосымша кабельдің жалпы ұзындығы — 6 м. Әр тіректе бір кабельдік жалғау орындалады. Тіректердің өзін ұзарту көзделмейді.
	АСБ кабелі 3×95
6 м
	Жалғағыш муфталар
2 дана
	Монтаждау нүктелері
2 тірек × 3 м

	№
	Атауы
	Техникалық талаптар
	Саны

	1
	АСБ кабелі 3×95 мм²
	Алюминий талсымдары, қағаз сіңдірілген оқшаулауы, металл қабығы және сауыты бар үш талсымды күштік кабель; кернеуін, сауытының түрін және сыртқы диаметрін қолданыстағы кабельдің паспортымен салыстырып тексеру қажет.
	6 м

	2
	3СТп-10-70/120(Б) жалғағыш муфтасы
	Қағаз оқшаулауы және сауыты бар, талсымдарының қимасы 70–120 мм², кернеуі 10 кВ-қа дейінгі үш талсымды кабельге арналған; ашық ауада орнатуға жарамды және АСБ кабелінің нақты қабығымен үйлесімді нұсқасын таңдау қажет. Жалғағыштардың жиынтық құрамын тапсырыс беру кезінде тексеру керек.
	2 дана

	3
	Сауыты мен қабығын жерге тұйықтау торабы
	Муфтамен үйлесімді кабельдің металл элементтерін жерге тұйықтау/жалғау жиынтығы; муфта жеткізушісі жиынтыққа қоспаған жағдайда бөлек позиция ретінде қарастырылады.
	2 жиынтық

	4
	Кабельді тірекке бекіту
	Сыртта пайдалануға арналған кронштейндер, қапсырмалар немесе бандаждық бекіткіштер; тірек материалы мен кабельдің сыртқы диаметріне сәйкес таңдау қажет. Қорғасын қабық пен сауыттың зақымдануына жол бермеу керек.
	2 жиынтық

	5
	Муфтаны монтаждауға арналған шығыс материалдары
	Таңдалған муфта өндірушісінің нұсқаулығына қатаң сәйкес ұштау, герметизациялау және оқшаулау жиынтығы; қажет болған жағдайда фазаларды таңбалау белгілері.
	2 жиынтық

	6
	Монтаждау құрал-жабдықтары
	АСБ кабелін ұштауға арналған құрал, термоотырғызу үшін газ жанарғысы/қыздырғыш (таңдалған муфта талап етсе), динамометрлік кілт және бақылау құралдары.
	1 жиынтық бригадаға

	7
	Монтаждау және электрлік сынақтар
	Кабель кірістірмелерін және екі жалғағыш муфтаны монтаждау, тіректерге бекіту, жалғауларды бақылау және монтаждан кейін хаттама ресімдей отырып сынақ жүргізу.
	2 нүкте


Материалдар мен жабдықтар
Кабельдік кірістірме: әрқайсысы 3 м болатын 2 бөлік; есептік мөлшері — қосымша қорсыз 6 м. Кесер алдында ұзындығының жеткілікті екеніне көз жеткізіп, тіректегі жалғаудың нақты тәсілін келісу қажет.
Муфталар: әр көрсетілген нүктеге бір-бірден 2 жалғағыш муфта. 3СТп-10-70/120 үлгісі үш талсымды, қағаз сіңдірілген оқшаулауы бар, 10 кВ-қа дейінгі кабельге арналған. Кейбір нұсқалары ашық ауада орнатуға жарамды және жалғағыштарды қамтиды. Қорғаныш сауытының жерге тұйықтау жиынтығын бөлек нақтылау қажет.
Бекіткіштер: кабельді тіректерге сыртынан бекітуге арналған екі жиынтық. Бандаждардың/қапсырмалардың диаметрі мен бекіту нүктелерінің санын тіректің түріне және кабельдің рұқсат етілген иілу радиусына қарай анықтау қажет.
Бригаданың жабдықтары: брондалған кабельді ұштауға арналған құрал, таңдалған муфта түрін монтаждау жиынтығы, тарту моментін бақылау кілті (бұрандалы жалғағыштар үшін), көтергіш техника және электротехникалық сынақ құралдары.
Қабылданған шектер мен нақтылаулар
Жұмыс тек қосымша 6 м кабельді және тіректердегі екі жалғауды қамтиды.
Екі нүктенің әрқайсысына бір муфта қабылданған. Егер ұзындығы 3 м бөлік тұтас кабельдің ортасына кірістіріліп, әр тіректе екі түйіспе қажет болса, 4 муфта керек болады — жұмыс көлемі өзгереді.
3СТп-10 таңдау кабельді кабельге жалғауды және кернеуі 10 кВ-қа дейінгі желіні болжайды. Кабельді әуе сымына қосу қажет болса, жалғағыш муфтаның орнына тиісті соңғы бітеуіш және арматура қажет.
Сатып алуға дейін кабельдің паспортын, номиналды кернеуін, сауытының түрін және сыртқы диаметрін тексеру қажет; муфтаның түпкілікті моделін өндірушімен/жеткізушімен және желі иесімен растау керек. Жұмыстарды кернеу ажыратылып, тиісті рұқсат ресімделген жағдайда білікті бригада орындауы тиіс.
Қолданылатын барлық материалдар мен бұйымдар жаңа болуы, сметада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі және олардың болуы міндетті болған жағдайда сәйкестік құжаттары болуы тиіс.
Жұмыстар еңбек қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі, сондай-ақ құрылыс-монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Шарттың бағасына міндеттемелерді толық орындауға қажетті барлық шығындар енгізілуі тиіс: материалдар, жабдықтар, жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, монтаждау, еңбек ресурстары, машиналар мен механизмдер, сынақтар/тексерулер, аумақты жинау және өзге де міндетті төлемдер.
Ақаулар немесе сәйкессіздіктер анықталған жағдайда мердігер оларды 10 күн мерзімде өз есебінен жоюға міндетті.
Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі — 12 ай. Кепілдік кезеңінде мердігер өз кінәсінен туындаған ақауларды, заңнамада өзгеше белгіленбесе, өз есебінен жояды.
	Техническая спецификация на проведение работ по удлинению кабеля АСБ 3х95 на двух опорах высоковольтных линий (Вл 10 кВ 12 от ПС Аккуль). 
Место проведения работ: РГУ «Воинская часть 55209, Акмолинская область, город Акколь, ул. Т. Бегельдинова 149.
Срок проведения работ: в течении 16 дней с момента регистрации договора.
Объем: добавить по 3 м кабеля на каждой из двух существующих опор; общий дополнительный отрезок — 6 м. На каждой опоре выполнить одно кабельное соединение. Удлинение самих опор не предусматривается.
	Кабель АСБ 3×95
6 м
	Соединительные муфты
2 шт.
	Точки монтажа
2 опоры × 3 м

	№
	Позиция
	Технические требования
	Кол-во

	1
	Кабель АСБ 3×95 мм²
	Трехжильный силовой кабель с алюминиевыми жилами, бумажной пропитанной изоляцией, металлической оболочкой и броней; напряжение, тип брони и наружный диаметр сверить с паспортом существующего кабеля.
	6 м

	2
	Муфта соединительная 3СТп-10-70/120(Б)
	Для трехжильного кабеля с бумажной изоляцией, броней, сечением жил 70–120 мм², до 10 кВ; выбрать исполнение для установки на воздухе и совместимое с фактической оболочкой АСБ. Комплектность соединителей проверить при заказе.
	2 шт.

	3
	Узел заземления брони и оболочки
	Комплект заземления/соединения металлических элементов кабеля, совместимый с муфтой; отдельной позицией, если не включен поставщиком муфты.
	2 компл.

	4
	Крепление кабеля на опоре
	Кронштейны, скобы или бандажные крепления наружного исполнения; подобрать под материал опоры и наружный диаметр кабеля. Не допускать повреждения свинцовой оболочки и брони.
	2 компл.

	5
	Расходные материалы для монтажа муфты
	Комплект разделки, герметизации и изоляции строго по инструкции изготовителя выбранной муфты; при необходимости маркировочные бирки фаз.
	2 компл.

	6
	Монтажные приспособления
	Кабельный инструмент для разделки АСБ, газовая горелка/нагреватель для термоусадки (если требуется выбранной муфтой), динамометрический ключ и средства контроля.
	1 компл. на бригаду

	7
	Монтаж и электрические испытания
	Монтаж кабельных вставок и двух соединительных муфт, закрепление на опорах, контроль соединений и испытания после монтажа с оформлением протокола.
	2 точки


Материалы и оборудование
Кабельная вставка: 2 отрезка по 3 м; расчетное количество — 6 м без добавочного запаса. Перед резкой убедиться в достаточности длины и согласовать точный способ соединения на опоре.
Муфты: 2 соединительные муфты — по одной на каждую заявленную точку. Для 3СТп-10-70/120 производители указывают применение для трехжильного кабеля с бумажной пропитанной изоляцией до 10 кВ; некоторые исполнения рассчитаны на монтаж на воздухе и включают соединители. Комплект заземления брони уточнить отдельно.
Крепеж: два комплекта наружных креплений кабеля к опорам. Диаметр бандажей/скоб и количество крепежных точек определить по опоре и допустимому радиусу изгиба кабеля.
Оснастка бригады: инструмент для разделки бронированного кабеля, комплект для монтажа выбранного типа муфты, ключ с контролем момента затяжки (для болтовых соединителей), подъемная техника и электротехнические средства испытаний.
Принятые границы и уточнения
Работа охватывает только дополнительные 6 м кабеля и два соединения на опорах. 
Принята одна муфта на каждую из двух точек. Если 3-метровый отрезок будет врезаться в середину непрерывного кабеля и потребуются два стыка на каждой опоре, потребуется 4 муфты — объем изменится.
Подбор 3СТп-10 предполагает кабельное соединение кабель–кабель и сеть до 10 кВ. Если нужно присоединить кабель к воздушному проводу, вместо соединительной муфты требуется соответствующее концевое оконцевание и арматура.
До закупки проверить паспорт кабеля, номинальное напряжение, тип брони и наружный диаметр; окончательную модель муфты подтвердить с изготовителем/поставщиком и владельцем сети. Работы выполняет квалифицированная бригада при снятом напряжении и оформленном допуске.
Все применяемые материалы и изделия должны быть новыми, соответствовать указанным в смете стандартам и иметь документы о соответствии, если их наличие обязательно.
Работы выполнять с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при производстве строительно-монтажных и демонтажных работ.
В цену договора должны быть включены все затраты, необходимые для полного исполнения обязательств: материалы, оборудование, доставка, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, трудовые ресурсы, машины и механизмы, испытания/проверки, уборка территории и иные обязательные платежи.
При выявлении дефектов или несоответствий подрядчик обязан устранить их за свой счет в 10 дневный срок.
Гарантийный срок на выполненные работы -                    12 месяцев. В течение гарантийного периода подрядчик устраняет за свой счет дефекты, возникшие по его вине, если иное не установлено законодательством.
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