Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг
	331229.900.000017

	Наименование товара
	Отключение и герметизация кислородного провода 

	Единица измерения
	услуга

	Количество (объем)
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость
	785 000 (без НДС)

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость
	785 000 (без НДС)

	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010

	Срок поставки
	15 календарных дней 

	Размер авансового платежа
	

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	Отключение и герметизация кислородного провода

	Год выпуска
	

	Гарантийный срок (в месяцах)
	

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Работы включают в себя:
     1. Наименование и объем работ
1.1. Наименование работ: Комплекс работ по выводу из эксплуатации, продувке, демонтажу участка и герметичному глушению ответвления магистрального кислородопровода.
1.2. Объем работ:
* Разработка и согласование с Заказчиком Плана производства работ (ППР), учитывающего непрерывную подачу кислорода в действующее Здание №1.
* Отсечение (перекрытие) участка кислородопровода на Здание №2.
* Сброс давления, продувка и обезжиривание выводимого из эксплуатации участка.
* Демонтаж фрагмента трубопровода в точке технологического разделения.
* Установка сертифицированной заглушки).
* Проведение испытаний на герметичность (опрессовка) и проверка сварных/стыковых соединений.
2. Технические и технологические требования
2.1. Материалы и компоненты:
* Все устанавливаемые элементы (заглушки, шаровые краны, переходы, сварочные материалы) должны быть из материалов разрешенных для медицинского кислорода.
* Трубы и соединительные детали должны быть выполнены из материалов, разрешенных для медицинского кислорода (медные сплавы по ГОСТ/ISO или специализированная нержавеющая сталь).
* Используемые уплотнительные материалы (прокладки) должны быть стойкими к воздействию чистого кислорода и не содержать органических масел и жиров (применяется фторопласт-4 / PTFE).
3. Требования к безопасности и обезжириванию (Критический раздел)
3.1. Обезжиривание: Все инструменты, арматура, заглушки и внутренние поверхности труб в зоне проведения работ подлежат обязательному химическому обезжириванию специализированными растворителями (например, хладон, спирт этиловый технический) с последующей проверкой на отсутствие следов жировых загрязнений (проверка методом люминесценции или по ГОСТ). 
3.2. Контроль среды: Работы должны проводиться с использованием искробезопасного инструмента.
3.3. Защита действующей системы: При проведении сварочных работ на коллекторе Исполнитель обязан обеспечить меры по предотвращению перегрева действующей арматуры и попадания окалины внутрь системы.

 По окончании работ проводятся пневматические испытания (опрессовка) давлением, превышающим рабочее в 1,25 раза, с составлением Акта испытаний на герметичность и прочность.
В стоимость работ входит:
 Кран шаровой из 3-х частей нержавеющий 4 шт, кран шаровой для медной трубы 4 шт, труба медная 5 метров, все расходные материалы, автовышка, все монтажные и демонтажные работы. 

   




	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық сипаттамасы

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығының кодының атауы

	331229.900.000017

	Тауардың атауы 
	Оттегі желісін ажырату және тығыздау

	Өлшем бірлігі 
	

	Саны  (көлемі)
	1

	Бірлік бағасы, қосылған құн салығын есептемегенде

	785 000 (без НДС)

	Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сомасы

	785 000 (без НДС)

	Жеткізу шарты  ( ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес )
	ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес

	Жеткізу мерзімі
	15 күнтізбелік күн

	Аванстық төлем сомасы

	

	Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған кезде сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды реттеуді ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

	Оттегі желісін ажырату және тығыздау

	Шыққан жылы
	

	Кепілдік мерзімі (аймен )
	

	Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, эксплуатациялық және басқа сипаттамаларының сипаттамасы

	 Жұмыс мыналарды қамтиды:
1. Жұмыстың атауы және көлемі
1.1. Жұмыстың атауы: Секцияны пайдаланудан шығару, үрлеу, бөлшектеу және тармақты желіні герметикалық тығыздау бойынша жұмыстар кешені Негізгі оттегі құбыры.
1.2. Жұмыс көлемі:
* Жұмыс істеп тұрған №1 ғимаратты үздіксіз оттегімен қамтамасыз етуді ескере отырып, Тапсырыс берушінің Жұмыс өндірісінің жоспарын (ЖҚЖ) әзірлеу және бекіту.
* №2 ғимаратқа оттегі құбырының учаскесін оқшаулау (жабу).
* Жұмыстан шығарылатын бөлікті қысымды төмендету, тазарту және майсыздандыру.
* Технологиялық бөлу нүктесінде құбырдың учаскесін бөлшектеу.
* Сертификатталған ашаны орнату.
* Ағып кетуді сынау (қысым сынағы) және дәнекерленген/түйінді қосылыстарды тексеру.
2. Техникалық және технологиялық талаптар
2.1. Материалдар мен компоненттер:
* Барлық орнатылған компоненттер (штепсельдер, шар клапандар, адаптерлер, дәнекерлеу материалдары) медициналық оттегіге рұқсат етілген материалдардан жасалуы керек.
* Құбырлар мен фитингтер медициналық оттегіге рұқсат етілген материалдардан жасалуы керек (МЕМСТ/ИСО бойынша мыс қорытпалары немесе мамандандырылған тот баспайтын болат).
* Пайдаланылатын тығыздағыш материалдары (тығыздағыштар) таза оттегіге төзімді және органикалық майлар мен майларсыз болуы керек (PTFE қолданылады).
3. Қауіпсіздік және майсыздандыру талаптары (Критикалық бөлім)
3.1. Майсыздандыру: Жұмыс аймағындағы барлық құралдарды, фитингтерді, тығындарды және құбырлардың ішкі беттерін арнайы еріткіштермен (мысалы, фреон, техникалық этил спирті) химиялық жолмен майсыздандыру керек, содан кейін майлы ластаушы заттардың іздерін тексеру (тексеру).
(Люминесценция әдісін қолдану немесе ГОСТ бойынша).
3.2. Қоршаған ортаны бақылау: Жұмысты ұшқын өткізбейтін құралдармен орындау керек.
3.3. Операциялық жүйені қорғау: Коллекторда дәнекерлеу кезінде Мердігер жұмыс істеп тұрған арматуралардың қызып кетуін және жүйеге қақтың түсуін болдырмау шараларын қамтамасыз етуге міндетті.
. Жұмыс аяқталғаннан кейін герметикалық және беріктік сынағы хаттамасы дайындалып, жұмыс қысымынан 1,25 есе жоғары қысымда пневматикалық сынау (қысым сынағы) жүргізіледі.
Жұмыстың бағасына мыналар кіреді:
4 тот баспайтын болаттан жасалған 3 бөлікті шар клапандары, 4 мыс құбырлы шар клапандары, 5 метр мыс құбыры, барлық шығын материалдары, жебе көтергіші және барлық орнату және бөлшектеу жұмыстары.


	Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, оқыту, тауарларды тексеру және сынау)

	

	Оны жеңімпаз айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушінің шарттары (қажет болған жағдайда көрсетіледі)

	







