ШЖҚ "Байғанин аудандық аурухана " МКК объектісінде сымдардың, кәбілдердің және жерге тұйықтау құрылғыларының оқшаулау кедергісіне сынақтар мен өлшеулер жүргізу бойынша стационарлық жабдықтар мен электр сымдарын тексеру жөніндегі қызметтердің
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
1. Өлшеу және алдын алу сынақтарын жүргізу бойынша қызметтер мыналарды қамтиды:
1. Электр қондырғыларының жерге тұйықтау құрылғылары элементтерінің, стационарлық жабдықтардың және электр сымдарының күйін тексеру;
2. Тізбектің болуын тексеру және жерге тұйықтау және жерге тұйықтау өткізгіштері, жерге тұйықтау жабдығы мен жерге тұйықтау өткізгіштері арасындағы өтпелі кедергілерді өлшеу;
3. Жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу;
4. Электр энергиясын тарату құрылғыларына,  қалқандарға, шкафтар мен коммутациялық аппараттарға беруге арналған кернеуі 1 кВ дейінгі кабель және басқа желілер оқшауламасының кедергісін өлшеу;
5. Кернеу 1000 В дейінгі қондырғыларда «фаза-нуль» (бір фазалы қысқа тұйықталу тоғы) ілмегінің толық кедергісін өлшеу;
6. 10 А-дан 250 А- ға дейінгі максималды токтың жартылай өткізгіштік және электромагниттік, жылу ағытқышы бар қорғаныстық ажырату құрылғылары бар бір полюсті, ажыратқыштарды тексеру және сынау;

7. Диагоналы 20 дан 200 м. дейін контурдың токының таралуының кедергісін өлшеу;
8. Жоғарыда көрсетілген сынақтар мен өлшеулер аяқталғаннан кейін тиісті қорытынды беріледі.
9. Қызметтерді көрсету кезінде қызмет көрсетуші Қағидалармен бекітілген талаптарды, сонымен бірге барлық ЭҚҚ, ТҚЕ, ТПЕ талаптарын сақтауы қажет.

Өлшеулерді нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасында куәландырылған зертхана орындайды.

Сынақтарды арнайы даярлықтан және білім мен талаптарды тексеруден өткен білікті оқытылған персонал жүргізеді.


Өлшеу нәтижелері сынақтардың нәтижелерін, ақаулар ведомосін, қолданылатын сынақ жабдықтарының қорытындысы мен тізбесін көрсете отырып, актілермен және хаттамалармен ресімделеді.
3. Профилактикалық сынақ және өлшеу объектілері.

	№
	Мекеме атауы
	Мекен-жайы

	1
	Байғанин аудандық аурухана " МКК
	Қарауылкелді ауылы, Асау батыр 10


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 услуг по проверке стационарного оборудования и электропроводки освещения, по проведению испытаний и измерений сопротивлении изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройсвт на объекте ГКП «Байганинская районная больница» 
1. Услуги профилактических испытаний  и  измерений включает в себя:

1. Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок, стационарного оборудования и электропроводки освещения;
2. Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием и заземляющими проводниками;
3. Измерение сопротивления заземляющих устройств;
4. Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 Кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам;
5. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (тока однофазного короткого замыкания) в установках напряжением до 1000 В;
6. Испытания выключателей однополюсных, трехполюсных с устройствами защитного отключения, с полупроводниковым и электромагнитным, тепловым расцепителем максимального тока от 10А до 250А;
7. Измерение сопротивления  растеканию тока контура с диагональю свыше 20 до 200м.;
8. По окончанию вышеуказанных испытаний и измерений выдается соответствующее заключение.
9. При оказании услуг Поставщик услуг должен соблюдать требования, установленных Правилами, а также соблюдать всех правил ПУЭ, ПТБ, ПТЭ.
Замеры выполняются лабораторией, освидетельственной в Республике Казахстан, в соответствии требованиями нормативных документов.
Испытания проводятся квалификационным обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и проверку знаний и требований.

Результаты измерений оформляются актами и протоколами с указанием результатов испытаний, ведомостью дефектов, заключением и перечнем применяемого испытательного оборудования. 
3. Объект профилактических испытаний и измерений.
	№
	Наименование школы
	Адрес

	1
	ГКП «Байганинская районная больница» на ПХВ
	село Қарауылкелді, Асау батыр 10


