Техническая спецификация
 на  испытание   сетей противопожарного водопровода, пожарных кранов,
 ревизия пожарных кранов.


Испытание пожарных кранов – это мероприятие, которое  согласно « Методике испытаний внутреннего противопожарного водопровода» разработанного МЧС, включает следующие действия:
•	 Испытания внутренних ПК на водоотдачу, что подразумевает определение расхода воды, выдаваемого ручным пожарным стволом, давления подачи, высоты  компактной струи.
•	 Испытание клапанов  ПК на исправность.
Основная цель испытаний -  определение обобщенной характеристики  отдачи воды – давления на диктующем ПК, которым является самый высоко размещенный и/или удаленный от ввода  питания  внутреннего противопожарного водоснабжения кран, с последующей сверкой величины этого технического параметра и соответствующих показателей расхода, высоты компактной части струи воды, на соответствие  проектным решениям и/или нормативным данным.
             Методика испытаний ПК:
•	Первоначально, согласно требованиям к пожарным шкафам, пожарным кранам, проводится проверка  комплектации рукавами, ручными стволами, исправности шкафа;  а также возможности свободного  доступа к этому стационарному средству пожаротушения. 
•	Осуществляется проверка пожарного крана на герметичность.
•	Проводится измерение давления воды в противопожарном водопроводе.
•	Выполняется проверка на водоотдачу.
•	Выполняется перекатка пожарного рукава  на новую складку/ребро.
Детальный  порядок испытаний ПК на водоотдачу согласно методике МЧС:
      *Открыть пожарный шкаф диктующего ПК.
      * Отсоединить рукав от клапана ПК.
      * Подсоединить измерительное устройство с манометром  к клапану.
      * подсоединить пожарный рукав к устройству  измерения давления.
      *Осуществить  прокладку рукава до места пролива  воды на  время испытаний – наружу в оконный, дверной , технологический проем  или в бак вместимостью до 100л.
      *испытание работоспособности задвижек ВПВ с электроприводом, смонтированных на обводных линиях, а резервных насосов  испытание проводятся ежемесячно.
      *  Производится фиксирование, запись показателя давления воды у диктующего  ПК
      *  Закрывается  кран ствола, клапан ПК. Шкаф приводится в порядок, пломбируется. При необходимости проводится  ремонт шкафа обслуживающей организацией.
          В рабочий журнал  испытаний фиксируется запись показателей давления.

    На основании результатов испытаний  пожарных кранов  составляются подтверждающие документы:
     Акт испытания ВПВ на работоспособность.
     Протокол испытания ВПА на водоотдачу с указанием давления, расхода воды.
     Протокол испытания клапанов пожарных кранов на исправность. 
     Протокол испытаний  исправности ПК.
    Документы, подтверждающие  право данной организации заниматься этой деятельностью.
     Акт выполненных работ.
     
См.ниже

1)	Пожарные краны проверяются на водоотдачу и работоспособность, не реже двух раз в год (весной и осенью). Технический осмотр включает в себя:
1.	осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее), фиксирования целостности лакокрасочного покрытия;
2.	проверку комплектности;
3.	контроля качества соединения пожарного рукава к крану и стволу и легкость их разъединения;
4.	обследование состояние резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране, рукаве и стояке сухотруба;
5.	выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу и (или) подачу воды в сухотруб;
6.	проверку исправности кнопки включения насоса, повышающего давление, и (или) открывающей электрозадвижку на обводной линии наружного и внутреннего противопожарного водопровода;
7.	перемотку пожарного рукава;
8.	опломбировку пожарного крана.







Техникалық сипаттама
 өртке қарсы су құбыры желілерін, өрт крандарын сынауға,
 өрт крандарын тексеру.


Өрт крандарын сынау-бұл ТЖМ әзірлеген "ішкі өртке қарсы су құбырын сынау әдістемесіне" сәйкес келесі әрекеттерді қамтитын іс-шара:
* Ішкі ДК-нің су шығынын сынау, бұл қолмен өрт сөндіру оқпанының су шығынын, беру қысымын ,актам ағынның биіктігін анықтауды білдіреді.
* ДК клапандарының жарамдылығын тексеру.
Сынақтардың негізгі мақсаты – су ағыныныңактам бөлігінің биіктігін және/немесе жобалық шешімдерге және/немесе нормативтік деректерге сәйкестігін кейіннен осы Техникалық параметрдің шамасын және тиісті Шығыс көрсеткіштерін салыстыра отырып, ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауды енгізуден ең жоғары орналастырылған және / немесе алыс кран болып табылатын диктант ДК-дегі қысымның жалпыланған сипаттамасын анықтау.
             ДК сынау әдістемесі:
* Бастапқыда өрт сөндіру шкафтарына, өрт сөндіру крандарына қойылатын талаптарға сәйкес жеңдермен, қол оқпандарымен жинақталуын, шкафтың жарамдылығын; сондай-ақ осы стационарлық өрт сөндіру құралына еркін қол жеткізу мүмкіндігін тексеру жүргізіледі. 
* Өрт кранының герметикалығын тексеру жүзеге асырылады.
* Өртке қарсы су құбырындағы судың қысымын өлшеу жүргізіледі.
* Су беруді тексеру жүргізіледі.
* Өрт сөндіру жеңін жаңа бүктемеге/қабырғаға айналдыру.
ТЖМ әдістемесіне сәйкес ДК су беру сынақтарының егжей тегжейлі тәртібі:
      * Диктант ДК өрт сөндіру шкафын ашыңыз.
      * Жеңді ДК клапанынан ажыратыңыз.
      * Өлшеу құрылғысын манометрмен клапанға қосыңыз.
      * өрт жеңін қысымды өлшеу құрылғысына қосыңыз.
      * Сынау кезінде жеңді су төгілген жерге дейін – терезеге, есікке , технологиялық саңылауға немесе сыйымдылығы 100 л дейінгі резервуарға салу.
      * айналма желілерде орнатылған электр жетегі бар ВПВ ысырмаларының, ал резервтік сорғылардың жұмыс қабілеттілігін сынау ай сайын жүргізіледі.
      * Диктант ДК-де су қысымының көрсеткішін тіркеу, жазу жүргізіледі
      * Бөшке клапаны, ДК клапаны жабылады. Шкаф ретке келтіріледі, пломбаланады. Қажет болған жағдайда қызмет көрсететін ұйым шкафты жөндейді.
          Сынақ Жұмыс журналында қысым көрсеткіштерінің жазбасы жазылады.

    Өрт крандарын сынау нәтижелері негізінде растайтын құжаттар жасалады:
     ВПВ-ны жұмысқа қабілеттілікке сынау актісі.
     Қысымды, су шығынын көрсете отырып, су жіберуге арналған БҚА сынау хаттамасы.
     Өрт крандарының клапандарын жарамдылығына сынау хаттамасы. 
     ДК жарамдылығын сынау хаттамасы.
    Осы ұйымның осы қызметпен айналысу құқығын растайтын құжаттар.
     Орындалған жұмыстар актісі.
     
Төменде қараңыз

1) өрт крандары жылына кемінде екі рет (көктемде және күзде) су беру және жұмысқа қабілеттілігі тексеріледі. Техникалық тексеру мыналарды қамтиды:
1.	механикалық зақымданулардың (сызаттар, чиптер және т. б.) бар-жоғын анықтау, лак-бояу жабынының тұтастығын бекіту мақсатында өрт сөндіру кранын тексеру;
2.	толықтығын тексеру;
3.	өрт жеңінің кранға және оқпанға қосылу сапасын және оларды ажыратудың жеңілдігін бақылау;
4.	өрт оқпанында және кранның, жеңнің және құрғақ құбырдың көтергішіндегі қосқыш бастарында орналасқан резеңке төсемдердің жай-күйін тексеру;
5.	су ағызуға және (немесе) құрғақ құбырға су беруге арналған Кранның гидравликалық сынақтарын орындау;
6.	сыртқы және ішкі өртке қарсы су құбырының айналма желісінде қысымды арттыратын және (немесе) электр ысырмасын ашатын сорғыны қосу түймесінің жарамдылығын тексеру;
7.	өрт сөндіру жеңін қайта орау;
8.	өрт кранын пломбалау.
