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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На приобретение счетчиков для учета дизельного топлива — 2 шт.
1. Наименование товара
Жидкостный счетчик (расходомер), предназначенный для учета расхода дизельного топлива, а также измерения объема дизельного топлива, поступающего при заполнении наземных резервуаров.
Количество: 2 шт.
2. Назначение товара
Приобретаемые счетчики предназначены для учета расхода дизельного топлива, используемого для работы отопительного оборудования, а также для контроля объема топлива, заливаемого в резервуары при их заполнении.
Счетчики устанавливаются на соответствующих участках топливной системы с учетом технических характеристик оборудования и условий эксплуатации.
Предусматривается следующее распределение счетчиков:
1. Первый счетчик — для учета расхода дизельного топлива, потребляемого отопительной горелкой, подключенной к резервуару вместимостью 4,653 м³.
2. Второй счетчик — для учета расхода дизельного топлива, потребляемого отопительной горелкой, подключенной к резервуару вместимостью 12,000 м³.
3. Функциональные и технические характеристики
	№
	Наименование характеристики
	Требования

	1
	Тип оборудования
	Жидкостный счетчик или расходомер

	2
	Измеряемая среда
	Дизельное топливо

	3
	Основное назначение
	Учет расхода дизельного топлива

	4
	Единица измерения
	Литр

	5
	Исполнение
	Предназначен для работы с дизельным топливом

	6
	Материалы деталей, контактирующих с топливом
	Материалы, химически совместимые с дизельным топливом

	7
	Диапазон измерения
	Должен соответствовать фактическому расходу топлива на участке установки

	8
	Погрешность измерения
	Должна быть указана в техническом паспорте производителя и соответствовать назначению оборудования

	9
	Рабочее давление
	Должно соответствовать условиям эксплуатации и параметрам топливной системы

	10
	Рабочая температура
	Должна соответствовать температуре топлива и условиям установки

	11
	Тип соединения
	Резьбовое, фланцевое или иное, совместимое с существующей трубопроводной системой

	12
	Возможность монтажа
	Пригодность для установки на соответствующем участке топливной системы

	13
	Комплект поставки
	Счетчик, технический паспорт и руководство по эксплуатации


4. Требования к первому и второму счетчикам
Первый и второй счетчики предназначены для измерения и учета расхода дизельного топлива, потребляемого отопительными горелками.
Известные технические параметры отопительных горелок:
	Показатель
	Первая горелка
	Вторая горелка

	Минимальный расход топлива
	9,3 кг/ч
	14 кг/ч

	Максимальный расход топлива
	27 кг/ч
	36 кг/ч


Значения расхода в литрах предварительно рассчитаны исходя из плотности дизельного топлива 0,84 кг/л. Фактические значения могут изменяться в зависимости от плотности используемого топлива.
Требования:
1. Счетчики должны обеспечивать измерение во всем диапазоне расхода топлива, соответствующем рабочим режимам отопительных горелок, в том числе при минимальном расходе.
2. Соответствие предлагаемой модели необходимой точности измерения в указанном диапазоне должно подтверждаться техническим паспортом или официальной технической документацией производителя.
3. Диапазон измерения и технические параметры счетчиков должны соответствовать фактическим условиям эксплуатации отопительного оборудования.



5. Требования к документации, предоставляемой с товаром
При поставке товара Поставщик должен предоставить следующие документы:
1. Технический паспорт изделия.
2. Руководство по эксплуатации на казахском или русском языке.
3. Технические характеристики предлагаемой модели.
4. Сведения о диапазоне измерения, минимальном и максимальном расходе, рабочем давлении, рабочей температуре и допустимой погрешности измерения.
5. Документы, подтверждающие соответствие требованиям технического регулирования Республики Казахстан, если они обязательны для данного оборудования.
6. Документы, подтверждающие метрологический статус средства измерений, включая документы об утверждении типа средства измерений и сведения о поверке, если это предусмотрено действующим законодательством.
6. Требования к качеству товара
1. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использовавшимся.
2. Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, заявленным производителем.
3. На корпусе, измерительном механизме и соединительных элементах не должно быть повреждений.
4. Все детали, контактирующие с топливом, должны быть изготовлены из материалов, совместимых с дизельным топливом.
5. В документации должны быть указаны модель и производитель поставляемого товара.
6. Оборудование должно соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и договора.
7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки.
В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по причине производственных дефектов, устраняются Поставщиком в порядке, установленном договором.
8. Порядок приемки товара
Приемка товара осуществляется по количеству, комплектности, внешнему состоянию и соответствию технических характеристик требованиям настоящей технической спецификации.
При приемке проверяется наличие технических паспортов, идентификационных данных и документов, подтверждающих заявленные технические характеристики.
В случае выявления несоответствия товара требованиям настоящей технической спецификации Заказчик действует в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
9. Требования к установке и монтажу
1. [bookmark: _GoBack]Поставщик должен обеспечить поставку, установку, подключение и ввод в эксплуатацию 2 счетчиков дизельного топлива.
2. Стоимость монтажных работ, необходимых соединительных материалов и проверки работоспособности должна быть включена в общую стоимость товара.
3. Установленные счетчики должны быть герметичными и работоспособными.
10. Требования к сертификатам и поверке
1. Поставщик должен предоставить технический паспорт и руководство по эксплуатации на каждый счетчик.
2. При обязательности в соответствии с законодательством Республики Казахстан должен быть предоставлен сертификат соответствия или иной предусмотренный документ о соответствии.
3. Если счетчики относятся к средствам измерений, подлежащим обязательному метрологическому контролю, они должны пройти действующую поверку с предоставлением подтверждающих документов.
4. Расходы на получение необходимых документов о соответствии и проведение поверки должны быть включены в общую стоимость товара.
11. Требования государственных стандартов и нормативных документов
1. Счетчики должны соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан, требованиям технического регулирования и обеспечения единства измерений.
2. При измерении количества нефти и нефтепродуктов должны применяться требования ГОСТ 8.587-2019 в части, применимой к конкретному способу измерения.
3. Счетчики, подлежащие обязательному метрологическому контролю, должны быть включены в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в Республике Казахстан, и пройти поверку в установленном порядке.
4. Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие оборудования применимым стандартам, требованиям соответствия и метрологическим требованиям.


Руководитель отдела по эксплуатации 
транспортных средств	                                                                   А. Өкеш
