УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя

КГУ «Центр по обеспечению

гражданской обороны»

акимата города Астаны

Т.К.Шайхиденов

«__»_________2026 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На приобретение счетчиков для учета дизельного топлива — 2 шт.

1. Наименование товара

Жидкостный счетчик (расходомер), предназначенный для учета расхода дизельного топлива, а также измерения объема дизельного топлива, поступающего при заполнении наземных резервуаров.

Количество: 2 шт.

2. Назначение товара

Приобретаемые счетчики предназначены для учета расхода дизельного топлива, используемого для работы отопительного оборудования, а также для контроля объема топлива, заливаемого в резервуары при их заполнении.

Счетчики устанавливаются на соответствующих участках топливной системы с учетом технических характеристик оборудования и условий эксплуатации.

Предусматривается следующее распределение счетчиков:

- Первый счетчик — для учета расхода дизельного топлива, потребляемого отопительной горелкой, подключенной к резервуару вместимостью 4,653 м³.

- Второй счетчик — для учета расхода дизельного топлива, потребляемого отопительной горелкой, подключенной к резервуару вместимостью 12,000 м³.

3. Функциональные и технические характеристики

| № | Наименование характеристики | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип оборудования | Жидкостный счетчик или расходомер |
| 2 | Измеряемая среда | Дизельное топливо |
| 3 | Основное назначение | Учет расхода дизельного топлива |
| 4 | Единица измерения | Литр |
| 5 | Исполнение | Предназначен для работы с дизельным топливом |
| 6 | Материалы деталей, контактирующих с топливом | Материалы, химически совместимые с дизельным топливом |
| 7 | Диапазон измерения | Должен соответствовать фактическому расходу топлива на участке установки |
| 8 | Погрешность измерения | Должна быть указана в техническом паспорте производителя и соответствовать назначению оборудования |
| 9 | Рабочее давление | Должно соответствовать условиям эксплуатации и параметрам топливной системы |
| 10 | Рабочая температура | Должна соответствовать температуре топлива и условиям установки |
| 11 | Тип соединения | Резьбовое, фланцевое или иное, совместимое с существующей трубопроводной системой |
| 12 | Возможность монтажа | Пригодность для установки на соответствующем участке топливной системы |
| 13 | Комплект поставки | Счетчик, технический паспорт и руководство по эксплуатации |

4. Требования к первому и второму счетчикам

Первый и второй счетчики предназначены для измерения и учета расхода дизельного топлива, потребляемого отопительными горелками.

Известные технические параметры отопительных горелок:

| Показатель | Первая горелка | Вторая горелка |
| --- | --- | --- |
| Минимальный расход топлива | 9,3 кг/ч | 14 кг/ч |
| Максимальный расход топлива | 27 кг/ч | 36 кг/ч |

Значения расхода в литрах предварительно рассчитаны исходя из плотности дизельного топлива 0,84 кг/л. Фактические значения могут изменяться в зависимости от плотности используемого топлива.

Требования:

- Счетчики должны обеспечивать измерение во всем диапазоне расхода топлива, соответствующем рабочим режимам отопительных горелок, в том числе при минимальном расходе.

- Соответствие предлагаемой модели необходимой точности измерения в указанном диапазоне должно подтверждаться техническим паспортом или официальной технической документацией производителя.

- Диапазон измерения и технические параметры счетчиков должны соответствовать фактическим условиям эксплуатации отопительного оборудования.

5. Требования к документации, предоставляемой с товаром

При поставке товара Поставщик должен предоставить следующие документы:

- Технический паспорт изделия.

- Руководство по эксплуатации на казахском или русском языке.

- Технические характеристики предлагаемой модели.

- Сведения о диапазоне измерения, минимальном и максимальном расходе, рабочем давлении, рабочей температуре и допустимой погрешности измерения.

- Документы, подтверждающие соответствие требованиям технического регулирования Республики Казахстан, если они обязательны для данного оборудования.

- Документы, подтверждающие метрологический статус средства измерений, включая документы об утверждении типа средства измерений и сведения о поверке, если это предусмотрено действующим законодательством.

6. Требования к качеству товара

- Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использовавшимся.

- Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, заявленным производителем.

- На корпусе, измерительном механизме и соединительных элементах не должно быть повреждений.

- Все детали, контактирующие с топливом, должны быть изготовлены из материалов, совместимых с дизельным топливом.

- В документации должны быть указаны модель и производитель поставляемого товара.

- Оборудование должно соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и договора.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки.

В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по причине производственных дефектов, устраняются Поставщиком в порядке, установленном договором.

8. Порядок приемки товара

Приемка товара осуществляется по количеству, комплектности, внешнему состоянию и соответствию технических характеристик требованиям настоящей технической спецификации.

При приемке проверяется наличие технических паспортов, идентификационных данных и документов, подтверждающих заявленные технические характеристики.

В случае выявления несоответствия товара требованиям настоящей технической спецификации Заказчик действует в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

9. Требования к установке и монтажу

- Поставщик должен обеспечить поставку, установку, подключение и ввод в эксплуатацию 2 счетчиков дизельного топлива.

- Стоимость монтажных работ, необходимых соединительных материалов и проверки работоспособности должна быть включена в общую стоимость товара.

- Установленные счетчики должны быть герметичными и работоспособными.

10. Требования к сертификатам и поверке

- Поставщик должен предоставить технический паспорт и руководство по эксплуатации на каждый счетчик.

- При обязательности в соответствии с законодательством Республики Казахстан должен быть предоставлен сертификат соответствия или иной предусмотренный документ о соответствии.

- Если счетчики относятся к средствам измерений, подлежащим обязательному метрологическому контролю, они должны пройти действующую поверку с предоставлением подтверждающих документов.

- Расходы на получение необходимых документов о соответствии и проведение поверки должны быть включены в общую стоимость товара.

11. Требования государственных стандартов и нормативных документов

- Счетчики должны соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан, требованиям технического регулирования и обеспечения единства измерений.

- При измерении количества нефти и нефтепродуктов должны применяться требования ГОСТ 8.587-2019 в части, применимой к конкретному способу измерения.

- Счетчики, подлежащие обязательному метрологическому контролю, должны быть включены в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в Республике Казахстан, и пройти поверку в установленном порядке.

- Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие оборудования применимым стандартам, требованиям соответствия и метрологическим требованиям.

Руководитель отдела по эксплуатации

транспортных средств	                                                                   А. Өкеш