ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
"Қарағанды қаласының мемлекеттік архиві "КММ үшін турникетті сатып алуға, жеткізуге және орнатуға
1. Тауардың атауы және мақсаты
Қол жеткізуді бақылау жиынтығы және халықтың аз қозғалатын топтары үшін жеке бұрылыс қақпасы бар Турникет-трипод
Саны: 1 жинақ. 
2. Техникалық сипаттамалары
	№№
п/п

	Сипаттама атауы
	Техникалық талаптар

	1
	1 Жабдық түрі Турникет-трипод, бір реттік
	Қол жеткізуді бақылау жиынтығы және халықтың аз қозғалатын топтары үшін жеке бұрылыс қақпасы бар Турникет-трипод

	2
	Мақсаты
	Адамдардың өтуін бақылау және реттеу

	3
	Корпус материалы
	Тот баспайтын болат немесе тозуға төзімді коррозияға қарсы жабыны бар металл

	4
	Кедергі жолақтарының материалы
	Металл, жақсырақ тот баспайтын болат

	5
	Өту саны
	Кем дегенде бір

	6
	Өту бағыты
	Жұмыс режимін теңшеу опциясымен кіру және шығу

	7
	Өткізу қабілеті
	Минутына кемінде 20 адам

	8
	Стандартты турникет өткелінің ені
	Кемінде 500 мм

	9
	Қақпаның еркін өтуінің ені
	Кемінде 900 мм

	
	Турникетті басқару
	Электрондық, қолмен басқару мүмкіндігі бар

	
	Қақпаны басқару
	Қолмен немесе электромеханикалық, төтенше жағдайда еркін ашылу мүмкіндігі бар

	10
	Көрсеткіш
	Рұқсат пен өтуге тыйым салудың Жарық индикациясы

	11
	Өткелді авариялық босату режимі
	"Антипаника" функциясының болуы

	12
	Электр қуатын өшіру кезінде ашу
	Өрт қауіпсіздігінің конструкциясы мен талаптарына сәйкес еркін өтуді қамтамасыз ету

	13
	Төтенше жағдайларды басқару
	Тосқауыл элементтерін ашық күйде қолмен ашу және бекіту мүмкіндігі

	14
	Операторды басқару
	Қашықтан басқару пульті


	15
	Қол жеткізуді басқару жүйесі
	Карта оқырмандары мен кіру контроллерін қосу мүмкіндігі

	16
	Оқырмандар
	Егер бұл таңдалған конфигурацияда көзделсе, идентификаторлар бойынша өтуді ұйымдастыру үшін кемінде бір

	17
	Кіру идентификаторлары
	Жиынтықта кемінде 10 карта немесе өзге де үйлесімді идентификаторлар

	18
	Электрмен жабдықтау
	220 В желісінен штаттық қоректендіру блогы арқылы

	19
	Жинақтау
	Турникет - трипод тосқауыл жолақтары, қақпа, қуат көзі, басқару пульті, бекіткіштер жиынтығы, келісілген жиынтыққа сәйкес қол жеткізуді басқару жүйесінің элементтері

	20
	Құжаттама
	Өнімнің паспорты, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, кепілдік құжаттар

	21
	Тауардың жағдайы
	Жаңа, пайдаланылмаған

	22
	Кепілдік мерзімі
	Кем дегенде 12 ай

	23
	Саны
	1 жинақ


3. Өрт қауіпсіздігі және қауіпсіз пайдалану талаптары 
3.1. Турникет ғимарат ішінде жұмыс істеуге арналған және адамдардың еркін қозғалысына кедергі келтірмеуі керек. 
3.2. Эвакуация жолдарында турникетті орнатуға өрт қауіпсіздігі талаптарында көзделген эвакуациялау жолының қайталама көшірмесі не турникетті қолмен ашуға және оны ашық күйде бекітуге мүмкіндік беретін техникалық шешім болған кезде ғана жол беріледі.
3.3. Авариялық жағдайда арнайы құралдарды қолданбай өткелді жедел босату мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. 
3.4. Электрмен жабдықтау өшірілген немесе авариялық құлпын ашу сигналы келіп түскен жағдайда турникет адамдарды еркін эвакуациялауды қамтамасыз ететін конструкцияда көзделген қауіпсіз режимге өтуі тиіс. 
3.5. Орнату орны, еркін өту ені және жабдықтың орналасуы ғимараттың орналасуын, өрт қауіпсіздігі талаптарын және мүмкіндігі шектеулі келушілер үшін қолжетімділікті ескере отырып, Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. 
3.6. Жабдық эвакуациялық жолдарды тарылтпауы және эвакуациялық шығу есіктерінің ашылуына кедергі келтірмеуі тиіс.
4. Жеткізу, орнату және іске қосу талаптары 
4.1. Орындаушы жабдықты тапсырыс берушінің орналасқан жеріне дейін жеткізуді жүзеге асыруға міндетті. 
4.2. Орындаушы турникетті еден негізіне орнатуды және сенімді бекітуді, электрмен жабдықтауды және кіруді басқару жүйесінің компоненттерін қосуды орындайды. 
4.3. Бағаға қажетті бекіту материалдары, монтаждау жұмыстары, жабдықты қосу, баптау, басқару және апаттық құлпын ашу функцияларын тексеру, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жауапты қызметкеріне нұсқау берілуі тиіс.
4.4. Орнатқаннан кейін Орындаушы жабдықтың жұмыс қабілеттілігін барлық көзделген режимдерде тексереді және Тапсырыс берушіге пайдалану құжаттамасының жиынтығын береді. 
4.5. Жеткізу, орнату, қосу және іске қосу-жөндеу жұмыстары үшін қосымша ақы төлеуге жол берілмейді. Барлық көрсетілген шығындар ұсыныстың жалпы құнына қосылуы керек. 
5. Жеткізу және орнату мекенжайы "Қарағанды қаласының мемлекеттік архиві" КММ, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Штурманская к-сі, 1/4.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На приобретение, доставку и установку турникета для КГУ «Государственный архив города Караганды»
1. Наименование и назначение товара
Турникет-трипод с комплектом контроля доступа и отдельной распашной калиткой для маломобильных групп населения 
Количество: 1 комплект.
2. Технические характеристики
	№№
п/п

	Наименование характеристики

	Технические требования


	1
	Тип оборудования
	Турникет-трипод с комплектом контроля доступа и отдельной распашной калиткой для маломобильных групп населения

	2
	Назначение
	Контроль и регулирование прохода людей

	3
	Материал корпуса 
	Нержавеющая сталь либо металл с износостойким антикоррозионным покрытием


	4
	Материал преграждающих планок
	Металл, предпочтительно нержавеющая сталь

	5
	Количество проходов
	Не менее одного

	6
	Направление прохода
	Вход и выход с возможностью настройки режима работы

	7
	Пропускная способность
	Не менее 20 человек в минуту

	8
	Ширина стандартного прохода турникета
	Не менее 500 мм


	
	Ширина свободного прохода калитки
	Не менее 900мм 

	9
	Управление турникетом
	Электронное, с возможностью ручного управления

	
	Управление калиткой
	Ручное или электромеханическое, с возможностью свободного открывания при аварийной ситуации

	10
	Индикация

	Световая индикация разрешения и запрета прохода

	11
	Режим аварийного освобождения прохода
	Наличие функции «Антипаника»

	12
	Открытие при отключении электропитания
	Обеспечение свободного прохода в соответствии с конструкцией и требованиями пожарной безопасности

	13
	Аварийное управление

	Возможность ручного разблокирования и фиксации преграждающих элементов в открытом положении

	14
	Управление оператором

	Пульт дистанционного управления в комплекте

	15
	Система контроля доступа
	Возможность подключения считывателей карт и контроллера доступа

	16
	Считыватели

	Не менее одного для организации прохода по идентификаторам, если это предусмотрено выбранной конфигурацией

	17
	Идентификаторы доступа

	Не менее 50 карт или иных совместимых идентификаторов в комплекте

	18
	Электропитание

	От сети 220 В через штатный блок питания

	19
	Комплектация

	Турникет-трипод преграждающие планки, калитка,  блок питания, пульт управления, комплект крепежа, элементы системы контроля доступа согласно согласованной комплектации

	20
	Документация

	Паспорт изделия, руководство по эксплуатации, гарантийные документы

	21
	Состояние товара

	Новый, не бывший в употреблении

	22
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев

	23
	Количество
	1 комплект


3. Требования пожарной безопасности и безопасной эксплуатации
3.1. Турникет с калиткой должен быть предназначен для эксплуатации внутри здания и не создавать препятствий для свободного движения людей.
3.2. Установка на путях эвакуации допускается только при наличии предусмотренного требованиями пожарной безопасности дублирующего пути эвакуации либо технического решения, позволяющего вручную открыть турникет и зафиксировать его в открытом положении.
3.3. При аварийной ситуации должна обеспечиваться возможность оперативного освобождения прохода без применения специальных инструментов.
3.4. В случае отключения электропитания или поступления сигнала аварийного разблокирования турникет должен переходить в предусмотренный конструкцией безопасный режим, обеспечивающий свободную эвакуацию людей.
3.5. Место установки, ширина свободного прохода и расположение оборудования должны быть согласованы с Заказчиком с учётом планировки здания, требований пожарной безопасности№
3.6. Оборудование не должно сужать эвакуационные пути и препятствовать открыванию дверей эвакуационных выходов.
4. Требования к доставке, монтажу и пусконаладке
4.1. Исполнитель обязан выполнить доставку, установку и настройку турникета и калитки, обеспечить надёжное крепление оборудования и проверить возможность свободного прохода через калитку в аварийном режиме.
4.2. Исполнитель выполняет установку и надёжное крепление турникета и калитки к основанию пола, подключение электропитания и комплектующих системы контроля доступа.
4.3. В стоимость должны входить необходимые крепёжные материалы, монтажные работы, подключение оборудования, настройка, проверка функций управления и аварийного разблокирования, а также инструктаж ответственного работника Заказчика.
4.4. После установки Исполнитель проводит проверку работоспособности оборудования во всех предусмотренных режимах и передаёт Заказчику комплект эксплуатационной документации.
4.5. Дополнительная оплата за доставку, установку, подключение и пусконаладочные работы не допускается. Все указанные расходы должны быть включены в общую стоимость предложения.
5. Адрес доставки и установки
КГУ «Государственный архив города Караганды», Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Штурманская, 1/4.
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