ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Удлинение кабеля АСБ 3×95 на двух опорах
Объем: добавить по 3 м кабеля на каждой из двух существующих опор; общий дополнительный отрезок — 6 м. На каждой опоре выполнить одно кабельное соединение. Удлинение самих опор не предусматривается.
	Кабель АСБ 3×95
6 м
	Соединительные муфты
2 шт.
	Точки монтажа
2 опоры × 3 м


Техническая спецификация
	№
	Позиция
	Технические требования
	Кол-во

	1
	Кабель АСБ 3×95 мм²
	Трехжильный силовой кабель с алюминиевыми жилами, бумажной пропитанной изоляцией, металлической оболочкой и броней; напряжение, тип брони и наружный диаметр сверить с паспортом существующего кабеля.
	6 м

	2
	Муфта соединительная 3СТп-10-70/120(Б)
	Для трехжильного кабеля с бумажной изоляцией, броней, сечением жил 70–120 мм², до 10 кВ; выбрать исполнение для установки на воздухе и совместимое с фактической оболочкой АСБ. Комплектность соединителей проверить при заказе.
	2 шт.

	3
	Узел заземления брони и оболочки
	Комплект заземления/соединения металлических элементов кабеля, совместимый с муфтой; отдельной позицией, если не включен поставщиком муфты.
	2 компл.

	4
	Крепление кабеля на опоре
	Кронштейны, скобы или бандажные крепления наружного исполнения; подобрать под материал опоры и наружный диаметр кабеля. Не допускать повреждения свинцовой оболочки и брони.
	2 компл.

	5
	Расходные материалы для монтажа муфты
	Комплект разделки, герметизации и изоляции строго по инструкции изготовителя выбранной муфты; при необходимости маркировочные бирки фаз.
	2 комплекта

	6
	Монтажные приспособления
	Кабельный инструмент для разделки АСБ, газовая горелка/нагреватель для термоусадки (если требуется выбранной муфтой), динамометрический ключ и средства контроля.
	1 комплект на бригаду

	7
	Монтаж и электрические испытания
	Монтаж кабельных вставок и двух соединительных муфт, закрепление на опорах, контроль соединений и испытания после монтажа с оформлением протокола.
	2 точки


Материалы и оборудование
• Кабельная вставка: 2 отрезка по 3 м; расчетное количество — 6 м без добавочного запаса. Перед резкой убедиться в достаточности длины и согласовать точный способ соединения на опоре.
• Муфты: 2 соединительные муфты — по одной на каждую заявленную точку. Для 3СТп-10-70/120 производители указывают применение для трехжильного кабеля с бумажной пропитанной изоляцией до 10 кВ; некоторые исполнения рассчитаны на монтаж на воздухе и включают соединители. Комплект заземления брони уточнить отдельно.
• Крепеж: два комплекта наружных креплений кабеля к опорам. Диаметр бандажей/скоб и количество крепежных точек определить по опоре и допустимому радиусу изгиба кабеля.
• Оснастка бригады: инструмент для разделки бронированного кабеля, комплект для монтажа выбранного типа муфты, ключ с контролем момента затяжки (для болтовых соединителей), подъемная техника и электротехнические средства испытаний.
Принятые границы и уточнения
• Ведомость и сметный расчет охватывают только дополнительные 6 м кабеля и два соединения на опорах. Прокладка 156 м не входит; удлинение опор не выполняется.
• Принята одна муфта на каждую из двух точек. Если 3-метровый отрезок будет врезаться в середину непрерывного кабеля и потребуются два стыка на каждой опоре, потребуется 4 муфты — объем изменится.
• Подбор 3СТп-10 предполагает кабельное соединение кабель–кабель и сеть до 10 кВ. Если нужно присоединить кабель к воздушному проводу, вместо соединительной муфты требуется соответствующее концевое оконцевание и арматура.
• До закупки проверить паспорт кабеля, номинальное напряжение, тип брони и наружный диаметр; окончательную модель муфты подтвердить с изготовителем/поставщиком и владельцем сети. Работы выполняет квалифицированная бригада при снятом напряжении и оформленном допуске.
Расчет стоимости — отдельным файлом. В смете указаны ориентировочные расценки на кабель, муфты, материалы, монтаж, подъемную технику и испытания.
Кабель АСБ 3×95  •  




