# Удлинение кабеля АСБ 3×95 на двух опорах

Объем: добавить по 3 м кабеля на каждой из двух существующих опор; общий дополнительный отрезок — 6 м. На каждой опоре выполнить одно кабельное соединение. Удлинение самих опор не предусматривается.

| Кабель АСБ 3×95 6 м | Соединительные муфты 2 шт. | Точки монтажа 2 опоры × 3 м |
| --- | --- | --- |

# Техническая спецификация

| № | Позиция | Технические требования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АСБ 3×95 мм² | Трехжильный силовой кабель с алюминиевыми жилами, бумажной пропитанной изоляцией, металлической оболочкой и броней; напряжение, тип брони и наружный диаметр сверить с паспортом существующего кабеля. | 6 м |
| 2 | Муфта соединительная 3СТп-10-70/120(Б) | Для трехжильного кабеля с бумажной изоляцией, броней, сечением жил 70–120 мм², до 10 кВ; выбрать исполнение для установки на воздухе и совместимое с фактической оболочкой АСБ. Комплектность соединителей проверить при заказе. | 2 шт. |
| 3 | Узел заземления брони и оболочки | Комплект заземления/соединения металлических элементов кабеля, совместимый с муфтой; отдельной позицией, если не включен поставщиком муфты. | 2 компл. |
| 4 | Крепление кабеля на опоре | Кронштейны, скобы или бандажные крепления наружного исполнения; подобрать под материал опоры и наружный диаметр кабеля. Не допускать повреждения свинцовой оболочки и брони. | 2 компл. |
| 5 | Расходные материалы для монтажа муфты | Комплект разделки, герметизации и изоляции строго по инструкции изготовителя выбранной муфты; при необходимости маркировочные бирки фаз. | 2 комплекта |
| 6 | Монтажные приспособления | Кабельный инструмент для разделки АСБ, газовая горелка/нагреватель для термоусадки (если требуется выбранной муфтой), динамометрический ключ и средства контроля. | 1 комплект на бригаду |
| 7 | Монтаж и электрические испытания | Монтаж кабельных вставок и двух соединительных муфт, закрепление на опорах, контроль соединений и испытания после монтажа с оформлением протокола. | 2 точки |

# Материалы и оборудование

• Кабельная вставка: 2 отрезка по 3 м; расчетное количество — 6 м без добавочного запаса. Перед резкой убедиться в достаточности длины и согласовать точный способ соединения на опоре.

• Муфты: 2 соединительные муфты — по одной на каждую заявленную точку. Для 3СТп-10-70/120 производители указывают применение для трехжильного кабеля с бумажной пропитанной изоляцией до 10 кВ; некоторые исполнения рассчитаны на монтаж на воздухе и включают соединители. Комплект заземления брони уточнить отдельно.

• Крепеж: два комплекта наружных креплений кабеля к опорам. Диаметр бандажей/скоб и количество крепежных точек определить по опоре и допустимому радиусу изгиба кабеля.

• Оснастка бригады: инструмент для разделки бронированного кабеля, комплект для монтажа выбранного типа муфты, ключ с контролем момента затяжки (для болтовых соединителей), подъемная техника и электротехнические средства испытаний.

# Принятые границы и уточнения

• Ведомость и сметный расчет охватывают только дополнительные 6 м кабеля и два соединения на опорах. Прокладка 156 м не входит; удлинение опор не выполняется.

• Принята одна муфта на каждую из двух точек. Если 3-метровый отрезок будет врезаться в середину непрерывного кабеля и потребуются два стыка на каждой опоре, потребуется 4 муфты — объем изменится.

• Подбор 3СТп-10 предполагает кабельное соединение кабель–кабель и сеть до 10 кВ. Если нужно присоединить кабель к воздушному проводу, вместо соединительной муфты требуется соответствующее концевое оконцевание и арматура.

• До закупки проверить паспорт кабеля, номинальное напряжение, тип брони и наружный диаметр; окончательную модель муфты подтвердить с изготовителем/поставщиком и владельцем сети. Работы выполняет квалифицированная бригада при снятом напряжении и оформленном допуске.

Расчет стоимости — отдельным файлом. В смете указаны ориентировочные расценки на кабель, муфты, материалы, монтаж, подъемную технику и испытания.