ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по услугам комплексного технического обслуживания

систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения (СОУЭ).

1. Общие сведения и состав оборудования

Наименование услуг: Услуги по техническому обслуживанию и обеспечению функционирования системы пожарной сигнализации, оповещения и видеонаблюдения.

Объект: КГУ «Общая средняя школа имени Абая».

Состав оборудования безопасности:

Пожарная сигнализация и СОУЭ: Приемно-контрольный прибор (ПКП), дымовые, тепловые и ручные пожарные извещатели, свето-звуковые табло и речевые оповещатели.

Единый пост наблюдения (Интегрированное АРМ): Вывод сигналов пожарной сигнализации и видеопотоков со всех 52 IP-камер HiWatch на единый монитор оператора (с поддержкой автоматического вывода видео при тревоге пожарных датчиков).

Период оказания услуг: С даты подписания договора по 31 декабря 2026 года (ежемесячно).

2 Ежемесячный осмотр, проверка прочности крепления кронштейнов на фасаде и потолках.

3. Требования к обслуживанию АПС, СОУЭ и Единого поста (Монитора)

Пожарная сигнализация и оповещение:

Проверка работоспособности пожарной панели, целостности шлейфов и АКБ.

Продувка и очистка оптических камер дымовых датчиков от пыли.

Тестирование прохождения сигналов «Тревога», световых табло «ВЫХОД» и речевых динамиков СОУЭ.

Единый монитор / Интегрированное ПО:

Настройка и поддержка интеграции: при срабатывании пожарного извещателя на едином мониторе оператора должно автоматически открываться окно соответствующей камеры HiWatch данного сектора.

Ежемесячная профилактика системного блока АРМ, проверка видеокарты, монитора и ИБП поста охраны.

4. График реагирования и аварийные работы

Прием заявок: Круглосуточно (24/7).

Время прибытия специалиста:

Критический сбой (ложная тревога АПС, сбой регистратора, отключение единого монитора или более 20% камер) — не более 2 (двух) часов.

Текущая неисправность (выход из строя  датчиков) — не более 4 (четырех) часов.

Сроки устранения: Программные настройки — до 4 часов; замена/ремонт оборудования — до 24 часов (с предоставлением подменного фонда оборудованием).

5. Требования к Поставщику

Наличие квалифицированных инженеров с опытом работы с линейкой оборудования и системами пожарной автоматики.

Наличие профессионального оборудования ( имитаторы дыма, кабельные тестеры, высотные лестницы).

Расходные материалы для текущего ремонта (датчики,разъемы, патч-корды, изоляция, крепеж) входят в стоимость обслуживания.

Ведение Журнала учета ТО и предоставление ежемесячных Актов выполненных работ.