Приложение № 2/№ 2 қосымша 

Техническая спецификация Товара/Работ/Услуг
/ Тауардың техникалық ерекшелігі

	№ п./п.
	Наименование закупаемых товаров / работ / услуг /
Сатып алынатын тауарлардың / жұмыстардың / қызметтердің атауы
	Единица
измерения/ Бірлік
өлшеу
	Количес
тво/ Саны
	Характеристика товаров / работ / услуг
	Тауарлардың / жұмыстардың / қызметтердің сипаттамасы

	1
	Техническое обслуживание лифта Алимак мини скандо с проведением ежегодного освидетельствования и текущего ремонта

Алимак мини скандо лифтіне техникалық қызмет көрсету, жыл сайынғы тексеру және ағымдағы жөндеу
	Штука/ нәрсе
	1
	Услуги на техническое обслуживание лифта Алимак Мини - Скандо с проведением ежегодного освидетельствования и текущего ремонта с периодичностью I раз в квартал.
.
Лифт: Мини- Скандо
Производитель лифта:Линден «Алимак» Швеция
Грузоподъемность 200 кгс
Грузопассажирский
Скорость лифта -0,65 м/с.
Характеристика лебедки: реечный механизм подъема с червячным редуктором и дисковым и центробежным тормозами.

Перечень услуг, входящих в состав услуг по техническому обслуживанию лифтов.
         Для предоставления услуг по техническому обслуживанию лифта Алимак «Мини-Скандо» потенциальный поставщик обязуется: 
1) Предоставлять услуги по обслуживанию лифтов с надлежащим качеством и в предельно допустимый для устранения неисправности срок в течение всего периода обслуживания. 
2) Соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность, а также положения действующих нормативных актов, инструкций, правил, предписаний, разработанных уполномоченными органами Республики Казахстан и предприятием (если они не противоречат действующему законодательству Республики Казахстан), касающихся обеспечения комфортной эксплуатации и обслуживания лифтов.
3) Предоставлять услуги, согласно составу услуг, входящих в ТО на  лифте продолжительностью, которая определена технически обоснованной нормой времени, при условии полного выполнения объема услуг.
4)  В ходе исполнения принятых обязательств Поставщик для оказания услуг должен предоставить квалифицированный и обученный персонал в области промышленной безопасности.  
5) Техническое обслуживание пассажирского лифта должно осуществляться в соответствии с требованиями «Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Республике Казахстан», «Положения о системе Планово-Предупредительного Ремонта» и «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов». Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на Исполнителя.
6) Перечень работ по обслуживанию лифта:
1.	Таблички и инструкции
Проверка, наличия табличек на своих местах в соответствии с каталогом запасных частей, наличия документации, указанной на табличке документационного ящика. 
2.	Предохранительное устройство
Проверка, что пользователь/оператор слышит срабатывание предохранительного устройства (без причины оно не должно срабатывать), во время работы отсутствие посторонних шумов.	Проверка контрроликов (на задней части монтажной плиты механизма), а также предохранительных крюков и направляющих роликов на раме кабины подъёмника
Проверка всех резьбовых соединений и их затяжки. 
3.	Крепление монтажной плиты
Проверка надежности затяжки всех резьбовых соединений. 
4.	Тормоза электродвигателя
Проверка остановки кабины в допустимых пределах 
5.	Тормозные колодки
Проверка зазора между якорем электромагнита и вращающимся тормозным диском.
6.	Подъёмный кабель(и)
Проверка кабеля на износ и наличия /отсутствия перегибов. Проверка крепления кабеля в поддерживающем рычаге на кабине и в мачте подъёмника (где установлены направляющее устройство и кабельная тележка). Кабель должен иметь маркировку «ALIMAK».
7.	Блокировки
Проверка работы всех механических и электрических блокировок на всех остановках и на кабине. 
8.	Пол и крыша кабины
Очистка пола и крыши кабины. 
9.	Смазка механизмов 
При выполнении смазки необходима проверка возможных повреждений, перекосов и надёжности креплений. 
10.	Крепления несущих конструкций лифта
Проверка  всех болтовых соединений креплений несущих конструкций лифта, проверка  надёжности затяжки. Необходима проверка креплений к конструкции тела башни.

 
11.       Проверка Концевых выключателей.	
Проверка Концевых выключателей, кулачков и конечного выключателя с соответствующими кулачками. Проверка их крепления и работоспособности. 
12.	Направляющие кабеля
Проверка качества крепления направляющих кабеля, и установки относительно поддерживающего рычага кабины. 
13.	Основание / приямок
Удаление мусора, который мог попасть в основание (или приямок). 
14.	Двери кабины и ограждения
Проверка работы, крепления и износа роликов. Проверка правильности установки резиновых амортизаторов.
15.	Буферы кабины
Проверка правильности положения буферов и их исправного состояния. 
16.	Сигнальное оборудование и освещение
Проверка работы органов управления, аварийного сигнала, освещения, автоматической остановки на этажах. 
17.	Аварийное освещение
Проверка работоспособности главного выключателя ВКЛ/ВЫКЛ в кабине и работоспособности, аварийного освещения. 
18.	Реечная передача (рейка и шестерня)
Проверка износа рейки и шестерни
19.	Направляющие ролики
Проверка износа и люфта подшипников направляющих роликов кабины. Регулировка и замена при необходимости должны выполняться обученным/уполномоченным персоналом. 
20.	Предохранительное устройство
Проведение испытаний предохранительного устройства, «Испытание на срабатывание (Drop test)». 
21.	Центробежный тормоз
Проверка скорости скольжения, скорость не должна превышать нормальную рабочую скорость более чем на 15% с помощью тахометра. Проверка тормозных накладок. Замена накладки при износе до 3 мм (0,12"). 
22.	Электродвигатель
Очистка охлаждающих рёбер электродвигателя. Смазка при необходимости.
23.	Червячные передачи
Проверка уровня масла и, при необходимости, долив масла. Замена протекающих прокладок. Проверка износа.
24.	Контакторы
Проверка состояния контактных поверхностей в контакторах. 
25.	Электропроводка
Проверка всех проводов, кабельных вводов и соединений. 
26.	Защита двигателя от перегрузки
Проверка защиты двигателя от перегрузки на номинальный ток, указанный на табличке электродвигателя.
27.	Несущие конструкции подъёмника / направляющие
Проверка всех болтовых соединений на направляющих рейках, а также в местах крепления конструкций лифта к конструкциям тела башни, проверка надежности   затяжки.

7) В стоимость договора входят также услуги по устранению всех замечаний согласно «Ведомости дефектов» указанной в экспертном заключении №228-1/09-25.
8) В стоимость договора входят также услуги: по ежегодному периодическому техническому освидетельствованию лифтов с выдачей копий освидетельствований Заказчику. 

9) Обязательно ведение журналов регистрации оказанных услуг с указанием ФИО и должности исполнителя и по окончанию оказанных услуг. Исполнитель обязан произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. и должности исполнителя, оказавшего услугу и Ф.И.О. и должности представителя Заказчика, принявшего услугу. 
Услуга оказывается один раз в квартал. Дата оказания услуги предварительно согласовывается с заказчиком

Услуга оказывается по адресу:
г.Алматы, Медеуский район,  ул. Ж. Омаровой, 35.

	Алимак Мини - Скандо лифтіне техникалық қызмет көрсету қызметтері тоқсанына I рет кезеңділікпен жыл сайынғы куәландыруды және ағымдағы жөндеуді жүргізе отырып.
.
Лифт: Мини - Скандо
Лифт өндірушісі: Линден" Алимак " Швеция
Жүк көтергіштігі 200 кгс
Жүк-жолаушы
Лифт жылдамдығы -0,65 м / с.
Лебедканың сипаттамасы: құрт редукторы және дискілі және центрифугалық тежегіштері бар тірек көтеру механизмі.

Лифтілерге техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер құрамына кіретін қызметтер тізбесі.
         Алимак "шағын Скандо" лифтіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету үшін әлеуетті өнім беруші міндеттенеді: 
1) қызмет көрсетудің барлық кезеңі ішінде тиісті сапамен және ақаулықты жою үшін рұқсат етілген шекті мерзімде лифтілерге қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге міндетті. 
2) лифттерді ыңғайлы пайдалану мен оларға қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге қатысты қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен кәсіпорын әзірлеген (егер олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмесе) қолданыстағы нормативтік актілердің, нұсқаулықтардың, Қағидалардың, нұсқамалардың ережелерін сақтауға міндетті.
3) қызметтер көлемін толық орындау шартымен техникалық негізделген уақыт нормасымен айқындалған ұзақтығы бар лифтте ТҚК кіретін қызметтер құрамына сәйкес қызметтер көрсетуге міндетті.
4) қабылданған міндеттемелерді орындау барысында өнім беруші қызмет көрсету үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы білікті және оқытылған персоналды ұсынуға тиіс.  
5) "" "Қазақстан Республикасында лифттерді пайдалануды ұйымдастыру тәртібі туралы ереже", "Жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесі туралы ереже"және" жүк көтергіш тетіктерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары " талаптарына сәйкес жолаушылар лифтіне техникалық қызмет көрсету жүзеге асырылуға тиіс. Өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау ережелерін сақтағаны үшін жауапкершілік орындаушыға жүктеледі.
6) лифтке қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың тізбесі:
1.	Планшеттер мен нұсқаулар
Қосалқы бөлшектер каталогына сәйкес өз орындарында тақтайшалардың болуын, құжаттама жәшігінің тақтайшасында көрсетілген құжаттаманың болуын тексеру. 
2.	Қауіпсіздік құрылғысы
Пайдаланушы/оператор қауіпсіздік құрылғысының іске қосылғанын естиді (себепсіз ол жұмыс істемеуі керек), жұмыс кезінде бөгде шудың болмауы.	Контрроликтерді (механизмнің монтаждау тақтасының артқы жағында), сондай-ақ көтергіш кабинаның жақтауындағы сақтандырғыш ілгектер мен бағыттаушы роликтерді тексеру
Барлық Бұрандалы қосылыстарды және оларды қатайтуды тексеру. 
3.	Орнату тақтасын бекіту
Барлық бұрандалы қосылыстардың беріктігін тексеру. 
4.	Электр қозғалтқышының тежегіштері
Кабинаның тоқтатылуын рұқсат етілген шектерде тексеру 
5.	Тежегіш жастықшалар
Электромагниттік якорь мен айналмалы тежегіш диск арасындағы алшақтықты тексеру.
6.	Көтергіш кабель(лер)
Кабельдің тозуын және иілудің болуын /болмауын тексеру. Кабельді кабинадағы тірек тұтқасында және көтергіштің діңгегінде бекітуді тексеру (бағыттаушы құрылғы мен кабельдік арба орнатылған жерде). Кабельде "ALIMAK"белгісі болуы керек.
7.	Құлыптау
Барлық аялдамалар мен кабинадағы барлық механикалық және электрлік блоктардың жұмысын тексеру. 
8.	Кабинаның едені мен төбесі
Кабинаның едені мен шатырын тазалау. 
9.	Механизмдерді майлау 
Майлауды орындау кезінде мүмкін болатын зақымдарды, бұрмалануларды және бекітпелердің сенімділігін тексеру қажет. 
10.	Лифттің тірек конструкцияларын бекіту
Лифттің тірек конструкцияларының бекітпелерінің барлық болттық қосылыстарын тексеру, қатайту сенімділігін тексеру. Мұнара денесінің құрылымына бекітпелерді тексеру қажет.

 
11.       Соңғы қосқыштарды тексеру.	
Шекті ажыратқыштарды, жұдырықшаларды және тиісті жұдырықшалары бар соңғы Ажыратқышты тексеру. Олардың бекітілуін және жұмыс қабілеттілігін тексеру. 
12.	Кабель бағыттаушылары
Кабель бағыттағыштарының Бекітілу сапасын және кабинаның тірек тұтқасына қатысты орнатуды тексеру. 
13.	Негіз / шұңқыр
Негізге (немесе шұңқырларға) түскен қоқыстарды жою. 
14.	Кабинаның есіктері мен қоршаулары
Роликтердің жұмысын, бекітілуін және тозуын тексеру. Резеңке амортизаторлардың дұрыс орнатылуын тексеру.
15.	Кабина буферлері
Буферлердің дұрыс орналасуын және олардың жарамды күйін тексеру. 
16.	Сигналдық жабдық және жарықтандыру
Басқару органдарының жұмысын, авариялық сигналды, жарықтандыруды, едендерде Автоматты тоқтауды тексеру. 
17.	Апаттық жарықтандыру
Кабинадағы негізгі ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышының жұмыс қабілеттілігін және жұмыс қабілеттілігін, авариялық жарықтандыруды тексеру. 
18.	Тірек берілісі (тірек және беріліс)
Рельс пен редуктордың тозуын тексеру
19.	Бағыттаушы роликтер
Кабинаның бағыттаушы роликтерінің мойынтіректерінің тозуын және ойнауын тексеру. Реттеу мен ауыстыруды қажет болған жағдайда оқытылған/уәкілетті персонал орындауы керек. 
20.	Қауіпсіздік құрылғысы
Қауіпсіздік құрылғысын сынау, "іске қосу сынағы (Drop test)". 
21.	Орталықтан тепкіш тежегіш
Сырғанау жылдамдығын тексеру, жылдамдық тахометрмен қалыпты жұмыс жылдамдығынан 15% - дан аспауы керек. Тежегіш төсемдерін тексеру. 3 мм (0,12") дейін тозған кезде төсемді ауыстыру. 
22.	Электр қозғалтқышы
Электр қозғалтқышының салқындатқыш қабырғаларын тазалау. Қажет болса, майлау.
23.	Құрт берілістері
Май деңгейін тексеру және қажет болған жағдайда май қосу. Ағып жатқан тығыздағыштарды ауыстыру. Тозуды тексеру.
24.	Контакторлар
Контакторлардағы жанасу беттерінің күйін тексеру. 
25.	Электр сымдары
Барлық сымдарды, кабельдік кірістерді және қосылымдарды тексеру. 
26.	Қозғалтқышты шамадан тыс жүктемеден қорғау
Электр қозғалтқышының тақтасында көрсетілген номиналды токқа қозғалтқышты шамадан тыс жүктемеден қорғауды тексеру.
27.	Көтергіш тірек конструкциялары / бағыттағыштар
Бағыттаушы рельстердегі барлық болтты қосылыстарды, сондай-ақ лифт конструкцияларын мұнара денесінің конструкцияларына бекіту орындарын тексеру, қатайту сенімділігін тексеру.

7) Шарттың құнына №228-1/09-25 сараптамалық қорытындыда көрсетілген "ақаулар ведомосіне" сәйкес барлық ескертулерді жою жөніндегі қызметтер де кіреді.
8) Шарттың құнына мынадай қызметтер де кіреді: Тапсырыс берушіге куәландырудың көшірмелерін бере отырып, лифттерді жыл сайынғы мерзімді техникалық куәландыру бойынша. 

9) орындаушының аты-жөні мен лауазымын көрсете отырып және көрсетілген қызметтер аяқталғаннан кейін көрсетілген қызметтерді тіркеу журналдарын жүргізу міндетті. Орындаушы қызмет көрсеткен орындаушының Т.А. Ә. және лауазымы және Қызметті қабылдаған Тапсырыс беруші өкілінің Т. А. Ә. және лауазымы көрсетілген тіркеу журналына тиісті жазба жүргізуге міндетті. 
Қызмет тоқсанына бір рет көрсетіледі. Қызмет көрсету күні Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі
[bookmark: _GoBack]Қызмет мына мекенжай бойынша көрсетіледі:
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Ж. Омарова көшесі, 35.

	




