Приложение № 2 

 к типовому договору

 о государственных закупках услуг

 № ________________

 от ________________2026.г

Техническая спецификация
Организатор закупки: РГУ «Департамент уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области» Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
Заказчик: РГУ «Учреждение № 44» Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан. 
Наименование закупаемых услуг: Услуги  по сервисному техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения.
Место оказания услуг :  г. Павлодар , Восточная промышленная зона, строение 519.

Срок оказания услуг: с момента вступления договора в действие до 15.12. 2026г  ежемесячно.

Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации должно включать в себя:

После заключения договора (разовая услуга) замена всех пожарных извещателей (модель не ниже установленной), приобретение и установка датчиков (извещатель пожарный) в помещениях где не установлены, приобретение всех необходимых комплектующих осуществляется за счет поставщика услуг.

1) Внешний осмотр (ежемесячно) - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) в том числе средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам. Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, шлейфов сигнализации и других средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений.
2) Проверка работоспособности (ежемесячно) - определение технического состояния путем контроля выполнения системой автоматической пожарной сигнализации части или всех свойственных ей функций, определенных ее назначением. Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации).
3) Профилактические работы (ежемесячно) - работы планово - предупредительного характера для поддерживания системы автоматической пожарной сигнализации в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей систем, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов системы автоматической пожарной сигнализации, выработавших ресурс или пришедших в негодность.
4) Ежемесячный контроль основного и резервного источника питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. Замена аккумуляторных батарей приборов пожарной сигнализации.
5) Измерение сопротивления – 1 раз в квартал.
6) Внеплановый технический ремонт по заявке заказчика в установленные сроки - по мере возникновения необходимости - прибытие сотрудника в течении одного рабочего дня.
Ревизия и ремонт речевого оповещения, в случае необходимости замена акустических колонок речевого оповещения. В случае выхода из строя датчиков пожарной сигнализации (тепловой, дымовой и т.д.), табло выхода замена на новые либо исправные.
Время прибытия специалиста исполнителя по заявке заказчика в течение                   1 рабочего дня. 
   
Деятельность ведется в соответствии с требованиями в области защиты государственных секторов.

Техническое обслуживание должно производиться в соответствии с графиком оказания услуг и включать в себя осуществление плановых регламентных мероприятий, необходимых для содержания систем автоматической пожарной сигнализации в исправном состоянии, в том числе:

1. тестирование шлейфов сигнализации (обрыв, пожар, короткое замыкание); 

2. проверка сопротивления оконечных резисторов;

3. проверка и прочистка дымовых пожарных извещателей;

4. проверка алгоритма работы лучевых пожарных извещателей;

5. проверка работоспособности блоков речевого оповещения;

6. проверка работоспособности звуковых оповещения

7. проверка работоспособности голосовых оповещателей;

8. тестирование контрольных панелей;

9. тестирование релейных модулей;

10. диагностирование аккумуляторных батарей;

11. проверка наличия заземления;

12. проверка целостности линии интерфейса;

  13. проверка бесперебойного системы питания АПС.

После вступления в силу договора Поставщик предоставляет 
Заказчику расшифровку затрат, при этом сумма данной расшифровку должна равняться сумме договора. 


Внеплановое техническое обслуживание и срочный ремонт проходит по вызову, в случае возникновения сбоев в работе и выходе из строя аппаратуры. 
Перед подписанием Договора Стороны проводят обследование Объекта (автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения), целью которого является определение состава, технического состояния, соответствие проводимых монтажных работ с проектной документацией. Результаты работы могут оформляться в виде Акта первичного обследования, в котором указывается состав автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, отражается соответствие (несоответствие) смонтированного оборудования спецификации согласно проектной документации, выдаются рекомендации по модернизации автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения. 

Порядок подписания актов посредством веб-портала:

По факту выставления актов оказанных услуг в течении действия договора, поставщик при формированнии акта предоставляет  посредством веб-портала расшифровку затрат, при этом расшифровка затрат должна равнятся сумме выставленно электронного акта оказанных услуг, оплата производится в соответствии с условиями договора. Кроме того, поставщик выставляет акты посредством веб-портала не позднее 10 числа следующего за отчетный период. При этом, за декабрь 2026 года поставщик выставляет акт не позднее 15 декабря 2026 года. 

           № 2 қосымша

үлгі шартқа қызметтерді 
мемлекеттік сатып алу туралы

2026 жылғы ______ № ____
Техникалық ерекшелік
Сатып алуды ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің "Павлодар облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаменті" РММ".

Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің "№ 44 мекемесі" РММ. 

Сатып алынатын қызметтердің атауы: автоматты өрт дабылы және сөйлеу құлақтандыру жүйелеріне сервистік техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер.

Қызмет көрсету орны: Павлодар қ., шығыс өнеркәсіп аймағы, 519 құрылыс.

Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енген сәттен бастап 15.12 дейін. 2026 жыл ай сайын.

Шарт жасасқаннан кейін (біржолғы қызмет) барлық өрт хабарлағыштарын ауыстыру (белгіленгеннен төмен емес үлгі), белгіленбеген үй-жайларда датчиктерді (өрт хабарлағышын) сатып алу және орнату, барлық қажетті жинақтауыштарды сатып алу қызмет көрсетуші есебінен жүзеге асырылады.

Автоматты өрт дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтуы тиіс:
1) Сыртқы қарап тексеру (ай сайын) - техникалық жай - күйін (жұмысқа қабілетті-жұмысқа қабілетсіз, ақаусыз-ақаулы), оның ішінде номенклатурасы тиісті құжаттамада белгіленген бақылау құралдарымен бақылау, яғни сыртқы белгілері бойынша қондырғылар мен жекелеген КҚ-ның техникалық жай-күйін айқындау. Қондырғының құрамдас бөліктерін (қабылдау-бақылау аспабын, хабарлағыштарды, сигнал беру шлейфтерін және басқа да құралдарды) механикалық зақымданулардың, тоттанудың, кірдің, бекітпе беріктігінің болмауына сыртқы тексеру.

2) Жұмыс қабілеттілігін тексеру (ай сайын) - автоматты өрт дабылы жүйесінің оның тағайындалуымен белгіленген Бөлімнің немесе оған тән барлық функциялардың орындалуын бақылау арқылы техникалық жай-күйді анықтау. Қондырғының құрамдас бөліктерінің (қабылдау-бақылау құрылғысының немесе аспабының, хабарлағыштардың, сигнализация шлейфтерінің параметрлерін өлшеу) жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

3) Профилактикалық жұмыстар (ай сайын) - жүйелердің сыртқы беттерін тазартуды, олардың ішкі монтажының (ішкі беттерінің) техникалық жай - күйін тексеруді, ресурсты таусылған немесе жарамсыз болып қалған автоматты өрт дабылы жүйесінің элементтерін тазартуды, ысқылауды, майлауды, дәнекерлеуді, ауыстыруды немесе қалпына келтіруді қамтитын автоматты өрт дабылы жүйесін жұмысқа қабілетті күйде ұстап тұруға арналған жоспарлы-алдын алу сипатындағы жұмыстар.
     4) Негізгі және резервтік қорек көзін ай сайын бақылау, қоректің жұмыс кірмесінен резервтікке автоматты түрде ауысуын тексеру. Өрт дабылы аспаптарының аккумуляторлық батареяларын ауыстыру.
    5) кедергіні өлшеу-тоқсанына 1 рет. 
6) Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жоспардан тыс техникалық жөндеу белгіленген мерзімде - қажеттілік туындауына қарай-қызметкердің бір жұмыс күні ішінде келуі
 Сөйлеу құлақтандыруын тексеру және жөндеу, қажет болған жағдайда сөйлеу құлақтандыруының акустикалық колонкаларын ауыстыру. Өрт дабылы датчиктері (жылу, түтін және т.б.) істен шыққан жағдайда, шығу таблосы жаңа не ақаусыз болып ауыстырылады.
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша орындаушы маманының келу уақыты 1 жұмыс күні ішінде. Қызмет мемлекеттік секторларды қорғау саласындағы талаптарға сәйкес жүргізіледі.
Техникалық қызмет көрсету Қызмет көрсету кестесіне сәйкес жүргізілуі және автоматты өрт дабылы жүйелерін жарамды күйде ұстау үшін қажетті жоспарлы регламенттік іс-шараларды жүзеге асыруды қамтуы тиіс, оның ішінде:

1. сигнал беру шлейфтерін тестілеу (үзілу, өрт, қысқа тұйықталу) ;

2. соңғы резисторлардың кедергісін тексеру;

3. түтін өрт хабарлағыштарын тексеру және тазалау;

4. сәулелік өрт хабарлағыштарының жұмыс алгоритмін тексеру;

5. сөйлеу құлақтандыру блоктарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

6. дыбыстық құлақтандырудың жұмысқа қабілеттілігін тексеру

7. дауыстық хабарлағыштардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

8. бақылау тақталарын тексеру;

9. релелік модульдерді тестілеу;

10. аккумуляторлық батареяларды диагностикалау;

11. жерге қосудың болуын тексеру;

12. интерфейс сызығының тұтастығын тексеру;

13. АӨД үздіксіз қоректендіру жүйесін тексеру.
Шарт күшіне енгеннен кейін Өнім беруші мыналарды ұсынады Тапсырыс берушіге шығындардың талдамасы, бұл ретте осы талдаманың сомасы Шарттың сомасына тең болуға тиіс.

Жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету және шұғыл жөндеу аппаратураның жұмысында және істен шығуында ақаулар туындаған жағдайда шақыру бойынша өтеді.

Шартқа қол қоймас бұрын тараптар объектіге (автоматты өрт дабылы және сөйлеу туралы хабарлау) тексеру жүргізеді, оның мақсаты құрамын, техникалық жай-күйін анықтау, жүргізілетін монтаждау жұмыстарының жобалау құжаттамасына сәйкестігі болып табылады. Жұмыстың нәтижелері алғашқы тексеру актісі түрінде ресімделуі мүмкін, онда автоматты өрт дабылы мен сөйлеуді құлақтандыру құрамы көрсетіледі, монтаждалған жабдықтың жобалық құжаттамаға сәйкес ерекшелікке сәйкестігі (сәйкессіздігі) көрсетіледі, автоматты өрт дабылы мен сөйлеуді құлақтандыруды жаңғырту бойынша ұсынымдар беріледі.

Веб-портал арқылы актілерге қол қою тәртібі:

Шарттың қолданылу барысында көрсетілген қызметтердің актілерін ұсыну фактісі бойынша өнім беруші актіні қалыптастыру кезінде веб-портал арқылы шығындарды таратып жазуды ұсынады, бұл ретте шығындарды таратып жазу көрсетілген қызметтердің қойылған электрондық актісінің сомасына тең болуға тиіс, төлем шарт талаптарына сәйкес жүргізіледі. Бұдан басқа, өнім беруші актілерді веб-портал арқылы есепті кезеңнен кейінгі 10-нан кешіктірмей қояды. Бұл ретте, 2026 жылғы желтоқсанда өнім беруші актіні 2026 жылғы 15 желтоқсаннан кешіктірмей қояды.
