Техническая спецификация
на оказание услуги по перекатке пожарных рукавов с проведением ревизии на водоотдачу из имеющихся источников внутренного противопожарного водоснабжения
по адресу: г.Алматы, Аитеке-би 120.

	Наименование услуги
	Дополнительная характеристика
	Кол-во

	Перекатка пожарных рукавов с проведением ревизии на водоотдачу имеющихся источников внутреннего противопожарного водоснабжения.
	Услуги, указанные в технической спецификации, должны осуществляться в соответствии с Правилами Пожарной безопасности РК за № 16 от 16.01.2009 г. - п. 35 «Оборудование систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и пожарные краны) подвергается к техническому осмотру проверяется на работоспосбность (водоотдачу) посредством пуска воды – 2 раза в год.
Условия оказания услуг/выполнения работ:
Выдача протокола по каждому виду испытания с заключением на соответствии нормативно-техническим актов ППБ с составлением технического отчета, акта по факту выполненных работ.
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· Перекатка пожарных рукавов (81 шт.). Заменить непригодные к использованию пожарные рукава на новые (есть в наличии), предоставив дефектный акт на списание.
· Осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее), фиксирования целостности лакокрасочного покрытия. 
· Проверка комплектности.
· Контроль качества соединения пожарного рукава к крану и стволу и легкость их разъединения.
· Обследование состояние резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране, рукаве и стояке сухотруба. При необходимости поменять на новые за счет Поставщика.
· Выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу и (или) подача воды в сухотруб. Проверка исправности кнопки включения насоса, повышающего давления и (или) открывающей электрозадвижку на обводной линии внутреннего противопожарного водопровода. 
· Опломбировка пожарного крана с указанием даты проведения осмотра и печатью организации, проводившей данную услугу. 

Срок оказания услуг:  со дня вступления в силу договора по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней


Техникалық ерекшелік
ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың қолда бар көздерінен су қайтаруға ревизия жүргізе отырып, өрт сөндіру жеңдерін жаңадан домалату бойынша қызмет көрсетуге
мына мекен-жай бойынша: Алматы қ., Аитеке-би 120.

	Қызмет атауы
	Қосымша сипаттама
	Саңы

	Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау көздерін су беруге ревизия жүргізе отырып, өрт жеңдерін жаңадан домалату.
	Техникалық ерекшелікте көрсетілген қызметтер ҚР 16 жылғы № 16.01.2009 Өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс - 35 т. "Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жабдықтары (өрт гидранттары мен өрт крандары) техникалық тексеруге жылына 2 рет су жіберу арқылы жұмыс істеуге (су беруге) тексеріледі.
Қызметтерді көрсету/жұмыстарды орындау шарттары:
Әрбір сынақ түрі бойынша техникалық есепті, орындалған жұмыстар фактісі бойынша актіні жасай отырып, ӨҚҚ нормативтік-техникалық актілерінің сәйкестігіне қорытындымен хаттама беру.
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· Өрт сөндіру жеңдерін домалату (81 дана). Пайдалануға жарамсыз өрт сөндіру жеңдері (қолда бар), есептен шығаруға ақау актісін ұсына отырып, жаңасымен ауыстырылсын.
· Механикалық зақымданулардың (сызаттар, сынықтар және т.б.) болуын анықтау, лак-бояу жабынының тұтастығын бекіту мақсатында өрт сөндіру кранын тексеру.
· Жиынтықты тексеру.
· Өрт жеңінің кран мен оқпанға қосылу сапасын және оларды ажырату жеңілдігін бақылау.
·  Крандағы, жеңдегі және құрғақ құбырдың тіреуіндегі өрт оқпанындағы және жалғағыш бастарындағы резеңке төсемелердің жай-күйін тексеру. Қажет болған жағдайда Өнім берушінің есебінен жаңасына ауыстыру.
· Кранның су беруге және (немесе) құрғақ құбырға су беруге гидравликалық сынақтарын орындау. Ішкі өртке қарсы су құбырының айналма желісінде жоғары қысымды және (немесе) электр ысырмасын ашатын сорғыны қосу кнопкасының жарамдылығын тексеру.
· Тексеру жүргізу күнін көрсете отырып, өрт сөндіру кранын пломбалау және осы қызметті жүргізген ұйымның мөрімен бекіту.

· 
[bookmark: _MON_1854281985]Қызметтерді көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде 
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Список пожарных кранов в зданиях АО «НИИ КВБ».   По состоянию на март 2026 года.     1.   Цокольный этаж.   Литер Д - 3: № 1,2; Литер Д - 2: № 3,4; Литер Д - 1: № 5,6,8а*; Пищеблок: №77,78; Литер Г - 8: № 7.   Итого: 10 штук.   2.   Первый этаж.   Литер Д - 3: № 10,11,12,13; Литер  Д - 2: № 14,15; Литер Д - 1: № 16,16а*,17; Пищеблок: № 8,9; Литер  Г - 8: № 26; Литер А - 4: №18,19,20,21; Литер Б - 5: № 22,23; Литер В - 6: № 24*,25*,27,28*,28а*.   Итого: 23 штуки.   3.   Второй этаж.   Литер Д - 3: № 29,30,31,32; Литер Д - 2: № 33,34; Литер Г - 8: № 35; Литер А - 4: № 43,44,45,46,47;  Литер Б - 5: № 41,42; Литер В - 6: № 36,37,38,39,40.   Итого: 19 штук.   4.   Третий этаж.   Литер Д - 3: № 48,49,50,51; Литер Д - 2: № 52,53,54; Литер Г - 8: № 55,69*; Литер А - 4: №  63,64,65,66,67,68; Литер Б - 5: № 61,62; Литер В - 6: № 56,57,58,59,60.   Итого: 22 штуки.   5.   Технический этаж.   Литер Г - 8: № 70; Литер А - 4: № 74; Литер Б - 5: № 73; Литер В - 6: № 71,72.   Итого: 5 штук.   6.   Подвал.   Литер Д - 3: № 75.   Итого: 1 штук.   7.   РАЦ.   Литер Л: № 76.   Итого: 1 штук.     Общий итог: 81 ПШ, из которых * 7 штук без  огнетушителей.  
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Список пожарных кранов в зданиях АО «НИИ КВБ».

По состоянию на март 2026 года.



1. Цокольный этаж.

Литер Д-3: № 1,2; Литер Д-2: № 3,4; Литер Д-1: № 5,6,8а*; Пищеблок: №77,78; Литер Г-8: № 7.

Итого: 10 штук.

2. Первый этаж.

Литер Д-3: № 10,11,12,13; Литер Д-2: № 14,15; Литер Д-1: № 16,16а*,17; Пищеблок: № 8,9; Литер Г-8: № 26; Литер А-4: №18,19,20,21; Литер Б-5: № 22,23; Литер В-6: № 24*,25*,27,28*,28а*.

Итого: 23 штуки.

3. Второй этаж.

Литер Д-3: № 29,30,31,32; Литер Д-2: № 33,34; Литер Г-8: № 35; Литер А-4: № 43,44,45,46,47; Литер Б-5: № 41,42; Литер В-6: № 36,37,38,39,40.

Итого: 19 штук.

4. Третий этаж.

Литер Д-3: № 48,49,50,51; Литер Д-2: № 52,53,54; Литер Г-8: № 55,69*; Литер А-4: № 63,64,65,66,67,68; Литер Б-5: № 61,62; Литер В-6: № 56,57,58,59,60.

Итого: 22 штуки.

5. Технический этаж.

Литер Г-8: № 70; Литер А-4: № 74; Литер Б-5: № 73; Литер В-6: № 71,72.

Итого: 5 штук.

6. Подвал.

Литер Д-3: № 75.

Итого: 1 штук.

7. РАЦ.

Литер Л: № 76.

Итого: 1 штук.



Общий итог: 81 ПШ, из которых * 7 штук без огнетушителей.


