ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Ғимаратта орнатылған өрт сөндіру гидранттарына техникалық қызмет көрсету
1. Жұмыстың атауы
Ғимаратта орнатылған ішкі өрт сөндіру гидранттарына техникалық қызмет көрсету және олардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
2. Жұмыс көлемі
Ғимараттағы өрт сөндіру гидранттарының техникалық жағдайын тексеру;
гидрант шкафтарының және олардың сыртқы жағдайын тексеру;
өрт кранының ашылып-жабылуын тексеру;
вентильдердің жұмыс қабілетін тексеру;
қосылу орындарының герметикалығын тексеру;
өрт жеңдерінің (рукавтардың) техникалық жағдайын тексеру;
өрт оқпандарының жағдайын тексеру;
өрт жеңдерінің кранға және оқпанға дұрыс қосылуын тексеру;
тығыздағыштар мен қосқыш бастиектердің жағдайын тексеру;
гидранттың су беру мүмкіндігін тексеру;
жүйедегі су қысымын тексеру;
су ағуын және басқа да ақауларды анықтау және мүмкін болған жағдайда жою;
анықталған ақаулар бойынша ұсыныстар беру;
техникалық қызмет көрсету нәтижелері бойынша орындалған жұмыстар актісін рәсімдеу.
3. Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар
Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін барлық өрт сөндіру гидранттары жұмысқа жарамды, су беруге дайын және өрт кезінде пайдалануға мүмкіндік беретін техникалық күйде болуы тиіс.
4. Құжаттамалар
орындалған жұмыстар актісі;
гидранттарды тексеру нәтижелері;
анықталған ақаулардың тізімі;
қажет болған жағдайда ақауларды жою бойынша ұсыныстар.
5. Орындаушыға қойылатын жалпы талаптар
Жұмыстар қолданыстағы өрт қауіпсіздігі және техникалық пайдалану талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс;
техникалық қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын материалдар мен қосалқы бөлшектер жарамды және сапалы болуы тиіс;
жұмыстарды тиісті білімі мен тәжірибесі бар мамандар орындауы тиіс;
қызмет көрсету барысында анықталған ақаулар тапсырыс берушіге жазбаша түрде хабарлануы тиіс.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Техническое обслуживание пожарных гидрантов, установленных в здании
1. Наименование работ
Техническое обслуживание внутренних пожарных гидрантов, установленных в здании, и проверка их работоспособности.
2. Объем работ
проверка технического состояния пожарных гидрантов в здании;
проверка состояния пожарных шкафов;
проверка открытия и закрытия пожарного крана;
проверка работоспособности вентилей;
проверка герметичности соединений;
проверка технического состояния пожарных рукавов;
проверка состояния пожарных стволов;
проверка правильности соединения пожарных рукавов с краном и стволом;
проверка состояния уплотнителей и соединительных головок;
проверка возможности подачи воды через гидрант;
проверка давления воды в системе;
выявление и, при возможности, устранение протечек и других неисправностей;
предоставление рекомендаций по выявленным неисправностям;
оформление акта выполненных работ по результатам технического обслуживания.
3. Требования к результату обслуживания
После завершения технического обслуживания все пожарные гидранты должны находиться в исправном техническом состоянии, быть готовыми к подаче воды и использованию при пожаре.
4. Документация
акт выполненных работ;
результаты проверки пожарных гидрантов;
перечень выявленных неисправностей;
при необходимости — рекомендации по устранению выявленных неисправностей.
5. Общие требования к исполнителю
Работы должны выполняться с соблюдением действующих требований пожарной безопасности и технической эксплуатации;
используемые при техническом обслуживании материалы и запасные части должны быть исправными и качественными;
работы должны выполняться специалистами, имеющими соответствующие знания и опыт;
о выявленных в ходе обслуживания неисправностях исполнитель должен письменно уведомить заказчика.




