
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
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	Установка прибора учета тепла, диагностика и наладка теплового узла: 
Характеристика:
Вычислитель ТВК-02 должен иметь: Степень защиты – IP 54, Средний срок службы 12 лет
Питание комбинированное от 9 до 24В, Температура окружающего воздуха от -10…+50°C, Средняя наработка на отказ — не менее 75000 часов., Интерфейс =  RS-232, Часовой – 62 суток, Суточный  – 730 суток, Суточный итоговый – 730 суток, Месячный  - 144 (12 лет), Месячный итоговый -  144 (12 лет). Расходомер  дожен иметь: Степень защиты - IP 65, Напряжение питания расходомера, В:= от 10 до 15В., Средний срок службы 12 лет, Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Тип соединения = фланцевое, Температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 °С;, Среднее время наработки на отказ не менее 100000 часов. Термометр должен иметь:  Степень защиты - IP 65, Средний срок службы 10 лет, Номинальная статическая характеристика преобразования по ГОСТ 6651 = Pt100, t = 0-160℃, Рекомендуемый измерительный ток = 1мА, Условное рабочее давление = 1,6 МПа. GSM модем должен иметь: Степень защиты – IP 65, Средний срок службы 10 лет, Тип основного интерфейса RS-232, Количество SIM-карт = 2, Диапазоны частот = GSM: 900/1800МГц, Скорость передачи данных по RS-232 = 1200-115200 бит/сек, Напряжение питания постоянное = ..30В DC, габаритные размеры = 76 x 65 x 35 мм., Диапазон рабочих температур = 40...+70°C
1.Метрологическим характеристикам теплосчетчик –регистратор соответствует классу «С»
2.Комплект расходомеров РСЦ с блоком питания
3.Подобранная пара термопреобразователей
4.Присоединительная арматура (гайки, прокладки, и т.д.) 
Наименование составной части выполняемых работ: 
1.Преобразователь расхода (падающий трубопровод)
2.Преобразователь расхода (обратный трубопровод) 
3.Основной комплект термопреобразователей сопротивления 
4.Регистратор расхода Преобразователь расхода первого канала.
5.Электро ящик ,электромонтажный комплект
6.Присоединительная арматура(фланцы,арматура ,гайки и т.д) комплект
7.Подобранная пара термопреобразователей  комплект
8. Расходомер  Ду-20 комплект
9. Тепловычислитель комплект
Преобразователь расхода второго канала 
5. Паспорт и Руководство по эксплуатации.  Гарантия на выполненные работы:
1 год. Срок службы: не менее 12 лет
6. GSM модем
7. Запорная арматура
8. Обследование, разработка и изготовление проектной документации, согласование 
9. Сварочные работы и мехмонтаж на объекте
10. Электромонтаж на объекте 
11. Пуско-наладка теплосчетчика
12. Монтаж и демонтаж оборудования
13. Срок выполнения работ 15 дней со дня подачи заявки




[bookmark: _GoBack]ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жұмыс орныАлматы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің «Алмалы ауданының алғашқы медициналық-санитарлық көмек орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Мекенжайы:  Төле би 157
	
	

	Жылу есептегішін орнату, жылыту блогын диагностикалау және реттеу:
Сипаттамасы:
TVK-02 калькуляторында келесілер болуы керек: Қорғаныс класы – IP 54, орташа қызмет ету мерзімі 12 жыл
9-дан 24 В-қа дейінгі біріктірілген қуат көзі, қоршаған ауа температурасы -10…+50°C,Ақаулықтар арасындағы орташа уақыт 75 000 сағаттан кем емес.Интерфейс = RS-232, Сағаттық - 62 күн, Күнделікті - 730 күн, Күнделікті барлығы - 730 күн, Айлық - 144 (12 жыл), Айлық барлығы - 144 (12 жыл). Ағын өлшегіште келесілер болуы керек: Қорғаныс класы - IP 65, Ағын өлшегіштің қоректендіру кернеуі, V: = 10-нан 15 В-қа дейін, Орташа қызмет ету мерзімі 12 жыл, Сұйықтықтың ең жоғары өлшенетін орташа көлемдік ағын жылдамдығы, Қосылым түрі = фланецті, Қоршаған орта ауасының температурасы +5-тен +50 °C-қа дейін;, Істен шығулар арасындағы орташа уақыт кемінде 100 000 сағат. Термометрде келесілер болуы керек: Қорғаныс класы - IP 65, Орташа қызмет ету мерзімі 10 жыл, ГОСТ 6651 бойынша номиналды статикалық түрлендіру сипаттамасы = Pt100, t = 0-160℃, Ұсынылатын өлшеу тогы = 1 мА, Шартты жұмыс қысымы = 1,6 МПа. GSM модемінде келесі талаптар болуы керек: Қорғаныс класы - IP 65, Орташа қызмет ету мерзімі 10 жыл, Негізгі интерфейс түрі RS-232, SIM карталарының саны = 2, Жиілік диапазондары = GSM: 900/1800 МГц, RS-232 арқылы деректерді беру жылдамдығы = 1200-115200 бит/сек, Тұрақты қорек кернеуі = ..30 В тұрақты ток, Жалпы өлшемдері = 76 x 65 x 35 мм, Жұмыс температурасының диапазоны = 40...+70 °C
1. Жылу есептегіш-жазғыш метрологиялық сипаттамалары бойынша «С» класына сәйкес келеді.
2. Қуат көзі бар RSC ағын өлшегіштерінің жиынтығы
3. Температура түрлендіргіштерінің сәйкес жұбы
4. Қосқыш арматуралар (гайкалар, тығыздағыштар және т.б.)
Орындалған жұмыстың құрамдас бөлігінің атауы: 
1. Ағын түрлендіргіші (құлап бара жатқан құбыр)
2. Ағын түрлендіргіші (қайтару құбыры)
3. Кедергі температурасының түрлендіргіштерінің негізгі жиынтығы
4. Ағын жазғыш Бірінші арнаның ағын түрлендіргіші.
5. Электр қорабы, электр орнату жинағы
6. Қосқыш арматуралар (фланецтер, фитингтер, гайкалар және т.б.) жиынтық
7. Температура түрлендіргіштерінің сәйкес жұбы жиынтығы
8. DN-20 ағын өлшегіш жинағы
9. Жылу өлшегіш жинағы; Екінші арналы ағын түрлендіргіші
5. Паспорт және пайдалану нұсқаулығы. Орындалған жұмысқа кепілдік:
1 жыл. Қызмет көрсету мерзімі: кемінде 12 жыл
6. GSM модемі
7. Жабу клапандары
8.Жобалық құжаттаманы зерттеу, әзірлеу және дайындау, бекіту
9. Нысандағы дәнекерлеу және механикалық орнату жұмыстары
10. Нысандағы электр қондырғылары
11. Жылу есептегішті іске қосу
12. Жабдықты орнату және бөлшектеу
13. Жұмысты аяқтау мерзімі өтініш берілген күннен бастап 15 күн.




