Техническая спецификация
Противопожарная обработка чердачного помещения

	№ 
	Наименование организации
	Дополнительная характеристика 
	Ед. изм
	Кол-во
	Место и срок оказанных услуг

	1
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Балхашская центральная районная больница" 
	Противопожарная обработка деревянных конструкций чердачных помещаний огнезащитным составом с проведением лабораторных испытаний (огнезащитный состав за счет поставщика)
	кв.м.
	4632,00 кв.м. (площадь чердачного помещения)
	Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Ахметова, №14

	2
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Балхашская центральная районная больница"
	Противопожарная обработка деревянных конструкций чердачных помещаний огнезащитным составом с проведением лабораторных испытаний (огнезащитный состав за счет поставщика)
	кв.м.
	[bookmark: _GoBack]314,00 кв.м. (площадь чердачного помещения)
	Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Рыскулова, №85



Требования к Поставщику:
Обработка осуществляются специалистами поставщика в составе не менее двух человек, прошедших проверку знаний в области электробезопасности (не ниже III группы), пожарно-технического минимума, а также обучения по безопасности и охране труда.
Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных поверхностей здания включает в себя:
-  очистка деревянных поверхностей от пыли и грязи; 
- проведение огнезащитных работ. Средства огнезащиты наносить ровным 2-х слоем с перерывом 12  часов  с помощью кисти или краска распылителя, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей;
-  обработать огнезащитным составом обрешетку кровли, стропила, балки, стойки, чердачного помещения, другие элементы чердачного покрытия и кровли внутри помещения чердака;
- проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с «требованиями к деревянным конструкциям Технического регламента постановления правительства РК №1265 от 26 декабря 2008 года; 
- предъявление огнезащитных работ и необходимой документации.
Предоставить следующие документы:
- Акт обработки огнезащитным составом.
- Оригинал протокола испытания огнезащитного состава.     
- Паспорт качества на огнезащитный состав.
- Технологическую инструкцию по применению огнезащитного состава.
- Гигиеническое заключение на пропиточный материал.
- Протоколы испытаний по определению качества огнезащитной обработки от Испытательной лаборатории – Оригинал !!!
- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям и быть согласованы с Заказчиком. Работы производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы. Исполнитель должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия. Работы производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса.
Материал, используемый при выполнении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли здания.
Материал, используемый при выполнении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли здания – огнезащитный состав «ПОС1БИО».
          Используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиями быть согласованы с Заказчиком. 
         Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения работ не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия. 
          Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине не ниже 2-ой группы огнезащитной эффективности.
Нанесение и сушку рекомендуется  производить при температуре окружающего воздуха не ниже 10 градусов °C и при относительной влажности не выше 85%.  
В стоимость услуги должна входить все расходные материалы, комплектующие, монтажные, транспортные и высотно- подъемные работы.
Гарантия на все виды работ и материалы не менее 12 месяцев с выдачей соответствующих протоколов огнезащитной обработки. 





















Техникалық ерекшелік
Шатыр астындағы үй-жайларды өрттен қорғау өңдеуі

	№
	Ұйымның атауы
	Қосымша сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Қызмет көрсету орны және мерзімі

	1
	Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Балқаш аудандық орталық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
	Шатыр астындағы үй-жайлардың ағаш конструкцияларын зертханалық сынақтар жүргізе отырып, өрттен қорғау құрамымен өңдеу (өрттен қорғау құрамы өнім берушінің есебінен)
	шаршы метр
	4632,00 ш.м. (шатырдың ауданы)
	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, Ахметов көшесі, №14

	2
	Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Балқаш аудандық орталық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
	Шатыр астындағы үй-жайлардың ағаш конструкцияларын зертханалық сынақтар жүргізе отырып, өрттен қорғау құрамымен өңдеу (өрттен қорғау құрамы өнім берушінің есебінен)
	шаршы метр
	314,00 ш.м. (шатырдың ауданы)
	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, Рысқұлов көшесі, №85



Өнім берушіге қойылатын талаптар:
Өңдеу жұмыстарын өнім берушінің кемінде екі адамнан тұратын мамандары жүргізуі тиіс. Мамандар электр қауіпсіздігі саласында (III топтан төмен емес), өрт-техникалық минимум бойынша білімін тексеруден, сондай-ақ қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша оқудан өткен болуы қажет.
Ғимараттың ағаш беттерін оттан қорғау мақсатында өңдеу жөніндегі қызметтер мыналарды қамтиды:
 -  ағаш беттерін шаң мен кірден тазалау;
 - оттан қорғау жұмыстарын жүргізу. Оттан қорғау құралын қылқалам немесе бояу бүріккіші арқылы, өткізіп жібермей және ағып кетулерге жол бермей, 12 сағаттық үзіліспен 2 қабат етіп біркелкі жағу. Жекелеген бөлшектердің түйісетін жерлерін мұқият өңдеу;
  - шатырдың ағаш торламасын, стропилаларын, арқалықтарын, тіректерін, шатыр астындағы үй-жайдың және шатыр жабынының басқа да элементтерін шатыр астындағы үй-жайдың ішкі жағынан оттан қорғау құрамымен өңдеу;
   - «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 26 желтоқсандағы №1265 қаулысының Техникалық регламентінің ағаш конструкцияларға қойылатын талаптарына» сәйкес ағаш беттерді оттан қорғау өңдеуінің сапасын анықтау бойынша сынақтар жүргізу;
- орындалған оттан қорғау жұмыстарын және қажетті құжаттаманы тапсыру.
Келесі құжаттарды ұсыну қажет:
- Оттан қорғау құрамымен өңдеу актісі.
- Оттан қорғау құрамын сынау хаттамасының түпнұсқасы.
- Оттан қорғау құрамының сапа паспорты.
- Оттан қорғау құрамын қолдану жөніндегі технологиялық нұсқаулық.
- Сіңдіргіш материалға арналған гигиеналық қорытынды.
- Сынақ зертханасынан оттан қорғау өңдеуінің сапасын анықтау бойынша сынақ хаттамалары – Түпнұсқасы !!!
- оттан қорғау жабыны үшін пайдаланылатын материалдар мемлекеттік стандарттар мен талаптарға сәйкес болуы және Тапсырыс берушімен келісілген болуы тиіс. Жұмыстар қолданылатын құралға қатысты нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізілуі тиіс. Қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын материалдар, бұйымдар мен жабдықтар ГОСТ және ТУ талаптарына сәйкес болуы және сертификатталған болуы тиіс. Орындаушы барлық жұмыстарды өз материалдары мен өз қаражаты есебінен орындауға, сондай-ақ ағаш конструкцияларды дайындау және олардың бетіне оттан қорғау жабынын жағу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті барлық құрылғылар, керек-жарақтар мен құрал-саймандарға ие болуға тиіс. Жұмыстар қолданыстағы ғимараттарда жұмыс процесін тоқтатпай жүргізілуі тиіс.
         Ғимараттың шатырындағы ағаш конструкцияларды оттан қорғау жұмыстарын орындау кезінде пайдаланылатын материал.
Ғимараттың шатырындағы ағаш конструкцияларды оттан қорғау жұмыстарын орындау кезінде пайдаланылатын материал - «ПОС1БИО» оттан қорғау құрамы.
Пайдаланылатын оттан қорғау жабынының материалдары мемлекеттік стандарттар мен талаптарға сәйкес болуы және Тапсырыс берушімен келісілген болуы тиіс.
Жұмыстар жүргізілген кезде оттан қорғау құрамының сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айдан аспауы тиіс және сәйкестік сертификатымен расталуы қажет.
Оттан қорғау өңдеуі ағашқа оттан қорғау тиімділігінің кемінде 2-тобына сәйкес келетін қасиет беретін құраммен жүргізілуі тиіс.
Құрамды жағу және кептіру жұмыстарын қоршаған ауа температурасы 10°C-тан төмен емес және салыстырмалы ылғалдылық 85%-дан жоғары емес жағдайда жүргізу ұсынылады.
Қызмет құнына барлық шығыс материалдары, жинақтаушы бөлшектер, монтаждау, көлік және биіктікке көтеру жұмыстары кіруі тиіс.
Барлық жұмыс түрлері мен материалдарға кемінде 12 ай кепілдік берілуі және оттан қорғау өңдеуінің тиісті хаттамалары ұсынылуы тиіс.

