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Техническая спецификация

Работа по установке насосной установки повышения давления воды с гидроаккумулятором в 5-этажном здании (на готовой площадке)

Работа включает в себя: 
 Установка насосной станции с гидроаккумулятором на готовой площадке первого этажа 5-этажного здания и врезке ее в существующую систему водоснабжения для обеспечения бесперебойного водоснабжения.
Установка виброизоляционных прокладок из технической резины или иных виброизоляционных материалов под опорные ножки (раму) насосного оборудования для снижения передачи вибрации на строительные конструкции здания.
Выполнение врезки в вводной водопровод.
Монтаж всасывающей и напорной линии (Обвязка). Установка фильтра грубой очистки (грязевика) на входе насоса для защиты крыльчатки от песка и механических примесей, монтаж обратного клапана на выходе (предотвращение оттока воды), а также манометров для контроля давления.
Подключение гидроаккумулятора. Подключение 200-литрового мембранного бака через гибкую антивибрационную подводку и шаровой кран со сливным дренажом. Проверка и настройка предварительного давления воздуха в воздушной камере бака.
Прокладка отдельного медного силового кабеля от главного распределительного щита (ГРЩ) до места установки насоса.
Установка вводного автоматического выключателя (10А–16А), УЗО или диффреле (ток утечки 30 мА) для электробезопасности.
Монтаж и настройка реле давления (для автоматического включения насоса при падении давления до 1.5–1.8 бар и выключения при достижении 3.0–3.5 бар), а также установка датчика / реле защиты от сухого хода (для предотвращения сгорания насоса мощностью 1.1 кВт при прекращении подачи воды в городской сети).
Заполнение системы водой, удаление воздушных пробок через заливные отверстия и проверка герметичности всех резьбовых соединений и стыков под рабочим давлением.
Проверка стабильности напора на верхнем (5-м) этаже, корректности цикличности включения/выключения насоса и бесперебойной работы всей автоматики.

Технические параметры оборудования: 
Электрическая мощность электродвигателя насоса – не менее 1.1 кВт
Тип присоединения к трубопроводу (удобство монтажа) – резьбовое
Напряжение питания -  220В
Номинальная подача воды - 4.0 м³/ч
Номинальный напор воды – не менее 39м
Емкость гидроаккумулятора	- не менее 200л
Макс. рабочее давление бака	- не менее 10 бар

№ 2 қосымша
Техникалық ерекшелік
5 қабатты ғимаратта су қысымын арттыруға арналған гидроаккумуляторы бар сорғы қондырғысын орнату жұмыстары (дайын алаңда)

Жұмыстардың құрамы
5 қабатты ғимараттың бірінші қабатындағы дайын алаңға гидроаккумуляторы бар сорғы станциясын орнату және үздіксіз сумен жабдықтауды қамтамасыз ету мақсатында оны қолданыстағы сумен жабдықтау жүйесіне қосу.
Ғимараттың құрылыс конструкцияларына дірілдің берілуін азайту үшін сорғы жабдығының тірек аяқтарының (рамасының) астына техникалық резеңкеден немесе өзге де діріл оқшаулағыш материалдардан жасалған төсемдерді орнату.
Су құбырының кіріс желісіне қосылу жұмыстарын орындау.
Сорғының сору және айдау желілерін монтаждау (құбырлық байлау). Сорғының жұмыс дөңгелегін құмнан және механикалық қоспалардан қорғау үшін сорғының кірісіне ірі тазалау сүзгісін (грязевик) орнату, судың кері ағуын болдырмау үшін шығыс жағына кері клапан орнату, сондай-ақ қысымды бақылауға арналған манометрлерді монтаждау.
Гидроаккумуляторды қосу. Көлемі 200 литр мембраналық бакты иілгіш дірілге қарсы қосқыш арқылы, сондай-ақ су ағызатын дренажы бар шарлы кранды пайдалана отырып қосу. Бактың ауа камерасындағы бастапқы ауа қысымын тексеру және реттеу.
Басты тарату қалқанынан (БТҚ) сорғыны орнату орнына дейін жеке мыс күштік кабель тарту.
Кіріс автоматты ажыратқышты (10–16 А), сондай-ақ электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қорғаныштық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) немесе дифференциалдық автоматты ажыратқышты (ағып кету тогы – 30 мА) орнату.
Қысым релесін монтаждау және реттеу: қысым 1,5–1,8 барға дейін төмендеген кезде сорғыны автоматты түрде қосу және қысым 3,0–3,5 барға жеткен кезде өшіру.
Сондай-ақ қалалық су құбырынан су беру тоқтаған жағдайда қуаты 1,1 кВт сорғының істен шығуын болдырмау үшін құрғақ жүрістен қорғау датчигін немесе релесін орнату.
Жүйені сумен толтыру, құю саңылаулары арқылы ауа тығындарын шығару, жұмыс қысымы кезінде барлық бұрандалы қосылыстар мен түйіспелердің герметикалығын тексеру.
5-қабатта су қысымының тұрақтылығын, сорғының қосылу және ажыратылу циклдерінің дұрыстығын, сондай-ақ бүкіл автоматика жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін тексеру.

Жабдықтың техникалық параметрлері:
Сорғы электр қозғалтқышының қуаты – кемінде 1,1 кВт.
Құбырға қосылу түрі (монтаждауға ыңғайлылығы) – бұрандалы қосылыс.
Қоректендіру кернеуі – 220 В.
Судың номиналды өнімділігі – 4,0 м³/сағ.
Судың номиналды арын биіктігі – кемінде 39 м.
Гидроаккумулятордың сыйымдылығы – кемінде 200 л.
Бактың ең жоғары жұмыс қысымы – кемінде 10 бар.

