ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
        На приобретение пожарных извещателей с выполнением монтажных и пусконаладочных работ по подключению к действующей системе автоматической пожарной сигнализации (АПС)
Заказчик: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г. Алматы.
1. Наименование закупки
Поставка пожарных извещателей, выполнение монтажных и пусконаладочных работ с подключением к действующей системе автоматической пожарной сигнализации (АПС) КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г. Алматы.
2. Место выполнения работ
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 93, помещения актового зала и крыши (чердачной зоны) Городского кардиологического центра.
3. Перечень оборудования и технические характеристики
3.1. Дымовой адресный пожарный извещатель ИП 212-64, протокол R3, IP40 — 37 штук.
· Тип: дымовой адресный пожарный извещатель.
· Назначение: обнаружение признаков пожара и передача сигнала в систему АПС.
· Протокол обмена данными: R3.
· Степень защиты оболочки: IP40.
· Комплектация: извещатель с необходимыми монтажными основаниями и принадлежностями для установки и подключения.
· Совместимость: с действующей системой АПС и приёмно-контрольным оборудованием Центра.
3.2. Адресный ручной пожарный извещатель ИПР 513-11, протокол R3 — 2 штуки.
· Тип: ручной адресный пожарный извещатель.
· Назначение: ручная подача сигнала о пожаре в систему АПС.
· Протокол обмена данными: R3.
· Цвет корпуса: красный.
· Комплектация: извещатель с необходимыми монтажными и соединительными принадлежностями.
· Совместимость: с действующей системой АПС и приёмно-контрольным оборудованием Центра.
4. Требования к монтажным работам, материалам и подключению к действующей системе АПС
4.1. Исполнитель обязан выполнить полный комплекс работ по поставке, монтажу, подключению и пусконаладке 37 дымовых адресных пожарных извещателей ИП 212-64 (протокол R3, IP40) и 2 адресных ручных пожарных извещателей ИПР 513-11 (протокол R3) с подключением к действующей системе автоматической пожарной сигнализации (АПС) КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г. Алматы.
4.2. В стоимость закупки должны быть включены все необходимые материалы, комплектующие, расходные материалы, транспортные расходы, монтажные и пусконаладочные работы, необходимые для полного завершения работ и ввода установленного оборудования в эксплуатацию.
4.3. В состав необходимых материалов и комплектующих входят, в том числе:
1. Кабель KCBBнг (А)-LS 4×0,50 — для подключения извещателей к действующей системе АПС. Количество определяется исполнителем по результатам обследования места выполнения работ и трасс прокладки кабельных линий.
2. Гофрированная труба диаметром 16–20 мм — для прокладки и защиты кабельных линий. Количество определяется по фактической протяжённости трасс.
3. Крепёжные материалы для монтажа гофрированных труб и кабельных линий: клипсы, хомуты, дюбели, саморезы, скобы и другие необходимые элементы.
4. Монтажные основания, соединительные элементы, клеммы, разъёмы и иные комплектующие, необходимые для установки и подключения извещателей.
5. Расходные материалы, необходимые для выполнения монтажных работ, включая материалы для маркировки кабелей, крепления, изоляции и восстановления мест прокладки в пределах объёма работ.
6. Иные необходимые материалы и комплектующие, без которых невозможно выполнить качественный монтаж, подключение и настройку оборудования.
4.4. Все указанные материалы и комплектующие должны быть включены в общую стоимость договора. Дополнительная оплата за кабельную продукцию, гофрированные трубы, крепёжные элементы, расходные материалы, монтаж, подключение и пусконаладочные работы не допускается, если соответствующие расходы относятся к предусмотренному договором объёму работ.
4.5. Исполнитель обязан до начала работ обследовать места установки извещателей, определить необходимую протяжённость кабельных линий и количество материалов, а также проверить совместимость кабеля и другого оборудования с действующей системой АПС.
4.6. Монтаж кабельных линий должен выполняться с соблюдением требований пожарной безопасности, правил прокладки кабельных трасс и технической документации производителей оборудования. Прокладка кабеля должна обеспечивать его надёжное крепление и защиту от механических повреждений.
4.7. Исполнитель обязан обеспечить подключение всех новых извещателей к действующей системе АПС, настройку адресов, проверку прохождения сигналов на приёмно-контрольный прибор и работоспособности системы после завершения монтажа.
4.8. По завершении работ исполнитель обязан провести проверку работоспособности установленных извещателей и их взаимодействия с действующей системой АПС, передать заказчику акт выполненных работ и документ о результатах проверки.
4.9. Работы должны выполняться исполнителем, имеющим предусмотренное законодательством Республики Казахстан разрешение на выполнение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.
4.10. Общая стоимость договора должна включать оборудование, кабель KCBBнг(А)-LS 4×0,50, гофрированную трубу диаметром 16–20 мм, все необходимые крепёжные и расходные материалы, монтаж, подключение к действующей системе АПС, пусконаладочные работы, проверку работоспособности и оформление исполнительной документации.
5. Требования к исполнителю
5.1. Исполнитель должен иметь действующее разрешение (лицензию), разрешительный документ, предусмотренный законодательством Республики Казахстан, предоставляющий право на выполнение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.
5.2. Исполнитель обязан обеспечить выполнение монтажных, подключательных и пусконаладочных работ квалифицированными специалистами с соблюдением требований пожарной безопасности и действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан.
5.3. По требованию заказчика исполнитель должен предоставить копию соответствующего разрешительного документа, подтверждающего право на выполнение указанных работ.
6. Требования к качеству и приёмке
6.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений и дефектов.
6.2. Оборудование должно соответствовать документации производителя и применимым требованиям технического регулирования Республики Казахстан и Евразийского экономического союза.
6.3. По завершении работ исполнитель обязан провести проверку работоспособности каждого установленного извещателя и подтвердить корректную передачу сигналов на приёмно-контрольное оборудование действующей системы АПС.
6.4. По результатам выполнения работ исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ и документ, подтверждающий проверку работоспособности установленных извещателей и их подключения к действующей системе АПС.
6.5. Гарантийный срок на оборудование и выполненные работы — не менее 12 месяцев со дня подписания акта приёмки, если иное не предусмотрено договором и документацией производителя.
7. Количество и объём закупки
1. Дымовой адресный пожарный извещатель ИП 212-64, протокол R3, IP40 — 37 шт.
2. Адресный ручной пожарный извещатель ИПР 513-11, протокол R3 — 2 шт.
3. Монтаж, подключение и пусконаладочные работы с проверкой работоспособности действующей системы АПС — 1 комплекс работ.
Общий объём закупки: поставка 39 пожарных извещателей с выполнением полного комплекса монтажных и пусконаладочных работ и подключением к действующей системе АПС Центра.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
       
 Қолданыстағы автоматты өрт дабылы жүйесіне (АПС)қосу бойынша монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындай отырып, өрт хабарлағыштарын сатып алуға
Тапсырыс беруші: Алматы қ.ДСБ "Қалалық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК.

1. Сатып алу атауы
Алматы қ.ДСБ "Қалалық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК Қолданыстағы автоматты өрт дабылы жүйесіне (АПС) қосыла отырып, өрт хабарлағыштарын жеткізу, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау.

2. Жұмыстарды орындау орны
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Төле би к-сі, 93, Қалалық кардиологиялық орталықтың акт залы мен шатырының (шатыр аймағының) үй-жайлары.

3. Жабдықтар тізімі және техникалық сипаттамалары
3.1. ЖК 212-64 түтін мекенжайы өрт хабарлағышы, R3 ХАТТАМАСЫ, IP40-37 дана.
* Түрі: түтін мекен-жайы өрт дабылы.
* Мақсаты: өрт белгілерін анықтау және АПС жүйесіне сигнал беру.
* Деректер алмасу ХАТТАМАСЫ: R3.
* Қабықты қорғау дәрежесі: IP40.
* Жинақтау: орнату және қосу үшін қажетті монтаждау негіздері мен керек-жарақтары бар детектор.
* Үйлесімділік: қолданыстағы АПС жүйесімен және орталықтың қабылдау-бақылау жабдықтарымен.
3.2. ОЖБ 513-11 мекенжайлық қолмен өрт хабарлағышы, R3 хаттамасы-2 дана.
* Түрі: қолмен өртке қарсы дабыл.
* Мақсаты: АПС жүйесіне өрт туралы сигналды қолмен беру.
* Деректер алмасу ХАТТАМАСЫ: R3.
* Корпустың түсі: қызыл.
* Жинақтау: қажетті монтаждау және жалғау керек-жарақтары бар детектор.
* Үйлесімділік: қолданыстағы АПС жүйесімен және орталықтың қабылдау-бақылау жабдықтарымен.

4. Монтаждау жұмыстарына, материалдарға және қолданыстағы АПС жүйесіне қосылуға қойылатын талаптар
4.1. Орындаушы ЖК 212-64 (R3, IP40 ХАТТАМАСЫ) 37 түтін мекенжайының өрт хабарлағыштарын және "Қалалық кардиологиялық орталық" ҚДБ ШЖҚ КМК Қолданыстағы автоматты өрт дабылы жүйесіне (АПС) қосыла отырып, ОЖБ 513-11 (R3 хаттамасы) 2 мекенжай қол өрт хабарлағыштарын жеткізу, монтаждау, қосу және іске қосу бойынша жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті. Алматы.
4.2. Сатып алу құнына жұмыстарды толық аяқтау және орнатылған жабдықты пайдалануға беру үшін қажетті барлық қажетті материалдар, жиынтықтауыштар, шығыс материалдары, көлік шығыстары, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары енгізілуі тиіс.
4.3. Қажетті материалдар мен компоненттердің құрамына кіреді, соның ішінде:
1.	Ksvvng (a) кабелі-LS 4×0,50 — детекторларды қолданыстағы ApS жүйесіне қосу үшін. Санын Орындаушы жұмыстарды орындау орнын және кабель желілерін төсеу трассаларын тексеру нәтижелері бойынша айқындайды.
2.	Диаметрі 16-20 мм гофрленген құбыр — кабельдік желілерді төсеу және қорғау үшін. Саны трассалардың нақты ұзындығы бойынша анықталады.
3.	Гофрленген құбырлар мен кабельдік желілерді орнатуға арналған бекіту материалдары: қыстырғыштар, қысқыштар, дюбельдер, өздігінен бұрап тұратын бұрандалар, қапсырмалар және басқа да қажетті элементтер.
4.	Детекторларды орнату және қосу үшін қажетті монтаждау негіздері, қосқыш элементтер, терминалдар, қосқыштар және өзге де жиынтықтауыштар.
5.	Кабельдерді таңбалауға, бекітуге, оқшаулауға және жұмыс көлемі шегінде төсеу орындарын қалпына келтіруге арналған материалдарды қоса алғанда, монтаждау жұмыстарын орындау үшін қажетті шығыс материалдары.
6.	Басқа қажетті материалдар мен компоненттер, онсыз жабдықты сапалы монтаждау, қосу және конфигурациялау мүмкін емес.
4.4. Барлық көрсетілген материалдар мен жиынтықтауыштар шарттың жалпы құнына енгізілуі тиіс. Егер тиісті шығыстар шартта көзделген жұмыс көлеміне жататын болса, кәбіл өнімі, гофрленген құбырлар, бекіткіштер, шығыс материалдары, монтаждау, қосу және іске қосу-баптау жұмыстары үшін қосымша ақы төлеуге жол берілмейді.
4.5. Орындаушы жұмыс басталғанға дейін детекторларды орнату орындарын тексеруге, кабель желілерінің қажетті ұзындығын және материалдардың санын анықтауға, сондай-ақ кабель мен басқа жабдықтың қолданыстағы АПС жүйесімен үйлесімділігін тексеруге міндетті.
4.6. Кабель желілерін монтаждау Өрт қауіпсіздігі талаптарын, кабельдік трассаларды төсеу ережелерін және жабдық өндірушілерінің техникалық құжаттамасын сақтай отырып орындалуы тиіс. Кабельді төсеу оны сенімді бекітуді және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі керек.
4.7. Орындаушы барлық жаңа детекторларды қолданыстағы АПС жүйесіне қосуды, мекенжайларды баптауды, қабылдау-бақылау аспабына сигналдардың өтуін және монтаждау аяқталғаннан кейін жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеруді қамтамасыз етуге міндетті.
4.8. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы белгіленген хабарлағыштардың жұмысқа қабілеттілігін және олардың қолданыстағы АПС жүйесімен өзара іс-қимылын тексеруге, орындалған жұмыстардың актісін және тексеру нәтижелері туралы құжатты Тапсырыс берушіге беруге міндетті.
4.9. Жұмыстарды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өрт автоматикасы жүйелерін монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындауға рұқсаты бар Орындаушы орындауы тиіс.
4.10. Шарттың жалпы құнына жабдық, КСВВнг(а)-LS 4×0,50 кабелі, диаметрі 16-20 мм гофрленген құбыр, барлық қажетті бекіту және шығыс материалдары, монтаждау, қолданыстағы АПС жүйесіне қосу, іске қосу-баптау жұмыстары, жұмысқа қабілеттілігін тексеру және атқарушылық құжаттаманы ресімдеу кіруі тиіс.

5. Орындаушыға қойылатын талаптар
5.1. Орындаушының қолданыстағы рұқсаты (лицензиясы), Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, өрт автоматикасы жүйелерін монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындауға құқық беретін рұқсат құжаты болуға тиіс.
5.2. Орындаушы өрт қауіпсіздігі талаптарын және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін сақтай отырып, білікті мамандардың монтаждау, қосу және іске қосу-баптау жұмыстарын орындауын қамтамасыз етуге міндетті.
5.3. Тапсырыс берушінің талабы бойынша орындаушы көрсетілген жұмыстарды орындау құқығын растайтын тиісті рұқсат құжатының көшірмесін ұсынуға тиіс.

6. Сапа және қабылдау талаптары
6.1. Жеткізілетін жабдық жаңа, пайдаланылмаған, зақымдалмаған және ақаусыз болуы керек.
6.2. Жабдық өндірушінің құжаттамасына және Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық реттеудің қолданылатын талаптарына сәйкес келуге тиіс.
6.3. Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы әрбір орнатылған хабарлағыштың жұмысқа қабілеттілігін тексеруге және қолданыстағы АПС жүйесінің қабылдау-бақылау жабдықтарына сигналдардың дұрыс берілуін растауға міндетті.
6.4. Жұмыстарды орындау нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың актісін және орнатылған хабарлағыштардың жұмыс қабілеттілігін және олардың қолданыстағы АПС жүйесіне қосылуын тексеруді растайтын құжатты ұсынады.
6.5. Жабдыққа және орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі, егер өндірушінің шартында және құжаттамасында өзгеше көзделмесе, қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

[bookmark: _GoBack]7. Сатып алу саны мен көлемі
1.	ЖК 212-64 түтін мекенжайының өрт хабарлағышы, R3 ХАТТАМАСЫ, IP40 — 37 дана.
2.	ОЖБ 513-11 мекенжайлық қолмен өрт хабарлағышы, R3-2 хаттама дана.
3.	Қолданыстағы ApS — 1 жүйесінің жұмыс қабілеттілігін тексерумен монтаждау, қосу және іске қосу жұмыстары жұмыс кешені.
Сатып алудың жалпы көлемі: монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының толық кешенін орындай отырып және Орталықтың қолданыстағы АПС жүйесіне қосыла отырып, 39 өрт хабарлағышын жеткізу.
