ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по замене сгоревшего прибора «Рубеж R3-Рубеж-20П», перепривязке, программированию извещателей, составлению схемы адресации по помещениям и вводу в эксплуатацию





1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ РАБОТ

Восстановление полноценной работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС) здания Заказчика путем демонтажа вышедшего из строя (сгоревшего) прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП), поставки и монтажа нового ППКП «Рубеж-20П» (протокол R3), подключения к существующим линиям связи и резервному питанию, программирования и перепривязки адресов существующих извещателей и оповещателей, а также обязательного составления исчерпывающей схемы расположения извещателей и прохождения линий ШС/АЛС с текстовой расшифровкой по всем помещениям здания.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ


	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.
	Кол-во

	1
	ППКП «Рубеж-20П» (протокол R3)
	Новый адресный прибор управления и контроля пожарной автоматики (R3). Поддержка АЛС, RS-485, USB. Питание 12/24 В.
	шт.
	1

	2
	Расходные материалы
	Клеммные колодки, термоусадочные трубки, маркировочные элементы, крепеж для ППКП.
	компл.
	1



 (
Техническая спецификация
 
—
 
КГУ
 
«
Центр
 
«
Ана
ғ
а
 
та
ғ
зым
»
) (
Страница
 
4
 
из
 
4
)
3. СОСТАВ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

3.1. Демонтажно-монтажные работы:
· Аккуратный демонтаж сгоревшего прибора «Рубеж-20П» с сохранением маркировки и целостности всех подводимых кабелей и линий связи.
· Установка и механическое крепление нового ППКП «Рубеж-20П» (протокол R3) на штатное место.
· Подключение к цепям основного (220 В) и резервного питания (ИБП/АКБ), замер параметров питания.
· Расключение линии интерфейса RS-485 и адресных линий связи (АЛС).
3.2. Программирование, перепривязка и пусконаладка:
· Диагностика линий: Проверка целостности и отсутствия коротких замыканий/наводок в существующих адресных шлейфах перед подключением нового прибора.
· Сканирование и перепривязка: Поиск адресов через новый ППКП, программная перепривязка и прошивка уникальных адресов для 120 дымовых адресных извещателей, 10 ручных извещателей, 10 светозвуковых сирен и 10 световых табло «ШЫҒУ/ВЫХОД».
· Загрузка конфигурации: Построение логики работы (разделы, зоны) в ПО «FireSec» / ПО «Конфигуратор R3» и запись базы в энергонезависимую память нового ППКП.
· Комплексный тест: Поадресная проверка срабатывания тестовым аэрозолем, проверка сигналов «Тревога»,
«Внимание», «Неисправность», проверка сирен/табло и автоперехода на АКБ.
3.3. Обязательное составление схем адресации и трассировки:
· Исполнительные схемы: Нанесение на поэтажные планы здания графических обозначений установленных датчиков, ручных извещателей, сирен, табло и трасс прохождения адресных шлейфов (АЛС/ШС).
· Детализированная расшифровка адресов: Составление текстового реестра (таблицы) привязки программных адресов с четкой детализацией:
· По всем этажам и лестничным маршам;
· По всем рабочим кабинетам и административным помещениям (с номерами/названиями);
· По всем коридорам, холлам и вестибюлям;
· По подвальным, техническим и вспомогательным помещениям.
· Маркировка: Нанесение читаемой маркировки с номером адреса на корпус каждого физического извещателя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ И СТАНДАРТАМ

· Разрешение: Наличие Разрешения на монтаж, наладку и ТО систем пожарной автоматики (Закон РК № 202-V, Приказ МЧС РК от 28.08.2025 № 372). Предоставляется в течение 2 дней после заключения договора.
· Стандарты: Строгое соблюдение Приказов МЧС РК № 405, № 55, ПУЭ РК и СТ РК 1167-2002.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИЕМКА

По завершении работ Поставщик предоставляет Заказчику комплект документов:
1. Акт выполненных работ и Акт ввода системы АПС в эксплуатацию.
2. Оформленные исполнительные схемы расположения датчиков и линий ШС/АЛС на поэтажных планах.
3. Подробную ведомость/таблицу расшифровки адресов извещателей по всем помещениям (кабинеты, этажи, коридоры, подвалы).
4. Паспорт завода-изготовителя на ППКП «Рубеж-20П» и файл рабочей конфигурации (базы данных R3).
5. Заполненный эксплуатационный журнал систем пожарной автоматики.
Контроль качества может проводиться с привлечением инспекционных органов по ГОСТ ISO/IEC 17020-2013.
Замечания устраняются Поставщиком за свой счет в течение 2 календарных дней.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
"Рубеж R3-Рубеж-20П" өртенген аспапты ауыстыру, хабарлағыштарды қайта байлау, бағдарламалау, үй-жайлар бойынша адрестеу схемасын жасау және пайдалануға беру жөніндегі жұмыстарды орындауға

1. ЖҰМЫСТЫҢ МАҚСАТЫ 
 
"Рубеж-20П" жаңа ППКП (R3 ХАТТАМАСЫ) жеткізу және монтаждау, қолданыстағы байланыс желілеріне және резервтік қоректендіруге қосу, қолданыстағы хабарлағыштар мен хабарлағыштардың мекенжайларын бағдарламалау және қайта байланыстыру жолымен Тапсырыс берушінің ғимаратының автоматты өрт дабылының (АПС) толыққанды жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру, сондай-ақ ғимараттың барлық үй-жайлары бойынша мәтіндік транскрипциясы бар ШС/АЛС желілерінің өтуі және детекторлардың орналасуының толық схемасын міндетті түрде жасау.

Маңызды ескерту: Қуат және сигнал беру желілері (АЛС, RS-485), шлейфтер, резервтік қуат желілері (ИБП/ АКБ), сондай-ақ соңғы құрылғылар (120 түтін детекторы, 10 қол детекторы, 10 сирена және 10 табло) орнатылған және объектіде орналасқан. Осы ТК шеңберінде жаңа желілерді төсеу талап етілмейді.

2. ЖЕТКІЗІЛЕТІН ЖАБДЫҚТАР МЕН МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ТІЗБЕСІ

	№
	Атауы
	Техникалық сипаттама
	Өлшем бірлік
	Саны

	1
	ППКП «Рубеж-20П» (протокол R3)
	Өрт автоматикасын басқару және бақылаудың жаңа адрестік құралы (R3). AЛС, RS-485, USB қолдауы. Қорек 12/24 В.
	Дана
	1

	2
	Шығын материалдары
	Терминал төсемдері, жылуды азайтатын түтіктер, таңбалау элементтері, ППКП бекіткіштері.
	Жиынтық
	1



3. ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН КӨЛЕМІ 

3.1. Бөлшектеу-монтаждау жұмыстары: 
Барлық жеткізілетін кабельдер мен байланыс желілерінің таңбалануы мен тұтастығын сақтай отырып, өртенген "Рубеж-20п" аспабын ұқыпты бөлшектеу. 
Жаңа "Рубеж-20п" ППКП (R3 ХАТТАМАСЫ) штаттық орынға орнату және механикалық бекіту. 
Негізгі (220 В) және резервтік қуат (ИБП/АКБ) тізбектеріне қосылу, қуат параметрлерін өлшеу. 
RS-485 интерфейс желісін және байланыс мекенжай желілерін (АЛС) ажырату. 

3.2. Бағдарламалау, қайта байланыстыру және іске қосу: 
Сызықтарды диагностикалау: жаңа Құралды қоспас бұрын қолданыстағы адрестік шлейфтердегі қысқа тұйықталу/тұйықталу тұтастығын және жоқтығын тексеру. 
Сканерлеу және қайта байланыстыру: жаңа ППКП арқылы мекен-жайларды іздеу, 120 түтін мекен-жайының детекторларына, 10 қолмен детекторға, 10 дыбыстық сиренаға және 10 "ШЫҒУ/ВЫХОД" Жарық тақтасына арналған бірегей мекен-жайларды бағдарламалық байланыстыру және микробағдарламалау. 
Конфигурацияны жүктеу: "FireSec" БҚ / "R3 конфигураторы" БҚ жұмыс логикасын (бөлімдер, аймақтар) құру және базаны жаңа ППКП-ның тұрақты жадына жазу. 
Кешенді тест: сынақ аэрозолының іске қосылуын мекенжай бойынша тексеру, "дабыл" сигналдарын тексеру, "Назар аударыңыз", "ақаулық", сиреналарды/таблоларды тексеру және аккумуляторға автоматты түрде ауысу. 

3.3. Адрестеу және бақылау схемаларын міндетті түрде жасау: 
Атқарушы схемалар: ғимараттың еден жоспарларына орнатылған датчиктердің, қол детекторларының, сиреналардың, таблолардың және мекенжай шлейфтерінің (АЛС/ШС) өту трассаларының графикалық белгілерін салу. 
Мекен-жайларды егжей-тегжейлі транскрипциялау: бағдарламалық мекен-жайларды нақты егжей-тегжейлі байланыстырудың мәтіндік тізілімін (кестесін) құру: 
Барлық қабаттар мен баспалдақтар бойынша; 
Барлық жұмыс кабинеттері мен әкімшілік Үй-жайлар бойынша (нөмірлері/атаулары бар); 
Барлық дәліздерде, залдарда және вестибюльдерде; 
Жертөле, техникалық және қосалқы үй-жайлар бойынша. 

Таңбалау: әрбір физикалық детектордың корпусына мекенжай нөмірі бар оқылатын таңбаны салу. 

4. ЖЕТКІЗУШІГЕ ЖӘНЕ СТАНДАРТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Рұқсат: өрт автоматикасы жүйелерін монтаждауға, баптауға және ТҚК рұқсатының болуы (ҚР № 202-V Заңы, ҚР ТЖМ 28.08.2025 № 372 Бұйрығы). Шарт жасалғаннан кейін 2 күн ішінде беріледі. 
Стандарттар: ҚР ТЖМ № 405, № 55, ҚР ПЭУ және ҚР СТ 1167-2002 бұйрықтарын қатаң сақтау. 

5. АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ 

Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге құжаттар жиынтығын ұсынады: 
1. Орындалған жұмыстар актісі және АПС жүйесін пайдалануға беру актісі. 
2. Еден жоспарларында ШС/АЛС датчиктері мен желілерінің орналасуының ресімделген атқарушы схемалары. 
3. Барлық Үй-жайлар (кабинеттер, қабаттар, дәліздер, жертөлелер) бойынша детекторлардың мекенжайларын толық ведомость/транскрипциялау кестесі. 
4. "Рубеж-20П" ППКП дайындаушы-зауыттың паспорты және жұмыс конфигурациясының файлы (R3 деректер базасы). 
5. Өрт автоматикасы жүйелерінің толтырылған пайдалану журналы. 

Сапаны бақылау ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 бойынша инспекциялық органдардың қатысуымен жүргізілуі мүмкін. 
Ескертулерді Өнім беруші 2 күнтізбелік күн ішінде өз есебінен жояды.
