Техническая спецификация
Услуга по чистке и дезинфекции системы вентиляции 

Услуга по чистке и дезинфекции системы вентиляции должна включать в себя очистку и дезинфекцию системы вентиляции и приточных установок в количестве 72 штук, согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 758 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции" (далее – Санитарные правила). 

	Услуга по чистке и дезинфекции системы вентиляции

	Наименование услуг
	Место проведения
	Ед. изм.
	Количество

	Очистка системы вентиляции
	Г.Кокшетау п.Станционный ул.Юбилейная 19/1
	м.п.
	265

	Дезинфекция системы вентиляции
	Г.Кокшетау п.Станционный ул.Юбилейная 19/1
	м.п.
	265



Санитарно-эпидемиологическое обследование вентиляционной системы и помещений, в которых они установлены, проводится с целью оценки санитарно-гигиенического и санитарно-технического состояния, включающего в себя:
· анализ проектной документации, паспортов на систему вентиляции, планы (чертежи), журнал ремонта и эксплуатации вентиляционного оборудования;
· оценку используемого оборудования, его эффективности;
· оценку качества монтажных и пусконаладочных работ;
· определение соответствия фактического состояния, расположения и конструкции вентиляционной системы проектным данным;
· проведение замеров нормируемых параметров микроклимата;
· оценку степени загрязнения воздуховодов и других компонентов вентиляционной системы органическими и неорганическими отложениями;
· забор материала из вентиляционной системы и проведение лабораторных исследований. Забор материала для проведения лабораторных исследований (смывы) следует выполнять с поверхности компонентов вентиляционной системы, потенциально подверженных микробному загрязнению;
· оценку эффективности установленного в системах оборудования для обеззараживания воздуха на основе современных технологий обеззараживания воздуха (разрешенных для этой цели, обеспечивающих инактивацию микроорганизмов c эффективностью более 95% на выходе и оснащенные системами автоматического контроля);
· анализ результатов и разработка соответствующих мероприятий. Составить общий акт технического состояния и эффективности работы систем вентиляции. 
Необходимо провести санитарно-гигиенические и лабораторные исследования до и после проведения чистки и дезинфекции систем вентиляции в соответствии с Санитарными правилами,  а так же в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан  Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 декабря 2020 года № 21710 «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Необходимо провести инструментальные замеры потоков воздуха (микроклимат, скорость движения воздуха, кратность воздухообмена) в системе вентиляции прибором, прошедшим поверку.
Очистка и дезинфекция вентиляции выполняется с учетом их конструкции и специфических особенностей оборудования. Сотрудники поставщика обязаны перед проведением работ демонтировать все датчики, элементы автоматики, фильтра и другие элементы систем вентиляции (далее элементы) с целью избежания выхода из строя (механические повреждения щеткой, попадание дезинфицирующего средства и т.д.), после проведения работ необходимо монтировать и проверить на работоспособность все снятые элементы, произвести запуск в автоматическом режиме, проверить все системы защиты. В случае выхода из строя элементов по вине поставщика все расходы по восстановлению и приобретению элементов берет на себя поставщик. 
Механическая чистка вентиляционных коробов производится на специальном оборудовании, позволяющим проводить чистку не нарушая целостность воздуховодов. Вырезаются технологические люки, через которые вставляются щетка специального оборудования соответствующего диаметра в зависимости от диаметра данного воздуховода, на противоположной стороне подсоединяется вытяжной вентилятор, который всасывает весь мусор, пыль и отложения вентиляционных коробов. Технологические люки должны закрываться герметично. Уровни шума и вибрации, создаваемые на рабочих местах вентиляционными установками, не должны превышать значений, установленных  Гигиеническими нормативами. В случае обнаружения повышенных шумов и вибрации поставщику необходимо провести настройку и регулировку оборудования, поставить в известность представителей Заказчика.  Технологические люки должны закрываться герметично.
При выборе дезинфицирующего средства следует учитывать особенности обрабатываемого объекта, биологические свойства циркулирующих микроорганизмов, особенности дезинфицирующих средств.
Лабораторные исследования взятых материалов из вентиляционной системы, до и после очистки и дезинфекции, проводятся за счет поставщика аккредитованной лабораторией с предоставлением заключений или актов.
	Не допускается никаких ударов по вентиляционной системе, нарушения защитного покрытия внутри вентиляционного короба и приточных машин, не нарушать герметичность стыков между воздуховодами на протяжении всей работы.
	Согласно п.20 Санитарных правил применяемые при проведении дезинфекционных работ техника и аппаратура должны быть исправными, чистыми, соответствующими поставленным задачам и применяемому дезинфицирующему средству. При дезинфекции не допускается использовать аппаратуру и оборудование, не прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке.
	Очистка и дезинфекция системы вентиляции должна проводиться без демонтажа воздуховодов, путем разбивки системы на участки закрытием регулирующих клапанов.
	Оборудование должно быть сертифицировано в Республики Казахстан, также состоять в реестре разрешенных для использования в РК.
Общее управление, организацию и контроль за всеми работами по чистке и дезинфекции проводят ответственные лица Поставщика. Организацию работы чистки и дезинфекции, проверка проектной документации на соответствие, проверка механических частей на предмет правильного функционирования и эффективности работы систем вентиляции, составление актов эффективности проводят ответственные лица Поставщика. Проверка правильной работы автоматики и управления систем вентиляции, контроль демонтажа – монтажа датчиков и элементов автоматики, замеры эффективности воздухообмена и температуры, составление актов эффективности проводят ответственные лица Поставщика. Чистка и дезинфекция воздуховодов, вырезка сервисных люков, демонтаж – монтаж воздуховодов, демонтаж – монтаж датчиков автоматики, замеры кратности и температуры, переноска оборудования, подключение к электрической сети и т.д. все сопутствующие работы проводят специалисты Поставщика. 

Лица, занимающиеся очисткой и дезинфекцией систем вентиляции, в установленном порядке проходят исследования в соответствии с Правилами прохождения предварительных обязательных медицинских осмотров, утвержденными приказом и.о. Министра Здравоохранения Республики  Казахстан от 15 октября 2020 года №ҚР ДСМ-131/2020, а также в  соответствии   с  Постановлением главного государственного санитарного  врача  Республики Казахстан №38 от 02.09.2021 года «О дальнейшем усилении мер  по предупреждениюзаболеваний  коронавирусной  инфекцией среди  населения  Республики Казахстан.
	При выборе дезинфицирующего средства следует учитывать особенности обрабатываемого объекта, биологические свойства циркулирующих микроорганизмов, особенности дезинфицирующих средств. Перечень приоритетных требований к дезинфицирующим средствам, учитывается согласно Приложению 3 к Санитарным правилам.
              Поставщик должен оказать услугу по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней в  2026 году.
              Заявки подаются на электронную почту поставщика.
              Поставщик услуг должен разработать и согласовать с Заказчиком регламент, в том числе и график, по проведению работ по очистке и дезинфекции воздуховодов с указанием специфики работы каждой системы, способов чистки и дезинфекции в зависимости от свойств перемещаемой среды и времени работы системы;
            Все работы в рамках оказания услуг должны осуществляться в соответствии с планом проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования и регламентом (сроки проведения, сдача работ); 
          Должен вестись журнал учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте согласно приложению 5 к Санитарным правилам;
	Поставщик несёт полную ответственность за наличие у производственного персонала, занятого обслуживанием оборудования, всех соответствующих допусков по технике безопасности с прохождением всех необходимых инструктажей по охране труда и технике безопасности; 
	Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдением им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности;
	При проведении очистки и дезинфекции воздуховодов поставщик согласовывает с Заказчиком вентиляционные отверстия, через которые будут произведены работы;
	Очистку распределителей воздуха следует проводить одновременно с чисткой воздуховодов;
	Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случае нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя.
	Все переделки и ремонт, вытекающие из открытия люков доступа внутри и снаружи помещений, полностью выполняются поставщиком. 
	Поставщик обязан своевременно или по первому требованию Заказчика вывозить и утилизировать отходы, образовавшиеся во время выполнения услуг.
	    Проводить очистку и дезинфекцию системы вентиляции  без нарушения  конструкций   (без  монтажа  и демонтажа). 
              Заменить вентиляционные решетки в количестве 72 шт. в случае их повреждения.
Поставщик обязуется предоставить (обеспечить):
-забор  материала  из системы  вентиляции и проведение  лабораторных исследований с выдачей протокол микробиологических исследований воздуха, заключение СЭС;
-фото-видео отчет о проделанной работе;
-график  работы  по  очистке и  дезинфекции системы вентиляции;
-в случае выявлении  положительных смывов  после  проведении  услуг по очистке и дезинфекции системы вентиляции  Поставщик  обязуется (за свой счёт)  повторно  осуществить  услуги  по  очистке и дезинфекции системы вентиляции с   предоставлением отрицательных смывов.

Все виды работ проводить по согласованию с Заказчиком.
Все виды работ должны быть выполнены по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней.


Желдету жүйесін тазарту және дезинфекциялау жөнінддегі қызметтің  
техникалық сипаттамасы

Желдету жүйесін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі қызметі «Желдету мен ауаны баптау жүйелеріне, оларды тазалау мен дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы №758 бұйрығының  талаптарына сәйкес (бұдан әрі – Санитариялық қағидалар),  саны ___ дана мөлшерінде желдету және ағызу қондырғылары жүйесін тазалауды және дезинфекциялауды қамтуға тиіс. 

	Желдету жүйесін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі қызмет

	Қызметтің атауы
	Өткізу орны
	Өлшем бірлігі
	саны

	Желдету жүйесін тазарту 
	Көкшетау қ. Станционный к. Юбилейная к.
	ш.м.
	265

	Желдету жүйесін дезинфекциялау 
	Көкшетау қ. Станционный к. Юбилейная к.
	ш.м.
	265

	
	
	
	



Желдету жүйесі мен олар орнатылған үй-жайларды санитариялық-эпидемиологиялық тексеру санитариялық-гигиеналық және санитариялық-техникалық жай-күйді бағалау мақсатында жүргізіледі: 
·  жобалық құжаттаманы, желдету жүйесіне төлқұжаттарды, жоспарларды (сызбаларды), желдету жабдықтарын жөндеу және пайдалану журналын талдау; 
·  қолданылатын жабдықты, оның тиімділігін бағалау; 
·  монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының сапасын бағалау; 
·  желдету жүйесінің нақты жай-күйінің, орналасуы мен конструкциясының жобалық деректерге сәйкестігін анықтау; 
·  микроклиматтың нормаланатын параметрлерін өлшеу жүргізу; 
·  органикалық және бейорганикалық шөгінділермен ауа өткізгіштердің және желдету жүйесінің басқа компоненттерінің ластану дәрежесін бағалау; 
·  желдету жүйесінен материал алу және зертханалық зерттеулер жүргізу. Зертханалық зерттеулер жүргізу үшін материал алу (шайындылар) микробтық ластануға ұшырауы мүмкін желдету жүйесінің құрамдас бөліктерінің бетінен орындалуы тиіс; 
·  ауаны зарарсыздандырудың заманауи технологиялары негізінде ауаны зарарсыздандыруға арналған жүйелерде орнатылған жабдықтың тиімділігін бағалау (осы мақсатта рұқсат етілген, шығу кезінде тиімділігі 95% - дан асатын және автоматты бақылау жүйелерімен жабдықталған микроорганизмдердің инактивациясын қамтамасыз ететін); 
·  нәтижелерді талдау және тиісті шараларды әзірлеу. Желдету жүйелерінің техникалық жағдайы мен тиімділігінің жалпы актісін жасау. 
Санитариялық қағидаларға сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-220/2020 бұйрығына сәйкес желдету жүйелерін тазарту және дезинфекциялау жүргізілгенге дейін және одан кейін санитариялық-гигиеналық және зертханалық зерттеулер жүргізу қажет. «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауға жататын өнімдер мен эпидемиялық мәні бар объектілердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 2 желтоқсанда № 21710 болып тіркелген. 
Тексеруден өткен аспаппен желдету жүйесінде ауа ағындарын (микроклимат, ауа қозғалысының жылдамдығы, ауа алмасу жиілігі) аспаптық өлшеу жүргізу қажет. 
Желдетуді тазарту және дезинфекциялау олардың құрылымы мен жабдықтың ерекшеліктерін ескере отыра орындалады. Жеткізуші қызметкерлері жұмыстарды жүргізер алдында істен шығуды болдырмау мақсатында (щеткамен механикалық зақымдану, дезинфекциялау құралының түсуі және т. б.), барлық датчиктерді, автоматика элементтерін, сүзгіні және желдету жүйелерінің басқа элементтерін (бұдан әрі элементтер) тексеруге міндетті, осы жұмыстарды жүргізгеннен кейін барлық алынған элементтерді монтаждау және олардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру, автоматты режимде іске қосу, барлық қорғаныс жүйелерін тексеруі қажет. Жеткізушінің кінәсінен элементтер істен шыққан жағдайда, элементтерді қалпына келтіру және сатып алу бойынша барлық шығындарды Жеткізуші өз мойнына алады. 
Желдеткіш қораптарды механикалық тазалау ауа өткізгіштердің тұтастығын бұзбай тазалауға мүмкіндік беретін арнайы жабдықта жүргізіледі. Технологиялық люктер кесіледі, олар арқылы тиісті диаметрлі арнайы жабдықтың щеткасы осы каналдың диаметріне байланысты енгізіледі, қарама-қарсы жағында желдеткіш желдеткіш қосылады, ол барлық қоқыстарды, шаңды және желдеткіш қораптардың шөгінділерін сорады. Технологиялық люктер герметикалық жабылуы қажет. Жұмыс орындарында желдету қондырғылары шығаратын шу мен діріл деңгейлері гигиеналық нормативтерде белгіленген мәндерден аспауға тиіс. Жоғары шу мен діріл анықталған жағдайда, жеткізуші жабдықты баптап, реттеп, Тапсырыс берушінің өкілдеріне хабарлауы керек. Технологиялық люктер герметикалық жабылуы керек. 
Дезинфекциялау құралын таңдағанда өңделетін объектінің ерекшеліктерін, айналымдағы микроорганизмдердің биологиялық қасиеттерін, дезинфекциялау құралдарының ерекшеліктерін ескеру қажет. 
Желдету жүйесінен алынған материалдарды тазалау мен дезинфекциялауға дейін және одан кейінгі зертханалық зерттеу қорытындылар немесе актілер бере отырып, аккредиттелген зертханамен жеткізушінің есебінен жүргізіледі. 
Желдету жүйесі бойынша ешқандай соққыларға, желдеткіш қорап пен ішке соратын машиналардың ішіндегі қорғаныш жабынының бұзылуына жол берілмеуі, бүкіл жұмыс барысында ауа өткізгіштер арасындағы түйіспелердің герметикалығын бұзылмауы қажет. 
Санитариялық қағидалардың 20-тармағына сәйкес дезинфекциялық жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын техника мен аппаратура жарамды, таза, қойылған міндеттерге және қолданылатын дезинфекциялық құралға сәйкес болуы тиіс. Дезинфекциялау кезінде белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өтпеген аппаратура мен жабдықты пайдалануға жол берілмейді. 
Желдету жүйесін тазарту және дезинфекциялау құбырларды бөлшектемей, жүйені реттеуші клапандарды жабу арқылы учаскелерге бөлу арқылы жүргізілуі керек. 
Жабдық Қазақстан Республикасында сертификатталуы тиіс, сондай-ақ ҚР пайдалануға рұқсат етілген тізілімде болуы тиіс. 
Барлық тазалау және дезинфекциялау жұмыстарын жалпы басқаруды, ұйымдастыруды және бақылауды Жеткізушінің жауапты тұлғалары жүргізеді. Тазалау және дезинфекциялау жұмыстарын ұйымдастыруды, жобалық құжаттаманың сәйкестігін тексеруді, механикалық бөлшектердің желдету жүйелерінің дұрыс жұмыс істеуі мен тиімділігіне тексеруді, тиімділік актілерін жасауды Жеткізушінің жауапты тұлғалары жүргізеді. Желдету жүйелерінің автоматикасы мен басқаруының дұрыс жұмысын тексеруді, датчиктер мен автоматика элементтерін бөлшектеу – монтаждауды бақылауды, ауа алмасу тиімділігі мен температураны өлшеу, тиімділік актілерін жасауды жеткізушінің жауапты тұлғалары жүргізеді. Ауа өткізгіштерді тазалау және дезинфекциялау, сервистік люктерді кесу, ауа өткізгіштерді бөлшектеу – монтаждау, автоматика датчиктерін бөлшектеу – монтаждау, еселік пен температураны өлшеу, жабдықты тасымалдау, электр желісіне қосу және т.б. барлық ілеспе жұмыстарды жеткізушінің мамандары жүргізеді. 
Желдету жүйелерін тазалаумен және дезинфекциялаумен айналысатын адамдар белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 15 қазандағы №ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығымен, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының халқы арасында коронавирустық инфекция ауруларының алдын алу жөніндегі шараларды одан әрі күшейту туралы» Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 02.09.2021 жылғы №38 Қаулысымен бекітілген алдын ала міндетті медициналық тексеруден өту қағидаларына сәйкес зерттеуден өтеді. 
Дезинфекциялау құралын таңдағанда өңделетін объектінің ерекшеліктерін, айналымдағы микроорганизмдердің биологиялық қасиеттерін, дезинфекциялау құралдарының ерекшеліктерін ескеру қажет. Дезинфекциялау құралдарына қойылатын басым талаптардың тізбесі Санитариялық қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес ескеріледі. 
Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қызметті 2026 жылдың 15 күнтізбелік күні ішінде көрсетуі тиіс. 
[bookmark: _GoBack]Өтінімдер жеткізушінің электрондық поштасына жіберіледі. 
Жеткізуші әрбір жүйенің жұмыс ерекшелігін, ауыстырылатын ортаның қасиеттеріне және жүйенің жұмыс уақытына байланысты тазалау және дезинфекциялау тәсілдерін көрсете отырып, ауа өткізгіштерді тазалау және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу жөніндегі регламентті, оның ішінде кестені әзірлеуге және Тапсырыс берушімен келісуге тиіс; 
Қызмет көрсету аясындағы барлық жұмыстар желдету және ауаны баптау жүйелерін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу жоспарына және регламентке (жұмыстарды жүргізу мерзімдері, тапсыру) сәйкес жүзеге асырылуға тиіс;
Санитариялық қағидаларға 5 қосымшаға сәйкес объектіде желдету және ауа баптау жүйелерін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды есепке алу журналы жүргізілуге тиіс; 
Жеткізуші жабдыққа қызмет көрсетумен айналысатын өндірістік персоналда еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша барлық қажетті нұсқаулықтардан өте отырып, қауіпсіздік техникасы бойынша барлық тиісті рұқсаттардың болуына толық жауапты болады; 
Жеткізуші өзінің (оның персоналының) қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтауы үшін толық жауапкершілікті өзіне алады; 
Ауа өткізгіштерді тазарту және дезинфекциялау кезінде жеткізуші  Тапсырыс берушімен жұмыс жүргізілетін желдеткіш саңылауларды келіседі;
Ауа дистрибьюторларын тазарту құбырларды тазалаумен бір уақытта жүргізілуі керек; 
Жеткізуші Тапсырыс берушінің материалдық құндылықтарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Зиян келтірілген жағдайда, Тапсырыс берушінің мүлкіне материалдық залалды жою және өтеу бойынша барлық шығындарды Жеткізуші өзіне алады. 
Үй-жайлардың ішінде және сыртында кіру люктерінің ашылуынан туындайтын барлық өзгертулер мен жөндеулерді жеткізуші толығымен орындайды. 
Жеткізуші қызметтерді орындау кезінде пайда болған қалдықтарды уақтылы немесе Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша әкетуге және кәдеге жаратуға міндетті. 
Конструкцияларды бұзбай (монтаждау және бөлшектеусіз) желдету жүйесін тазалауды және дезинфекциялауды жүргізеді.
Желдету торларын, егер олар зақымданған болса, 72 дана мөлшерінде ауыстыру.
Жеткізуші қамтамасыз етуге (қамтамасыз етуге): 
- желдету жүйесінен материал алу және ауаны микробиологиялық зерттеу хаттамасын бере отырып, зертханалық зерттеулер жүргізуге, СЭС қорытындысына;
- орындалған жұмыс туралы фото-бейне есеп беруге; 
- желдету жүйесін тазарту және дезинфекциялау бойынша жұмыс кестесіне;
- желдету жүйесін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі қызметтерді жүргізгеннен кейін оң жуулар анықталған жағдайда, Жеткізуші (өз есебінен) теріс жууларды ұсына отырып, желдету жүйесін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі қызметтерді қайта жүзеге асыруға міндеттенеді. 

Жұмыстың барлық түрлері Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жүргізіледі. 
Жұмыстың барлық түрлері Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде орындалуы тиіс.



