
	Техническая спецификация

	на услуги по техническому обслуживанию дизельных водогрейных котлов и  котельного оборудования 


Место оказания услуг: г. Астана,ул.Е113 здание 1 и 3 
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Услуги по техническому обслуживанию дизельных водогрейных котлов и котельного оборудования включает:


	I
	Обслуживание и ревизия составляющих котлоагрегата:

	1.1
	гидравлическая обвязка

	1.2
	теплоизоляции обшивки 

	1.3
	выхлопных патрубков

	1.4
	жаровой трубы

	1.5
	дымогарных труб

	1.6
	устройства зажигания

	1.7
	вентиляторного колеса и воздушных каналов

	1.8
	фильтра и грязоуловителя

	1.9
	пламенной трубы и подпорной шайбы

	II
	Обслуживание и ревизия горелки, и проверка:

	2.1
	проверить функционирование  горелки согласно инструкции

	2.2
	устройства зажигания

	2.3
	работоспособности фотоэлемента

	2.4
	работоспособности топочного автомата

	2.5
	работоспособности трансформатора и электродов зажигания

	2.6
	сервопривода

	2.7
	датчика пламени

	2.8
	магнитных клапанов

	2.9
	реле давления топлива

	2.10
	форсунок, штока форсунки и крестовины форсунки

	2.11
	Настройка горелки на оптимальную мощность и к.п.д. с выполнением необходимых замеров (сажи, СО2, температуры дымовых газов). Регулировка установок ротаметра и воздушной заслонки.

	III
	Обслуживание топливной емкости, топливопровода и топливной арматуры:

	3.1
	дыхательного клапана

	3.2
	заливной горловины и приемного клапана

	3.3
	топливопровода и спутника обогрева

	3.4
	запорной арматуры

	3.5
	топливного насоса

	IV
	Обслуживание и ревизия оборудования котельной:

	4.1
	проверка по давлению расширительных баков

	4.2
	насосов сетевых радиаторов

	4.3
	фильтров, обратных клапанов

	4.4
	насосов подпитки

	4.5
	осмотр общего состояния дымовой трубы

	4.6
	ревизия теплоизоляции дымовой трубы

	4.7
	проверка конденсатоотводчика дымовой трубы

	4.8
	люка прочистки дымовой трубы

	V
	Обслуживание и ревизия КИП и А, обвязки оборудования кабельной продукцией:

	5.1
	клемм соединений в шкафу управления

	5.2
	датчиков температуры и давления котла

	5.3
	приборов визуального контроля давления и температуры (манометры и термометры)

	5.4
	приборов визуального контроля индикаторной системы котлов  

	 VI
	Трубопроводы и запорная арматура

	    6.1
	Осмотр и протяжка фланцевых и резьбовых соединений, арматуры и трубопроводов горячего водоснабжения в помещении котельной

	    6.2
	Проверка работоспособности запорной арматуры при необходимости замена

	                                                              
Основные характеристики котлов

	
   №

	
                             Технические характеристики


	
	
Услуги по техническому обслуживанию котлов  включает:
Котельная № 1 
Base E Viessmann. Сила тока 12 А / Потребляемая эл. Мощность 16 Вт;
Горелка WM-L20/3-A monarch; 
Фабр №40763312 Кат.
Ж/т минимальный 800, максимальный 2600кВт;
Тип ж/т EL ПС 15 бар NOx-CL.2
Управ№ напр№ 230 В, 1̴ ; 50 Гц; 10 А;
Напр. сети 400 В, 3̴ ; N. PE 50 Гц; IP 54;
Электр мощн. 5,11 кВт.
Электродвигатель горелки WM-D112/170-2/4k5. 380-415 В; , 3̴ ; 50 Гц;  Потребляемая эл. Мощность 4,5 Вт, Сила тока 9,2 А.1.
Котельная № 2 
Base E Viessmann. Сила тока 12 А / Потребляемая эл. Мощность 16 Вт;
Горелка WM-L20/3-A monarch; 
Фабр №40763312 Кат.
Ж/т минимальный 800, максимальный 2600кВт;
Тип ж/т EL ПС 15 бар NOx-CL.2
Управ№ напр№ 230 В, 1̴ ; 50 Гц; 10 А;
Напр. сети 400 В, 3̴ ; N. PE 50 Гц; IP 54;
Электр мощн. 5,11 кВт.
Электродвигатель горелки WM-D112/170-2/4k5. 380-415 В; , 3̴ ; 50 Гц;  Потребляемая эл. Мощность 4,5 Вт, Сила тока 9,2 А.
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	Требования к услуге:

	
	- услуги  должны быть оказаны  квалифицированными   специалистами качественно, в соответствии с установленными нормативами;
-  поставщик после утверждения Заказчиком акта оказанных услуг   должны  выписать счет- фактуру в электронной форме посредством информационной системой электронных счетов-фактур (в соответствии с Правилами выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и его формы).
	

	     8.1
	Основные задачи по выполнению работ, оказанию услуг: 

	
	Техобслуживание автоматики отопительного оборудования котлов проводиться с целью подготовки к отопительному сезону согласно  требованиям СН РК 4.02-05-2013  и СП РК 4.02-105-2013 «Котельные установки»  нормативных правовых и технических актов Республики Казахстан. 
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	Требование к выполняемым работам, оказываемым услугам:

	
	При техническом обслуживании котельного оборудования, необходимо оказать следующие услуги: 
- диагностику состояния блоков автоматического управления (при необходимости обновить), электрооборудования гидравлических элементов и соединений; 
-проверка состояния фильтров, при необходимости провести их чистку; чистка и регулировка горелки; 
- провести контроль срабатываний предохранительных клапанов; проверка герметичности соединений систем отопления; проверка работы автоматики: предохранительного термостата, датчика обратной тяги, реле контроля давления газа, модуля контроля наполненности котла водой, реле min и max давления, замена топливных шлангов и настройка модуля; 
- провести техобслуживание и запуск котлов (при диагностике поломки производится замена запчастей и деталей). Расходы по доставке и монтажу включены в стоимости услуги; 
- при испытании котлов  произвести проверку уровня топлива;
- все расходные материалы от поставщика услуг.






















Дизель су жылыту қазандықтарына және қазандық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерге арналған техникалық ерекшелік

Қызмет көрсету орны: Астана қ., Е113 к-сі, 1 және 3-ғимарат

	№
	         
Дизель су жылыту қазандықтары мен қазандық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер:

	I
	Қазандық агрегатының құрамдас бөліктеріне қызмет көрсету және тексеру:

	1.1
	гидравликалық байлау

	1.2
	қаптаманың жылу оқшаулағышы

	1.3
	түтін шығаратын келте құбырлар

	1.4
	ыстық құбыр

	1.5
	түтін шығаратын құбырлар

	1.6
	от алдыру құрылғылары

	1.7
	желдеткiш доңғалақтар мен әуе каналдары

	1.8
	сүзгі және балшық аулағыш

	1.9
	жалынды құбырлар мен тіреу шайбалары

	II
	Қыздырғышқа қызмет көрсету және тексеру:

	2.1
	нұсқаулыққа сәйкес жанарғының жұмыс істеуін тексеру

	2.2
	от алдыру құрылғылары

	2.3
	фотоэлементтің жұмыс қабілеттілігі

	2.4
	от жағатын автоматтың жұмыс қабілеттілігі

	2.5
	трансформатор мен от алдыру электродтарының жұмыс қабілеттілігі

	2.6
	серво жетек

	2.7
	жалын бергіш

	2.8
	Магнитті клапандар

	2.9
	отын қысымының релесі

	2.10
	форсункалар, форсунканың штоктары және форсунканың айқастырмалары

	2.11
	Жанарғыны оңтайлы қуатқа және т.б. баптау қажетті өлшеулерді (күйе, СО2, түтін газдарының температурасы) орындау арқылы жүргізіледі. Ротаметр және ауа жапқыш қондырғыларын реттеу.

	III
	Отын сыйымдылығына, отын құбырына және отын арматурасына қызмет көрсету:

	3.1
	тыныс алу клапаны

	3.2
	құю мойны мен қабылдау клапаны

	3.3
	отын құбыры және жылыту спутнигі

	3.4
	бекіту арматурасы

	3.5
	отын сорғысы

	IV
	қазандық жабдықтарына қызмет көрсету және тексеру:

	4.1
	кеңейткіш бактардың қысымы бойынша тексеру

	4.2
	желілік радиаторлардың сорғылары

	4.3
	сүзгілер, кері клапандар

	4.4
	қоректендіру сорғылары

	4.5
	түтін құбырының жалпы жай-күйін тексеру

	4.6
	түтін құбырының жылу оқшаулағышын тексеру

	4.7
	түтін құбырының конденсат бұрғышын тексеру

	4.8
	түтін құбырларын тазалау люгі

	V
	БӨА және А-ға қызмет көрсету және тексеру, жабдықты кабельді өніммен байлау:

	5.1
	басқару шкафындағы қосылыстардың клеммасы

	5.2
	Қазандықтың температура және қысым датчиктері

	5.3
	қысым мен температураны көзбен шолып бақылау аспаптары (манометрлер мен термометрлер)

	5.4
	қазандықтардың индикаторлық жүйесін көзбен шолып бақылау аспаптары

	 VI
	құбырлар және тиекті арматура

	    6.1
	қазандық үй-жайында ернемекті және бұрандалы қосылыстарды, арматураны және ыстық сумен жабдықтау құбырларын қарау және тарту

	    6.2
	қажет болған жағдайда бекіту арматурасының жұмыс қабілеттілігін тексеру

	                                                              
Қазандықтардың негізгі сипаттамалары

	
   №

	
                             Техникалық сипаттамалары

	
	
Қазандықтарға техникалық қызмет көрсету қамтиды:	
Казандық  № 1 
Base E Viessmann.  ток күші 12 А /  Тұтынылатын электр. қуаты 16 Вт;
оттык  WM-L20/3-A monarch; 
Фабр. №40763312 Кат.
Т/т ең аз 800, ең көп 2600кВт ;
EL ПС 15 бар т/ж типі NOx-CL.2
Басқар. № № 230 бірлік  В, 1̴ ; 50 Гц; 10 А ;
Мысалы. 400 В, 3 ; N. PE 50 Гц; IP 54;
Электр қуатты. 5,11 кВт.
Жанарғының электр қозғалтқышы WM-D112/170-2/4k5. В;, 380-415 3; 50 Гц; Тұтынылатын эл. қуаты 4,5 Вт, ток күші 9,2 А.1.
Казандық  № 2 
Base E Viessmann.  ток күші 12 А /  Тұтынылатын электр. қуаты 16 Вт;
оттык  WM-L20/3-A monarch; 
Фабр. №40763312 Кат.
Т/т ең аз 800, ең көп 2600кВт;
EL ПС 15 бар т/ж типі NOx-CL.2
Басқар. № № 230 бірлік  В, 1̴ ; 50 Гц; 10 А ;
Мысалы. 400 В, 3 ; N. PE 50 Гц; IP 54;
Электр қуатты. 5,11 кВт.
Жанарғының электр қозғалтқышы WM-D112/170-2/4k5. В;, 380-415 3; 50 Гц; Тұтынылатын эл. қуаты 4,5 Вт, ток күші 9,2 А.
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	Қызметке қойылатын талаптар:

	
	- қызметтерді білікті мамандар белгіленген нормативтерге сәйкес сапалы көрсетуі тиіс;
 - өнім беруші тапсырыс беруші көрсетілген қызметтер актісін бекіткеннен кейін электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы (электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда шот-фактура жазып беру қағидаларына және оның нысанына сәйкес) электрондық нысанда жазып беруге тиіс.
	

	     8.1
	Жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету жөніндегі негізгі міндеттер:

	
	Қазандықтардың жылыту жабдықтарының автоматикасына техникалық қызмет көрсету ҚР ҚН 4.02-05-2013 және ҚР СП 4.02-105-2013 «Қазандық қондырғылары» талаптарына сәйкес жылыту маусымына дайындық мақсатында жүргізіледі.
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	Орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар:

	
	Қазандық жабдығына техникалық қызмет көрсету кезінде мынадай қызметтерді көрсету қажет:
- автоматты басқару блоктарының (қажет болған жағдайда жаңарту), гидравликалық элементтер мен қосылыстардың электр жабдықтарының жай-күйін диагностикалау;
- сүзгілердің жай-күйін тексеру, қажет болған жағдайда оларды тазалау; қыздырғышты тазалау және реттеу;
- сақтандыру клапандарының іске қосылуына бақылау жүргізу; жылыту жүйелері қосылыстарының герметикалығын тексеру; автоматика жұмысын тексеру: сақтандырғыш термостат, кері тарту датчигі, газ қысымын бақылау релесі, қазанның сумен толтырылуын бақылау модулі, min және max қысым релесі, отын шлангілерін ауыстыру және модульді баптау;
- қазандықтарға техникалық қызмет көрсету және іске қосу (сынуға диагностика кезінде қосалқы бөлшектер мен бөлшектер ауыстырылады). Жеткізу және монтаждау бойынша шығыстар қызмет құнына енгізілген;
- қазандықтарды сынау кезінде отын деңгейін тексеру;
- қызмет көрсетушінің барлық шығыс материалдары.
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