Техническая спецификация

на услуги по техническому обслуживанию дизельных водогрейных котлов и котельного оборудования

Место оказания услуг: г. Астана,ул.Е113 здание 1 и 3

| № | Услуги по техническому обслуживанию дизельных водогрейных котлов и котельного оборудования включает: |  |
| --- | --- | --- |
| I | Обслуживание и ревизия составляющих котлоагрегата: |  |
| 1.1 | гидравлическая обвязка |  |
| 1.2 | теплоизоляции обшивки |  |
| 1.3 | выхлопных патрубков |  |
| 1.4 | жаровой трубы |  |
| 1.5 | дымогарных труб |  |
| 1.6 | устройства зажигания |  |
| 1.7 | вентиляторного колеса и воздушных каналов |  |
| 1.8 | фильтра и грязоуловителя |  |
| 1.9 | пламенной трубы и подпорной шайбы |  |
| II | Обслуживание и ревизия горелки, и проверка: |  |
| 2.1 | проверить функционирование горелки согласно инструкции |  |
| 2.2 | устройства зажигания |  |
| 2.3 | работоспособности фотоэлемента |  |
| 2.4 | работоспособности топочного автомата |  |
| 2.5 | работоспособности трансформатора и электродов зажигания |  |
| 2.6 | сервопривода |  |
| 2.7 | датчика пламени |  |
| 2.8 | магнитных клапанов |  |
| 2.9 | реле давления топлива |  |
| 2.10 | форсунок, штока форсунки и крестовины форсунки |  |
| 2.11 | Настройка горелки на оптимальную мощность и к.п.д. с выполнением необходимых замеров (сажи, СО2, температуры дымовых газов). Регулировка установок ротаметра и воздушной заслонки. |  |
| III | Обслуживание топливной емкости, топливопровода и топливной арматуры: |  |
| 3.1 | дыхательного клапана |  |
| 3.2 | заливной горловины и приемного клапана |  |
| 3.3 | топливопровода и спутника обогрева |  |
| 3.4 | запорной арматуры |  |
| 3.5 | топливного насоса |  |
| IV | Обслуживание и ревизия оборудования котельной: |  |
| 4.1 | проверка по давлению расширительных баков |  |
| 4.2 | насосов сетевых радиаторов |  |
| 4.3 | фильтров, обратных клапанов |  |
| 4.4 | насосов подпитки |  |
| 4.5 | осмотр общего состояния дымовой трубы |  |
| 4.6 | ревизия теплоизоляции дымовой трубы |  |
| 4.7 | проверка конденсатоотводчика дымовой трубы |  |
| 4.8 | люка прочистки дымовой трубы |  |
| V | Обслуживание и ревизия КИП и А, обвязки оборудования кабельной продукцией: |  |
| 5.1 | клемм соединений в шкафу управления |  |
| 5.2 | датчиков температуры и давления котла |  |
| 5.3 | приборов визуального контроля давления и температуры (манометры и термометры) |  |
| 5.4 | приборов визуального контроля индикаторной системы котлов |  |
| VI | Трубопроводы и запорная арматура |  |
| 6.1 | Осмотр и протяжка фланцевых и резьбовых соединений, арматуры и трубопроводов горячего водоснабжения в помещении котельной |  |
| 6.2 | Проверка работоспособности запорной арматуры при необходимости замена |  |
| Основные характеристики котлов |  |  |
| № | Технические характеристики |  |
|  | Услуги по техническому обслуживанию котлов включает: Котельная № 1 Base E Viessmann. Сила тока 12 А / Потребляемая эл. Мощность 16 Вт; Горелка WM-L20/3-A monarch; Фабр №40763312 Кат. Ж/т минимальный 800, максимальный 2600кВт; Тип ж/т EL ПС 15 бар NOx-CL.2 Управ№ напр№ 230 В, 1̴ ; 50 Гц; 10 А; Напр. сети 400 В, 3̴ ; N. PE 50 Гц; IP 54; Электр мощн. 5,11 кВт. Электродвигатель горелки WM-D112/170-2/4k5. 380-415 В; , 3̴ ; 50 Гц; Потребляемая эл. Мощность 4,5 Вт, Сила тока 9,2 А.1. Котельная № 2 Base E Viessmann. Сила тока 12 А / Потребляемая эл. Мощность 16 Вт; Горелка WM-L20/3-A monarch; Фабр №40763312 Кат. Ж/т минимальный 800, максимальный 2600кВт; Тип ж/т EL ПС 15 бар NOx-CL.2 Управ№ напр№ 230 В, 1̴ ; 50 Гц; 10 А; Напр. сети 400 В, 3̴ ; N. PE 50 Гц; IP 54; Электр мощн. 5,11 кВт. Электродвигатель горелки WM-D112/170-2/4k5. 380-415 В; , 3̴ ; 50 Гц; Потребляемая эл. Мощность 4,5 Вт, Сила тока 9,2 А. |  |
| 8 | Требования к услуге: |  |
|  | - услуги должны быть оказаны квалифицированными специалистами качественно, в соответствии с установленными нормативами; - поставщик после утверждения Заказчиком акта оказанных услуг должны выписать счет- фактуру в электронной форме посредством информационной системой электронных счетов-фактур (в соответствии с Правилами выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и его формы). |  |
| 8.1 | Основные задачи по выполнению работ, оказанию услуг: |  |
|  | Техобслуживание автоматики отопительного оборудования котлов проводиться с целью подготовки к отопительному сезону согласно требованиям СН РК 4.02-05-2013 и СП РК 4.02-105-2013 «Котельные установки» нормативных правовых и технических актов Республики Казахстан. |  |
| 9 | Требование к выполняемым работам, оказываемым услугам: |  |
|  | При техническом обслуживании котельного оборудования, необходимо оказать следующие услуги: - диагностику состояния блоков автоматического управления (при необходимости обновить), электрооборудования гидравлических элементов и соединений; -проверка состояния фильтров, при необходимости провести их чистку; чистка и регулировка горелки; - провести контроль срабатываний предохранительных клапанов; проверка герметичности соединений систем отопления; проверка работы автоматики: предохранительного термостата, датчика обратной тяги, реле контроля давления газа, модуля контроля наполненности котла водой, реле min и max давления, замена топливных шлангов и настройка модуля; - провести техобслуживание и запуск котлов (при диагностике поломки производится замена запчастей и деталей). Расходы по доставке и монтажу включены в стоимости услуги; - при испытании котлов произвести проверку уровня топлива; - все расходные материалы от поставщика услуг. |  |

Дизель су жылыту қазандықтарына және қазандық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерге арналған техникалық ерекшелік

Қызмет көрсету орны: Астана қ., Е113 к-сі, 1 және 3-ғимарат

| № | Дизель су жылыту қазандықтары мен қазандық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер: |  |
| --- | --- | --- |
| I | Қазандық агрегатының құрамдас бөліктеріне қызмет көрсету және тексеру: |  |
| 1.1 | гидравликалық байлау |  |
| 1.2 | қаптаманың жылу оқшаулағышы |  |
| 1.3 | түтін шығаратын келте құбырлар |  |
| 1.4 | ыстық құбыр |  |
| 1.5 | түтін шығаратын құбырлар |  |
| 1.6 | от алдыру құрылғылары |  |
| 1.7 | желдеткiш доңғалақтар мен әуе каналдары |  |
| 1.8 | сүзгі және балшық аулағыш |  |
| 1.9 | жалынды құбырлар мен тіреу шайбалары |  |
| II | Қыздырғышқа қызмет көрсету және тексеру: |  |
| 2.1 | нұсқаулыққа сәйкес жанарғының жұмыс істеуін тексеру |  |
| 2.2 | от алдыру құрылғылары |  |
| 2.3 | фотоэлементтің жұмыс қабілеттілігі |  |
| 2.4 | от жағатын автоматтың жұмыс қабілеттілігі |  |
| 2.5 | трансформатор мен от алдыру электродтарының жұмыс қабілеттілігі |  |
| 2.6 | серво жетек |  |
| 2.7 | жалын бергіш |  |
| 2.8 | Магнитті клапандар |  |
| 2.9 | отын қысымының релесі |  |
| 2.10 | форсункалар, форсунканың штоктары және форсунканың айқастырмалары |  |
| 2.11 | Жанарғыны оңтайлы қуатқа және т.б. баптау қажетті өлшеулерді (күйе, СО2, түтін газдарының температурасы) орындау арқылы жүргізіледі. Ротаметр және ауа жапқыш қондырғыларын реттеу. |  |
| III | Отын сыйымдылығына, отын құбырына және отын арматурасына қызмет көрсету: |  |
| 3.1 | тыныс алу клапаны |  |
| 3.2 | құю мойны мен қабылдау клапаны |  |
| 3.3 | отын құбыры және жылыту спутнигі |  |
| 3.4 | бекіту арматурасы |  |
| 3.5 | отын сорғысы |  |
| IV | қазандық жабдықтарына қызмет көрсету және тексеру: |  |
| 4.1 | кеңейткіш бактардың қысымы бойынша тексеру |  |
| 4.2 | желілік радиаторлардың сорғылары |  |
| 4.3 | сүзгілер, кері клапандар |  |
| 4.4 | қоректендіру сорғылары |  |
| 4.5 | түтін құбырының жалпы жай-күйін тексеру |  |
| 4.6 | түтін құбырының жылу оқшаулағышын тексеру |  |
| 4.7 | түтін құбырының конденсат бұрғышын тексеру |  |
| 4.8 | түтін құбырларын тазалау люгі |  |
| V | БӨА және А-ға қызмет көрсету және тексеру, жабдықты кабельді өніммен байлау: |  |
| 5.1 | басқару шкафындағы қосылыстардың клеммасы |  |
| 5.2 | Қазандықтың температура және қысым датчиктері |  |
| 5.3 | қысым мен температураны көзбен шолып бақылау аспаптары (манометрлер мен термометрлер) |  |
| 5.4 | қазандықтардың индикаторлық жүйесін көзбен шолып бақылау аспаптары |  |
| VI | құбырлар және тиекті арматура |  |
| 6.1 | қазандық үй-жайында ернемекті және бұрандалы қосылыстарды, арматураны және ыстық сумен жабдықтау құбырларын қарау және тарту |  |
| 6.2 | қажет болған жағдайда бекіту арматурасының жұмыс қабілеттілігін тексеру |  |
| Қазандықтардың негізгі сипаттамалары |  |  |
| № | Техникалық сипаттамалары |  |
|  | Қазандықтарға техникалық қызмет көрсету қамтиды: Казандық № 1 Base E Viessmann. ток күші 12 А / Тұтынылатын электр. қуаты 16 Вт; оттык WM-L20/3-A monarch; Фабр. №40763312 Кат. Т/т ең аз 800, ең көп 2600кВт ; EL ПС 15 бар т/ж типі NOx-CL.2 Басқар. № № 230 бірлік В, 1̴ ; 50 Гц; 10 А ; Мысалы. 400 В, 3 ; N. PE 50 Гц; IP 54; Электр қуатты. 5,11 кВт. Жанарғының электр қозғалтқышы WM-D112/170-2/4k5. В;, 380-415 3; 50 Гц; Тұтынылатын эл. қуаты 4,5 Вт, ток күші 9,2 А.1. Казандық № 2 Base E Viessmann. ток күші 12 А / Тұтынылатын электр. қуаты 16 Вт; оттык WM-L20/3-A monarch; Фабр. №40763312 Кат. Т/т ең аз 800, ең көп 2600кВт; EL ПС 15 бар т/ж типі NOx-CL.2 Басқар. № № 230 бірлік В, 1̴ ; 50 Гц; 10 А ; Мысалы. 400 В, 3 ; N. PE 50 Гц; IP 54; Электр қуатты. 5,11 кВт. Жанарғының электр қозғалтқышы WM-D112/170-2/4k5. В;, 380-415 3; 50 Гц; Тұтынылатын эл. қуаты 4,5 Вт, ток күші 9,2 А. |  |
| 8 | Қызметке қойылатын талаптар: |  |
|  | - қызметтерді білікті мамандар белгіленген нормативтерге сәйкес сапалы көрсетуі тиіс; - өнім беруші тапсырыс беруші көрсетілген қызметтер актісін бекіткеннен кейін электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы (электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда шот-фактура жазып беру қағидаларына және оның нысанына сәйкес) электрондық нысанда жазып беруге тиіс. |  |
| 8.1 | Жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету жөніндегі негізгі міндеттер: |  |
|  | Қазандықтардың жылыту жабдықтарының автоматикасына техникалық қызмет көрсету ҚР ҚН 4.02-05-2013 және ҚР СП 4.02-105-2013 «Қазандық қондырғылары» талаптарына сәйкес жылыту маусымына дайындық мақсатында жүргізіледі. |  |
| 9 | Орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар: |  |
|  | Қазандық жабдығына техникалық қызмет көрсету кезінде мынадай қызметтерді көрсету қажет: - автоматты басқару блоктарының (қажет болған жағдайда жаңарту), гидравликалық элементтер мен қосылыстардың электр жабдықтарының жай-күйін диагностикалау; - сүзгілердің жай-күйін тексеру, қажет болған жағдайда оларды тазалау; қыздырғышты тазалау және реттеу; - сақтандыру клапандарының іске қосылуына бақылау жүргізу; жылыту жүйелері қосылыстарының герметикалығын тексеру; автоматика жұмысын тексеру: сақтандырғыш термостат, кері тарту датчигі, газ қысымын бақылау релесі, қазанның сумен толтырылуын бақылау модулі, min және max қысым релесі, отын шлангілерін ауыстыру және модульді баптау; - қазандықтарға техникалық қызмет көрсету және іске қосу (сынуға диагностика кезінде қосалқы бөлшектер мен бөлшектер ауыстырылады). Жеткізу және монтаждау бойынша шығыстар қызмет құнына енгізілген; - қазандықтарды сынау кезінде отын деңгейін тексеру; - қызмет көрсетушінің барлық шығыс материалдары. |  |