«БЕКІТЕМІН»

«ҰҒОО» ЖШС Басқарма төрағасының

қаржы және әкімшілік-шаруашылық

бөлімі бойынша орынбасары

______________И.Танакулов  «____» ______________2026 г.

Техникалық сипаттама

Техникалық сипаттама орталықтандырылған вакуумдық станцияға және вакуумдық кешенге техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге.

Техническая спецификация на проведение технического обслуживания централизованной вакуумной станции и вакуумного комплекса

| № п/п | Наименование товара, услуги | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по обслуживанию централизованной вакуумной станции. | Функциональная характеристика ### Оборудование централизованной вакуумной станции предназначено для обеспечения медицинских подразделений учреждения централизованной системой медицинского вакуума. ### В состав системы входят: - вакуумные насосы Bigiesse (BGS General)— Обеспечивают создание и поддержание необходимого уровня вакуума в централизованной вакуумной системе. Модель вакуумного насоса: 220 PBO-MT, количество: 6 (шесть) единицы, Производитель: Bigiesse (Италия), производительность: 1320 м3/h, вакуум: 10mbar. ### - секторные панели-распределители вакуума (производитель: Deltap, Италия) — 91 ед. — обеспечивают распределение и управление подачей медицинского вакуума по соответствующим участкам системы; ### Функциональное назначение комплекса: обеспечение непрерывного создания, поддержания, распределения и подачи медицинского вакуума к точкам потребления в медицинских подразделениях учреждения. Модель вакуумного насоса: 220 PBO-MT, количество: 6 (шесть) единицы, Производитель: Bigiesse (Италия), производительность: 1320 м3/h, вакуум: 10mbar. Место оказания услуги – ТОО «Национальный научный онкологический центр», г.Астана, ул. Керей, Жанибек ханов, д.3/2. |
|  |  | Техническая характеристика: Условия выполнения услуг: - Услуги выполняются в условиях действующего медицинского учреждения, без остановки лечебного процесса. - Все услуги по техническому обслуживанию должны выполняться строго в соответствии с официальной сервисной и эксплуатационной документацией завода-изготовителя оборудования. - Исполнитель обязан соблюдать требования и рекомендации производителя при проведении технического обслуживания, ремонта, замене расходных материалов и комплектующих. - Отклонение от требований и процедур, установленных документацией завода-изготовителя, не допускается. ### - Перечень и объем работ по техническому обслуживанию определены на основании рекомендаций завода-изготовителя с учетом условий эксплуатации вакуумных насосов и окружающей среды. ### - Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и ознакомленным с эксплуатационной и сервисной документацией завода-изготовителя. ### Перечень и описание услуг: - Замена масляного фильтра – 6ед. - Замена синтетической жидкости BGS TORR F100 (synthetic fluid BGS TORR F100). Объем заправки одного насоса — 8 л. Кол-во насосов — 6 ед. - Замена комплекта уплотнений всасывающего узла (Suction Gaskets Kit) – 6 комплектов. - Замена металлических входных фильтров (Inlet Filters) - 6 ед. - Очистка фильтра газобалластного клапана сжатым воздухом на всех насосах. - Очистка фильтрующих элементов сжатым воздухом на всех насосах - Визуальная проверка состояния бактерицидных фильтров - Полная очистка агрегата от загрязнений. - Проверка всех соединительных узлов на утечки вакуумов - Проверить настройки реле давления. - Проверка системы управления и автоматики - Проверка работоспособности электрической части и блока управления вакуумной станции. - Проверка показаний вакуума на дисплее; - Проверка работы автоматического включения и отключения насосов; - Проверка последовательного чередования насосов; - Проверка счетчиков наработки насосов; - Проверка сигнализации отсутствия вакуума -Исполнитель должен обладать сервисным паролем, выполнить подтверждение выполненного технического обслуживания. - Очистка датчиков давления и электрических контактов датчиков вакуумного давления в распределительной панели (91 ед.). - Проверка работоспособности запорных кранов 91ед. -Поставщик обязан проводить инструктаж на рабочем месте с персоналом Заказчика по вопросам правильной эксплуатации вакуумной станции. - Поставщик обязан вносить записи о выполненных работах в журнал регистрации технического обслуживания оборудования. После выполнения технического обслуживания: - Провести проверку работоспособности вакуумной установки в автоматическом режиме, проверить достижение и поддержание заданного уровня вакуума, последовательность включения насосов, работу основной и аварийной систем управления, отсутствие подсосов, постороннего шума и аварийных сообщений. - Все расходные материалы и запасные части, используемые при техническом обслуживании, заменяются один раз и входят в стоимость услуги. - Поставщик до начала выполнения услуг обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество, происхождение и соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан на используемые при техническом обслуживании материалы и запасные части, в том числе: сертификаты происхождения и сертификаты качества (Certificate of Quality/Certificate of Analysis). Документы должны быть переведены на русский и/или государственный язык Республики Казахстан и заверены нотариально. Качественная характеристика 1. Поставщик обязан выполнять квалифицированное техническое обслуживание централизованной вакуумной станции в соответствии с требованиями эксплуатационной и технической документации завода-изготовителя. 2. Специалисты Поставщика, непосредственно выполняющие работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования централизованной вакуумной станции, должны иметь действующую группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок напряжением до 1000 В, подтвержденную соответствующим удостоверением о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3. При выполнении работ Поставщик обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности, а также требований, установленных эксплуатационной документацией завода-изготовителя обслуживаемого оборудования и действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Республики Казахстан. 4. Поставщик обязан устранить замечания, выявленные Заказчиком в ходе оказания услуг, если такие замечания относятся к объему и качеству оказанных услуг, в сроки, согласованные с Заказчиком. 5. При выполнении работ по техническому обслуживанию панелей-распределителей вакуума, расположенных в зонах с установленными требованиями радиационной безопасности, Поставщик обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области радиационной безопасности, а также внутренние требования и правила Заказчика, установленные для соответствующих зон. 6. Поставщик обязан: - иметь и использовать за свой счет все необходимые исправные инструменты, оборудование и средства для качественного и безопасного выполнения работ; - за свой счет устранить неисправности и сбои в работе оборудования, возникшие вследствие некачественного технического обслуживания, выполненного Поставщиком; - иметь действующие сервисные коды и пароли, предоставленные заводом-изготовителем, необходимые для доступа к сервисному меню и выполнения технического обслуживания оборудования. 7. Допуск специалистов Поставщика к выполнению работ в зонах с установленными требованиями радиационной безопасности осуществляется в порядке, установленном Заказчиком и действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 8. По результатам проведения технического обслуживания и выполнения предусмотренных настоящей спецификацией услуг Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы; - актом выполненных работ; - чек-листом технического обслуживания; - записью в сервисном журнале обслуживаемого оборудования Заказчика. Рекомендуемая заводом-изготовителем рабочая жидкость: BGS TORR F100 — синтетическая многофункциональная рабочая жидкость, рекомендуемая производителем для вакуумных насосов PBO/PBOM моделей от 40 до 340. Допустимые аналоги, указанные заводом-изготовителем: - AGIP DICREA 68–100; - TOTAL-FINA-ELF PV 100; - ESSO NUTO H 100; - MOBIL RARUS 427; - Q8 HAYDN 100; - SHELL CORENA P 100. При проведении технического обслуживания предпочтительно применение рекомендованной заводом-изготовителем рабочей жидкости BGS TORR F100. В случае применения аналога он должен соответствовать указанным производителем рекомендациям. Эксплуатационная характеристика Техническое обслуживание вакуумной станции должно осуществляться исключительно по субботам и воскресеньям. Конкретные даты и время проведения работ подлежат предварительному согласованию с Заказчиком. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. |
| № п/п | Тауар, қызмет атауы | Техникалық ерекшелік |
| 1 | Орталықтандырылған вакуумдық станцияға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер | # Функционалдық сипаттамасы: ### Орталықтандырылған вакуумдық станцияның жабдығы мекеменің медициналық бөлімшелерін орталықтандырылған медициналық вакуум жүйесімен қамтамасыз етуге арналған. ### Жүйенің құрамына мыналар кіреді: - Bigiesse (BGS General) вакуумдық сорғылары — орталықтандырылған вакуум жүйесінде қажетті вакуум деңгейін қалыптастыруды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді. Вакуумдық сорғының моделі: 220 PBO-MT, саны: 6 (алты) бірлік, өндіруші: Bigiesse (Италия), өнімділігі: 1320 м³/сағ, вакуум: 10 mbar. ### - Вакуумның секторлық панель-таратқыштары (өндіруші: Deltap, Италия) — 91 бірлік — медициналық вакуумды жүйенің тиісті учаскелеріне бөлуді және беруді басқаруды қамтамасыз етеді. ### Кешеннің функционалдық мақсаты: Мекеменің медициналық бөлімшелеріндегі тұтыну нүктелеріне медициналық вакуумды үздіксіз қалыптастыруды, ұстап тұруды, бөлуді және беруді қамтамасыз ету. Вакуумдық сорғының моделі: 220 PBO-MT, саны: 6 (алты) бірлік, өндіруші: Bigiesse (Италия), өнімділігі: 1320 м³/сағ, вакуум: 10 mbar. Қызмет көрсету орны: «Ұлттық ғылыми онкология орталығы» ЖШС, Астана қаласы, Керей, Жәнібек хандар көшесі, 3/2 үй. # Техникалық сипаттамасы: ### Қызметтерді орындау шарттары: ### -Қызметтер емдеу процесін тоқтатпай, жұмыс істеп тұрған медициналық мекеме жағдайында орындалады. ### -Техникалық қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстар жабдықты өндіруші зауыттың ресми сервистік және пайдалану құжаттамасының талаптарына қатаң сәйкес орындалуы тиіс. ### -Орындаушы техникалық қызмет көрсету, жөндеу, шығыс материалдары мен жиынтықтаушы бөлшектерді ауыстыру кезінде өндірушінің талаптары мен ұсынымдарын сақтауға міндетті. ### -Өндіруші зауыттың құжаттамасында белгіленген талаптар мен рәсімдерден ауытқуға жол берілмейді. ### -Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстардың тізбесі мен көлемі вакуумдық сорғыларды пайдалану және қоршаған орта жағдайларын ескере отырып, өндіруші зауыттың ұсынымдары негізінде айқындалған. ### -Техникалық қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстар тиісті біліктілігі бар және өндіруші зауыттың пайдалану және сервистік құжаттамасымен таныс білікті персоналмен орындалуы тиіс. ### Қызметтердің тізбесі және сипаттамасы: ### - Май сүзгісін ауыстыру — 6 бірлік. ### - BGS TORR F100 синтетикалық сұйықтығын (synthetic fluid BGS TORR F100) ауыстыру. Бір сорғыға құю көлемі — 8 л. Сорғылар саны — 6 бірлік. ### - Сору торабының тығыздағыштар жиынтығын ауыстыру (Suction Gaskets Kit) — 6 жиынтық. ### - Металл торлы кіріс сүзгілерін (Inlet Filters) ауыстыру — 6 бірлік. ### - Арлық сорғылардағы газ балластты клапан сүзгісін сығылған ауамен тазалау. ### - Барлық сорғылардағы сүзгі элементтерін сығылған ауамен тазалау. ### - Бактерицидтік сүзгілердің жай-күйін көзбен тексеру. ### - Агрегаттарды ластанудан толық тазалау. ### - Барлық қосылу тораптарын вакуумның ағып кетуіне тексеру. ### - Қысым релесінің баптауларын тексеру. ### - Басқару жүйесі мен автоматикасын тексеру. ### - Вакуумдық станцияның электрлік бөлігінің және басқару блогының жұмысқа қабілеттілігін тексеру. ### - Дисплейдегі вакуум көрсеткіштерін тексеру. ### - Сорғылардың автоматты түрде қосылуы мен ажыратылуының жұмысын тексеру. ### - Сорғылардың кезектесіп қосылу реттілігін тексеру. ### - Сорғылардың жұмыс сағаты есептегіштерін тексеру. ### - Вакуумның болмауы туралы сигнализацияны тексеру. ### - Орындаушының сервистік паролі болуы және орындалған техникалық қызмет көрсетуді растауды орындауы тиіс. ### - Тарату панеліндегі вакуум қысымының датчиктері мен олардың электрлік контактілерін тазалау (91 дана). ### - Жапқыш крандардың жұмысқа жарамдылығын тексеру (91 дана). ### - Жеткізуші Тапсырыс берушінің персоналына жұмыс орнында вакуумдық станцияны дұрыс пайдалану мәселелері бойынша нұсқама жүргізуге міндетті. ### - Жеткізуші орындалған жұмыстар туралы жазбаларды жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді тіркеу журналына енгізуге міндетті. ### Техникалық қызмет көрсетуді орындағаннан кейін: ### -Вакуумдық қондырғының автоматты режимдегі жұмысқа қабілеттілігін тексеру, белгіленген вакуум деңгейіне қол жеткізуін және оны ұстап тұруын, сорғылардың қосылу реттілігін, негізгі және авариялық басқару жүйелерінің жұмысын, ағып кетулердің, бөгде шудың және авариялық хабарламалардың жоқтығын тексеру. ### - Техникалық қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын барлық шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектер бір рет ауыстырылады және қызмет көрсету құнына енгізіледі. ### - Жеткізуші қызметтерді орындауды бастамас бұрын Тапсырыс берушіге техникалық қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын материалдар мен қосалқы бөлшектердің сапасын, шығу тегін және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды, оның ішінде шығу тегі туралы сертификаттар мен сапа сертификаттарын (Certificate of Quality/Certificate of Analysis) ұсынуға міндетті. Құжаттар орыс және/немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіліне аударылып, нотариаттық тәртіппен куәландырылуы тиіс. Сапалық сипаттамасы: 1. Жеткізуші орталықтандырылған вакуумдық станцияға техникалық қызмет көрсетуді өндіруші зауыттың пайдалану және техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес білікті түрде орындауға міндетті. 2. Орталықтандырылған вакуумдық станцияның электр жабдығына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын тікелей орындайтын Жеткізушінің мамандарының 1000 В дейінгі кернеудегі электр қондырғылары бойынша кемінде III электр қауіпсіздігі тобы болуы және бұл тиісті куәлікпен расталуы тиіс. 3. Жұмыстарды орындау кезінде Жеткізуші еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі талаптарының, сондай-ақ жабдықты өндіруші зауыттың пайдалану құжаттамасында белгіленген талаптар мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық және нормативтік-техникалық құжаттарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. 4. Жеткізуші Тапсырыс беруші қызметтерді көрсету барысында анықтаған, көрсетілген қызметтердің көлемі мен сапасына қатысты ескертулерді Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде жоюға міндетті. 5. Вакуумның панель-таратқыштарына техникалық қызмет көрсету жұмыстарын радиациялық қауіпсіздік талаптары белгіленген аймақтарда орындау кезінде Жеткізуші Қазақстан Республикасының радиациялық қауіпсіздік саласындағы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ тиісті аймақтар үшін Тапсырыс беруші белгілеген ішкі талаптар мен қағидаларды сақтауға міндетті. 6. Жеткізуші міндетті: - Жұмыстарды сапалы әрі қауіпсіз орындау үшін қажетті барлық жарамды құрал-саймандарды, жабдықтар мен құралдарды өз қаражаты есебінен иеленуге және пайдалануға; - Жеткізушінің сапасыз техникалық қызмет көрсетуі салдарынан туындаған жабдықтың ақаулары мен жұмысындағы іркілістерді өз қаражаты есебінен жоюға; - Жабдықтың сервистік мәзіріне қол жеткізу және техникалық қызмет көрсетуді орындау үшін қажетті, өндіруші зауыт ұсынған қолданыстағы сервистік кодтар мен парольдерге ие болуға. 7. Жеткізуші мамандарын радиациялық қауіпсіздік талаптары белгіленген аймақтарда жұмыстарды орындауға жіберу Тапсырыс беруші белгілеген тәртіппен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады. 8. Техникалық қызмет көрсету және осы техникалық ерекшелікте көзделген қызметтерді орындау нәтижелері бойынша Жеткізуші Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: - Орындалған жұмыстардың актісі; - Техникалық қызмет көрсету бойынша толтырылған чек-парақ; - Тапсырыс берушінің қызмет көрсетілетін жабдығының сервистік журналына орындалған жұмыстар туралы жазба. ### Өндіруші зауыт ұсынған жұмыс сұйықтығы: ### BGS TORR F100 — 40-тан 340-қа дейінгі PBO/PBOM модельді вакуумдық сорғылары үшін өндіруші ұсынған синтетикалық көпфункционалды жұмыс сұйықтығы. ### Өндіруші зауыт көрсеткен рұқсат етілген аналогтар: ### - AGIP DICREA 68–100; ### - TOTAL-FINA-ELF PV 100; ### - ESSO NUTO H 100; ### - MOBIL RARUS 427; ### - Q8 HAYDN 100; ### - SHELL CORENA P 100. Техникалық қызмет көрсету кезінде өндіруші зауыт ұсынған BGS TORR F100 жұмыс сұйықтығын қолдануға басымдық беріледі. Аналог қолданылған жағдайда, ол өндіруші көрсеткен талаптар мен ұсынымдарға сәйкес болуы тиіс. # Пайдалану сипаттамасы: Вакуумдық станцияға техникалық қызмет көрсету тек сенбі және жексенбі күндері жүзеге асырылуы тиіс. Жұмыстарды жүргізудің нақты күндері мен уақыты Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуге тиіс. Көрсетілген қызметтерге берілетін кепілдік мерзімі кемінде 12 (он екі) айды құрайды. |

Инженер по медицинским газам                                                                           Е. Искаков

Начальник отдела

эксплуатации медицинского оборудования                                                       А. Дощанов

Руководитель СХУ                                                                                                М. Калжанов

Начальник отдела государственных закупок                                                А. Сарсенбаев