Работы, по обслуживанию пожарной сигнализации
Техническое обслуживание систем осуществляется
ежемесячно (ежеквартально, ежегодно)

До принятия систем Заказчика на техническое обслуживание, Подрядчик принимает на себя обязательства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления настоящего Договора в силу провести работы по обследованию объектов с целью определения ее состояния и установленного оборудования
Место оказания услуг: город Алматы, Турксибский район, улица ЕРЖАНОВА М., дом 52А.
Срок оказания услуг. С даты подписания договора по 31 декабря текущего года. Техническое обслуживание осуществляется ежемесячно по утверждённому графику, а также по заявкам Заказчика при возникновении неисправностей.
Состав обслуживаемого оборудования:
	№
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП)
	шт.
	____

	2
	Дымовые пожарные извещатели
	шт.
	____

	3
	Тепловые пожарные извещатели
	шт.
	____

	4
	Ручные пожарные извещатели
	шт.
	____

	5
	Оповещатели (световые, звуковые, светозвуковые)
	шт.
	____

	6
	Источники резервного (бесперебойного) питания
	шт.
	____

	7
	Аккумуляторные батареи
	шт.
	____

	8
	Релейные блоки / модули управления противопожарной автоматикой
	шт.
	____

	
	Итого
	
	____



1. Техническое обслуживание сигнализации включает в себя следующие работы:
Проверку работоспособности систем: 
Внешний осмотр составных частей систем (центральной панели, модулей, пультов, пожарных извещателей, звуковых световых оповещателей, лучей, шлейфов и соединительных линий) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, пыли, проверка прочности крепления и контактов установленного оборудования, включая очистку внешней поверхности устройств, смазку, пайку и.т.д., а также замену вышедших из строя или выработавших свой ресурс элементов;
Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики, оповещатели звуковые и световые и др.) в диагностическом режиме работы;
Проверка прочности болтовых соединений на исполнительных механизмах и на пультах пожарной сигнализации установленного оборудования;
Контроль технического состояния систем: 
Контроль рабочего положения выключателей, переключателей, исправности световой индикации приборов системы пожарной сигнализации установленного оборудования;
Проверка работоспособности и устранение неисправностей дымовых 
(уровень запыленности и задымленности) и ручных пожарных извещателей;
Проверка на срабатывание всех шлейфов Системы по срабатыванию дымовых и ручных пожарных извещателей;
Проверка срабатывания релейных блоков управления противопожарной автоматики при срабатывании пожарных извещателей;
Проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;
Прозвонка кабельных линий, проверка блоков резервного питания, аккумуляторных батарей на выдачу необходимого напряжения установленного оборудования;
Контроль основного и резервного источника питания;
Проверка работоспособности и заряда аккумуляторных батарей:
Выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации;
Определение предельного состояния систем, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной
Контроль и устранение загрязнений системы:
Чистка, продувка датчиков сжатым воздухом согласно установленного оборудования;
Ликвидация последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических и других условий эксплуатации;
Отчет о проделанной работе:    
Заполнение журнала по обслуживанию системы.
Сдача системы в эксплуатацию ответственному лицу.
При необходимости составление дефектной ведомости для проведения текущего ремонта.
Подрядчик так же представляет заказчику информацию о состоянии системы, возможностях ее обновления и усовершенствования и методов технического обслуживания систем.
 Обо всех выявленных случаях сбоев в работе систем Подрядчик обязан сообщить представителям Заказчика для принятия необходимых мер.
 Техническое обслуживание систем осуществляться Подрядчиком своими силами. 
2.5. В случае возникновения отказа в работе систем по вине Заказчика или по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика (напр. перепад напряжения, попадание влаги, человеческий фактор, по сроку давности, установленного оборудования и пр.). Все расходы, понесенные Подрядчиком по восстановлению работоспособности систем, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставляемому счету.
2.6. Материалы, запасные части и комплектующие, необходимые для восстановления работоспособности систем, в том числе для замены вышедших из строя или выработавших свой ресурс элементов (извещателей, модулей, источников питания, аккумуляторных батарей и др.), приобретаются за счёт Заказчика, за исключением случаев выхода оборудования из строя по вине Подрядчика. Перечень необходимых материалов определяется дефектной ведомостью, составляемой Подрядчиком.
Подрядчик обязан:
-   производить техническое обслуживание систем;
- соблюдать внутри объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у заказчика;
- производить технический осмотр систем;
- производить регламентные работы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации сигнализации;
- производить консультации и обучение по эксплуатации систем
-  в случае выхода оборудования из строя по вине сервис-инженеров, все работы выполняются за счет Подрядчика.
-  в случае выхода оборудования из строя не по вине Подрядчика, все работы выполняются за счет Заказчика, согласно составленному дефектному акту, ценового предложения и выставленного счета.

















Өрт дабылына қызмет көрсету бойынша регламенттік жұмыстар
Жүйелерге техникалық қызмет көрсету жүзеге асырылады
ай сайын (тоқсан сайын, жыл сайын)

Тапсырыс берушінің жүйелерін техникалық қызмет көрсетуге қабылдағанға дейін мердігер осы Шарт күшіне енген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оның жай-күйін және белгіленген жабдықты айқындау мақсатында объектілерді тексеру жөніндегі жұмыстарды жүргізу міндеттемелерін өзіне қабылдайды. 
Қызмет көрсету орны: ________________________________.
Қызмет көрсетілетін жабдықтың құрамы:
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлш. бірл.
	Саны

	1
	Өрт қабылдау-бақылау аспаптары (ӨҚБА)
	дана
	____

	2
	Түтін өрт хабарлағыштары
	дана
	____

	3
	Жылу өрт хабарлағыштары
	дана
	____

	4
	Қол өрт хабарлағыштары
	дана
	____

	5
	Хабарландырғыштар (жарық, дыбыс, жарық-дыбыс)
	дана
	____

	6
	Резервтік (үздіксіз) қоректендіру көздері
	дана
	____

	7
	Аккумуляторлық батареялар
	дана
	____

	8
	Өртке қарсы автоматиканы басқарудың релелік блоктары / модульдері
	дана
	____

	
	Барлығы
	
	____



1. Сигнализация жүйелеріне техникалық қызмет көрсету келесі жұмыстарды қамтиды:
Жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін тексеру:
Жүйелердің құрамдас бөліктерін (орталық панельді, модульдерді, пульттерді, өрт хабарлағыштарын, дыбыстық және жарықтық хабарлағыштарды, сәулелерді, шлейфтерді және жалғау желілерін) механикалық зақымданулардың, коррозияның, кір мен шаңның болуына сыртқы тексеру жүргізу, орнатылған жабдықтың бекітілу беріктігі мен түйіспелерін тексеру, оның ішінде құрылғылардың сыртқы бетін тазалау, майлау, дәнекерлеу және т.б., сондай-ақ істен шыққан немесе пайдалану ресурсы аяқталған элементтерді ауыстыру.
Орталық панель мен перифериялық жабдықтардың (датчиктер, дыбыстық және жарықтық хабарлағыштар және т.б.) диагностикалық жұмыс режимінде жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
Орнатылған жабдықтың атқарушы механизмдеріндегі және өрт сигнализациясы пульттеріндегі болттық қосылыстардың беріктігін тексеру.
Жүйелердің техникалық жай-күйін бақылау:
Орнатылған өрт сигнализациясы жүйесі жабдықтарының ажыратқыштары мен ауыстырып-қосқыштарының жұмыс қалпын, сондай-ақ аспаптардың жарықтық индикациясының жарамдылығын бақылау.
Түтіндік (шаңдану және түтіндеу деңгейі) және қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру және ақауларын жою.
Түтіндік және қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштарының іске қосылуы арқылы жүйенің барлық шлейфтерінің іске қосылуын тексеру.
Өрт хабарлағыштары іске қосылған кезде өртке қарсы автоматиканы басқарудың релелік блоктарының іске қосылуын тексеру.
Электрмен жабдықтауды негізгі кірістен резервтік кіріске және керісінше автоматты түрде ауыстыруды тексеру.
Кабельдік желілерді прозвонкалау, резервтік қоректендіру блоктарын және аккумуляторлық батареялардың орнатылған жабдыққа қажетті кернеуді беруін тексеру.
Негізгі және резервтік электрмен қоректендіру көздерін бақылау.
Аккумуляторлық батареялардың жұмысқа қабілеттілігін және зарядталуын тексеру.
Сигнализацияның жалған іске қосылу себептерін анықтау және жою.
Жүйелердің әрі қарай пайдаланылуы мүмкін болмайтын немесе орынсыз болатын шекті техникалық жай-күйін анықтау.
Жүйені ластанудан тазалауды бақылау:
Орнатылған жабдықтың талаптарына сәйкес датчиктерді сығылған ауамен тазалау және үрлеу.
Жабдыққа қолайсыз климаттық және басқа да пайдалану жағдайларының әсер ету салдарын жою.
Орындалған жұмыстар туралы есеп:
Жүйеге техникалық қызмет көрсету журналын толтыру.
Жүйені жауапты тұлғаға пайдалануға қабылдап тапсыру.
Қажет болған жағдайда ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін ақау ведомосін жасау.
Мердігер Тапсырыс берушіге жүйенің жай-күйі, оны жаңарту және жетілдіру мүмкіндіктері, сондай-ақ жүйелерге техникалық қызмет көрсету әдістері туралы ақпарат ұсынады.
Жүйелердің жұмысында анықталған барлық ақаулар мен іркілістер туралы Мердігер Тапсырыс берушінің өкілдеріне хабарлап, қажетті шараларды қабылдауын қамтамасыз етуге міндетті.
Жүйелерге техникалық қызмет көрсетуді Мердігер өз күшімен жүзеге асырады.
2.5. Жүйелердің жұмысында Тапсырыс берушінің кінәсінен немесе Мердігерге байланысты емес мән-жайларға байланысты (мысалы, кернеудің ауытқуы, ылғалдың түсуі, адами фактор, орнатылған жабдықтың пайдалану мерзімінің өтуі және т.б.) істен шығу орын алған жағдайда, жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге Мердігер жұмсаған барлық шығындарды Тапсырыс беруші ұсынылған шот негізінде қосымша төлейді.
2.6. Жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру үшін, оның ішінде істен шыққан немесе пайдалану ресурсы аяқталған элементтерді (хабарлағыштарды, модульдерді, қоректендіру көздерін, аккумуляторлық батареяларды және т.б.) ауыстыру үшін қажетті материалдар, қосалқы бөлшектер мен жинақтаушы бұйымдар Тапсырыс берушінің есебінен сатып алынады, бұған жабдықтың Мердігердің кінәсінен істен шығу жағдайлары кірмейді.
Қажетті материалдардың тізбесі Мердігер жасайтын ақау ведомосі негізінде айқындалады.
Мердігер міндетті:
· жүйелерге техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға;
· Тапсырыс берушіде қолданыстағы объектішілік режимді, еңбек қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтауға;
· жүйелерге техникалық тексеру жүргізуге;
· сигнализацияны пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделген регламенттік жұмыстарды орындауға;
· жүйелерді пайдалану мәселелері бойынша консультациялар беруге және оқыту жүргізуге;
· жабдық сервис инженерлерінің кінәсінен істен шыққан жағдайда, барлық жұмыстарды өз есебінен орындауға;
· жабдық Мердігердің кінәсінен емес себептер бойынша істен шыққан жағдайда, барлық жұмыстарды жасалған ақау актісіне, баға ұсынысына және ұсынылған шотқа сәйкес Тапсырыс берушінің есебінен орындауға.
