Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:
Таблица 1 – перечень ДГУ на услугу технического обслуживания
	№ п\п
	Наименование ДГУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место установки

	1
	Генератор KG3 – 100
	штука
	2
	Туркестанская область, город Кентау, пр.Кунаева 26

	2
	Генератора  PCAR6108ZLDTS
	штука
	1
	Туркестанская область, город Кентау, пр.Кунаева 26



Данная сумма включает в себе обслуживание всех (трех) ДГУ.
Наименование услуг, объем выполненных работ Перечень услуг по договору представлен в таблице 2 настоящей Технической спецификации.
Таблица 2 – перечень выполняемых работ в рамках договора
	Наименование типа услуг
	Частота выполнения услуг

	Выезд на объект заказчика, плановый осмотр оборудования, замена расходных материалов за счет поставщика 
	Не менее 1 разв месяца.

	Обязательная Замена расходных материалов: Замена масла, и масляных фильтров Фильтр масляный для Для всех оборудование ДГУ Замена Фильтр топливный для Для всех оборудование ДГУ Замена Фильтр топливный тонкой очистки для Для всех оборудование ДГУ Замена Фильтр топливный грубой очистки для Для всех оборудование ДГУ Замена Фильтр воздушный для Для всех оборудование ДГУ Замена Фильтр системы охл. жидкости для Для всех оборудование ДГУ Замена Фильтр сапунный для Для всех оборудование ДГУ Замена Фильтр сепаратора масла для Для всех оборудование ДГУ Замена Ремень привода генератора для Для всех оборудование ДГУ Замена Ремень привода вентилятора для Для всех оборудование ДГУ Замена Моторное масло для Для всех оборудование ДГУ Замена Охлаждающая жидкость (антифриз) для Для всех оборудование ДГУ 
	Обязательная замена расходных материалов не менее 4 раза. По заявке заказника (определяется по техническому километражу)

	Проверка степени натяжения или замена ремня
	Не менее 1 разв месяца.

	Слив конденсата
	Не менее 1 разв месяца.

	Проверка или регулировка клапанного механизма
	При необходимости

	Проверка и диагностика регулятора частоты вращения
	При необходимости

	Проверка и очистка системы вентиляция картера.
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Проверка и диагностика системы впуска воздуха
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Проверка и диагностика системы выпуска
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Проверка или калибровка опор ДГУ
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Проверка и диагностика зарядного генератора
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Проверка и диагностика подзарядного устройства
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Проверка качества электрических соединений - силовых и сигнальных
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Тестовый запуск ДГУ на холостом ходу
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Проверка работы регулятора напряжения
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Проверка Сопротивления изоляции ГПТ
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Проверка правильности срабатывания термостата
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Проверка соответствия требованиям инструкции топливной системы
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Контроль выходных параметров
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Контроль измерительных приборов
	Обязательно после проведения планового осмотр

	Отладка функций защиты пульта и ДГУ
	При необходимости

	Анализ, программирование работы и удаление аварийных сообщений
	При необходимости

	Имитирование режимов запуска ДГУ
	После проведения планового осмотра

	Консультации по эксплуатации ДГУ
	По обращению Заказчика в сервисную службу Исполнителя









Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы:

	№ п\п
	БМУ атауы
	Бірлік.
	Саны
	Орнатуорны

	1
	Генератор KG3 – 100
	дана
	2
	Туркестанская область, город Кентау, пр.Кунаева 26

	2
	Генератора  PCAR6108ZLDTS
	дана
	1
	Туркестанская область, город Кентау, пр.Кунаева 26
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Бұл сомаға барлық (үш) дизельдік генератор қондырғыларына техникалық қызмет көрсету кіреді.
Қызметтердің атауы, орындалған қызметтердің көлемі шарт бойынша қызметтердің тізбесі осы техникалық ерекшеліктің 2-кестесінде көрсетілген.
2-кесте-шарт шеңберінде орындалатын қызметтердің тізбесі
	қызметтердің  атауы
	қызметтердің  жиілігі

	Тапсырыс берушінің объектісіне шығу, жабдықты жоспарлы тексеру, шығыс материалдарын ауыстыру жеткізушінің есебінен
	Айынакемінде 1 рет.

	Міндетті шығын материалдарын ауыстыру: май және май сүзгілерін ауыстыру барлық үшін май сүзгісі жабдық DGU ауыстыру барлық үшін отын сүзгісі жабдық DGU ауыстыру Барлығына арналған жұқа отын сүзгісі жабдықтар DGU ауыстыру Барлығына арналған дөрекі отын сүзгісі жабдықтар DGU ауыстыру Барлығына арналған ауа сүзгісі DGU жабдықтары ауыстыру Ohl жүйесінің сүзгісі. Барлығына арналған сұйықтықтар DGU жабдықтары ауыстыру барлық үшін Сапун сүзгісі DGU жабдықтары ауыстыру Барлығына арналған май бөлгіш сүзгісі DGU жабдықтары ауыстыру Барлығына арналған генератор жетегі белбеуі DGU жабдықтары ауыстыру Барлығына арналған желдеткіш жетегі белбеуі DGU жабдықтары ауыстыру Барлығына арналған мотор майы DGU жабдықтары ауыстыру салқындатқыш сұйықтық (антифриз) Барлығына арналған DGU жабдықтары 
	Шығын материалдарын кемінде 4 рет міндетті түрде ауыстыру. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (техникалық километраж бойынша айқындалады)

	Кернеудәрежесінтексерунемесебелдіктіауыстыру
	Айынакемінде 1 рет..

	Конденсаттыағызу
	Айынакемінде 1 рет.

	Клапан механизмінтексерунемесереттеу
	Қажетболса

	Айналужиілігінреттегіштітексеружәнедиагностикалау
	Қажетболса

	Жүйені тексеру және тазалау Картерді желдету.
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Ауақабылдаужүйесінтексеружәнедиагностикалау
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Шығаружүйесінтексеружәнедиагностикалау
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	DGU тіректерінтексерунемесекалибрлеу
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Зарядтаугенераторынтексеружәнедиагностикалау
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Зарядтағыштытексеружәнедиагностикалау
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Электр қосылыстарының сапасын тексеру - Күштік және сигналдық
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Бос тұрған кезде DGU сынағы
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Кернеуреттегішініңжұмысынтексеру
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Гптоқшаулаукедергісінтексеру
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Термостаттың дұрыс жұмыс істеуін тексеру
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Отын жүйесі нұсқаулығының талаптарына сәйкестігін тексеру
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Шығыспараметрлерінбақылау
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Өлшеуаспаптарынбақылау
	Жоспарлытексеруденкейінміндетті түрде

	Қашықтан басқару пульті мен DGU қорғаныс функцияларын жөндеу
	Қажетболса

	Апаттық хабарламаларды талдау, бағдарламалау және жою
	Қажетболса

	DGU іскеқосурежимдерінмодельдеу
	Жоспарлытексеружүргізілгенненкейін

	ММУ пайдаланубойыншаконсультациялар
	ТапсырысберушініңОрындаушыныңсервистікқызметінеөтінішібойынша



