[bookmark: bookmark10]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Монтаж локальной сети без электричества 100 рабочих мест (45 кабинетов) после монтажа настроить   компьютеры для работы в сети ЕТС ГО, сертифицировать сеть, сдать исполнительную документацию в ГУ «Управление образования Карагандинской области»
к задаче построения дополнительного сегмента или модификации существующего сегмента "Структурированной Кабельной Системы" (далее СКС) 
Обязательно проведение сертификации и тестирования вводимых в эксплуатацию и действующих каналов связи локальных вычислительных сетей (ЛВС) на соответствие стандартам ГОСТ и требованиям сетевых протоколов. Параметры эталонов протоколов и ГОСТов внесены в память прибора. Измерения проводятся для каждого протокола в заданном диапазоне частот.

Внимание.
- Тестирование проводится кабельным анализатором– средством измерений, рекомендованным большинством ведущих производителей компонентов для монтажа СКС.
- Результаты тестирования предоставляются в электронном и бумажном виде. Заключение дается на соответствие параметрам категории 5е / класса D, и требованиям действующих сетевых протоколов.
-После завершения работ Заказчик получает отчет в виде кабельного журнала. В процессе тестирования специалисты должны исправить все недостатки при монтаже, мешающие положительному исходу тестирования.

	№
	Наименование товаров, работ и  услуг
	ед.изм
	кол-во

	1
	Кабель сетевой UTP cat 5e
	бухт
	37

	2
	Розетка Настенная телекоммуникационная 2 Модуля
	шт
	22

	3
	Модуль для информационной розетки rj45
	шт
	78

	4
	Розетка Настенная телекоммуникационная Под 1 Модуль 
	шт
	78

	5
	Patch panel 24-port SHIP P197-24, RJ-45, 19", 1U, Cat. 5e
	шт
	5

	6
	Кабельный органайзер SHIP J606-2
	шт
	5

	7
	Кабельный канал 40х16
	м
	900

	8
	Кабель канал 85*50
	м
	48

	9
	Шкаф настенный G-Box WS0960 (600х600х9U)
	шт
	1

	10
	Шкаф серверный SHIP 124 серия, 601S.6815.24.100, 19, 15U
	шт
	1

	11
	Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2989G-48TX
	шт
	3

	12
	Сетевой фильтр SHIP 700508102, для шкафов и стоек 19"
	шт
	2

	13
	Расходные материалы
	комплект
	1

	14
	Patch cord RJ-45 5е cat Cablexpert PP12-1M, UTP, 1m, Black
	шт
	100

	15
	Patch cord RJ-45 5е cat Cablexpert PP12-2M, UTP, 2m, Black
	шт
	100

	16
	Patch cord RJ-45 5е cat Cablexpert PP12-0.5M/BK, UTP, 0.5m, Black
	шт
	100

	17
	Источник бесперебойного питания 5KL-LCD
	шт
	2




Настоящие Технические Требования (далее ТТ) применяются к задаче построения структурированной кабельной системы (далее СКС) на следующих объектах:
1. Общие требования
1.2. В целях обеспечения условий безопасности строительства и эксплуатации сооружений для жизни, здоровья и имущества граждан, а также обеспечения Заказчика услугами и материалами надлежащего качества Исполнитель должен предоставить документы, подтверждающие профессиональную компетенцию, подготовку и практический опыт участников команды построения СКС:
1.2.1. Руководитель проекта должен иметь общий стаж работы в области построения СКС (включая подсистемы силового электрического снабжения) не менее 3-х (трёх) лет, а также опыт управления проектами не менее одного года. Диплома о получении "среднеспециального" или "высшего" (техникум, институт, университет, аспирантура) образования недостаточно, требуется подтверждение специализированного навыка в области проектирования и построения СКС промышленного уровня.
1.2.2. Разработчик проекта (возможно в одном лице с руководителем проекта) и куратор процесса монтажа СКС, присутствующий во время проведения работ непосредственно на объекте (возможно в одном лице с разработчиком проекта), должны иметь специализированное образование в предметной области (разработки и построения СКС, включая подсистемы силового электрического снабжения), удостоверяемое дипломами, свидетельствующими факт прохождения обучения и успешного подтверждения уровня приобретённых знаний приёмной комиссией. Сертификатов, подтверждающих факт прослушивания обучающих курсов, без последующего подтверждения уровня компетенции, недостаточно.
1.2.3. Руководитель группы (возможно в одном лице с куратором проекта) непосредственных исполнителей (монтажников) должен иметь общий стаж работы в области построения СКС (включая подсистемы силового электрического снабжения) не менее 3-х (трёх) лет. Руководитель группы должен иметь специализированное образование в предметной (построения СКС, включая подсистемы силового электрического снабжения), удостоверенное сертификатами, подтверждающими факт прослушивания обучающих курсов и последующего подтверждения уровня компетенции.
1.2.4. В целях обеспечения соответствия действующим правилам безопасности строительства и эксплуатации сооружений требуется наличие в команде участников построения СКС специалистов, прошедших обучение или курсы повышения квалификации в предметной области (разработки и построения СКС, включая подсистемы силового электрического снабжения) в срок не более одного года до момента заключения настоящего договора.
1.3. Для подтверждения наличия и функционирования системы контроля качества работ в команде участников проекта построения СКС, Исполнителем должны быть представлены следующие документы:
1.3.1. Подтверждающие наличие средств измерений и контроля, необходимых для осуществления контроля качества выполняемых работ для обеспечения настоящих технических требований (включая требования к соблюдению упомянутых в ТТ стандартов):
a) Тестер витой пары и электрический тестер для базовой проверки соответствия параметров коммутации в распоряжении специалистов, осуществляющих непосредственный монтаж проводников СКС.
b) Квалификационный кабельный тестер в распоряжении куратора проекта, для подтверждения исполнения этапов реализации.
1.3.2. Общий журнал производства работ с оформлением результатов промежуточного визуального контроля (прошитый, опечатанный и подписанный полномочными представителями со сторон Заказчика и Исполнителя).
1.3.3. Акты освидетельствования скрытых работ (протяжки кабеля в недоступных для визуального контроля местах, оборудование туннелей и проходов через перекрытия и несущие стены), промежуточной приемки узловых компонентов (распределительные и коммуникационные шкафы, магистральные трассы, подключение электропитания), испытаний и опробования оборудования, систем и устройств.
1.4. На каждом из перечисленных объектов Исполнителем проводится самостоятельное обследование объекта, сбор информации, необходимых данных для формирования коммерческого предложения и Рабочего Проекта (далее РП), включающие:
a) технические и ценовые решения по установке СКС и отдельных её компонентов (включая перечень всего применяемого в работе и монтируемого оборудования и материалов, вплоть до указания типа, модели, модификации, а также идентификатора партии и оригинальный код поставщика для определения альтернативы поставляемых компонентов в случае необходимости их замены по причине невозможности доставки в обусловленные сроки).
b) технические и ценовые решения по установке систем электропитания и их отдельных компонентов.
c) перечень участников команды построения СКС с приложенными документами, свидетельствующими о достаточном уровне их профессиональной компетенции (сертификаты и дипломы).
1.5. Непосредственно монтаж СКС осуществляется ТОЛЬКО ПОСЛЕ согласования рабочего проекта с заказчиком.
2. Требования к проектируемой системе.
2.1. Строящаяся по топологии "звезда" СКС должна соответствовать сети класса "E" стандарта "ISO/IECIS11801-2002", категории "5e" стандарта "TIA/EIA-568C, обеспечивая функционирование протоколов передачи "100BASE-TXFastEthernet" и "1000BASE-TGigabitEthernet".
2.2. Также СКС должна удовлетворять требованиям следующих стандартов:
a) EIA/TIA-569-B:2004 (Стандарты прокладки телекоммуникационных каналов коммерческих зданий, редакция января 2004 года).
b) J-STD-607A(Требования по заземлению и электрическим соединениям телекоммуникационных систем коммерческих зданий, редакция мая 2002 года).
2.3. Устанавливаемая СКС предусматривает в своем составе наличие следующих подсистем:
a) Рабочее место;
b) Горизонтальная подсистема;
c) Вертикальная подсистема (в многоэтажных зданиях);
d) Центр коммутаций;
e) Система электропитания.
3. Требования к системам и компонентам СКС.
3.1. Подсистема рабочего места.
3.1.1. Рабочее место, должно иметь в своем составе минимум одну розетку, содержащую информационное гнездо (восьми-контактный модульный разъем для коннектора типа RJ- 45), каждое из которых обеспечивает возможность подключения компьютера. При этом обязательно использование информационных розеток с пылезащитными шторками.
3.1.2. Одновременно рабочее место оснащается минимум одной электрической розеткой 220 В с обязательным контактом заземления (европейский стандарт) подключенными к выделенной сети электропитания.
3.1.3. Соединение между информационной розеткой и рабочей станцией (компьютером) должно быть обеспечена "патч-кордом" (соединительный шнур), выполненным при использовании кабеля "витая пара", оконченного с обеих сторон коннекторами типа RJ-45 (8-ми контактные вилки с распределением контактов по стандарту "Т568В"). Необходимо использовать "патч-корды" только заводского изготовления, максимальная длина "патч- корда" не должна превышать 10 (десять) метров.
Таблица 1. Технические требования для "патч-кордов".
	№
п\п
	Наименование характеристики
	Значение

	1
	Диаметр медной жилы
	не менее 24AWG (0,511 мм)

	2
	Внешний диаметр кабеля
	не менее 5,3 мм

	3
	Категория
	5

	4
	Тип кабеля и количество пар
	многожильный, 4 пары

	5
	Тип и количество разъёмов
	RJ45 (8P8C), 2шт.

	6
	Фиксирующий язычок коннектора
	с защитным колпачком

	7
	Материал оболочки кабеля
	Поливинилхлорид




3.1.4. Каждая информационная розетка должна иметь маркеры, содержащие информацию о номере и функциональном назначении информационного гнезда. Эти маркеры должны быть напечатаны на бумаге и надежно закреплены на информационной розетке, будучи при этом защищены от истирания прозрачной пластиковой крышкой или плёнкой. Не допускается использование чернильной или шариковой ручки, или карандаша для нанесения надписи на розетке.
3.1.5. В зависимости от конструкции помещений, информационные и электрические розетки могут быть смонтированы в следующих вариантах:
a) настенный (наружная установка).
b) встроенные в кабель-канал.
3.2. [bookmark: bookmark11]Горизонтальная подсистема.
3.2.1. Горизонтальная подсистема должна обеспечивать соединение между коммутирующим этажным оборудованием и информационными розетками на рабочем месте в пределах одного этажа. Она должна содержать кабель типа "витая пара", по физическим и электрическим характеристикам не ниже категории "5" (пять) и сопутствующие компоненты для обеспечения соединений.
3.2.2. Прокладка кабеля должна соответствовать топологии типа "звезда", в которой центром звезды является коммутационный центр, имеющий лучевые соединения с рабочими местами.
3.2.3. Длина каждого лучевого кабельного соединения (базовой линии) для компьютерной сети не должна превышать 90 (девяноста) метров. Длина базовой линии измеряется от "патч-панели", на которой расшит кабель, до телекоммуникационного разъема (сетевой розетки) возле рабочего места пользователя. При этом каждое кабельное соединение должно быть выполнено при использовании одного отрезка кабеля и не должно иметь никаких соединений на всем своем протяжении.
3.2.4. Прокладка кабельных систем осуществляется в соответствии с требованиями по монтажу СКС на отсутствие взаимного влияния между информационными кабелями и кабелями электропитания.
3.3. [bookmark: bookmark12]Вертикальная подсистема.
3.3.1. Вертикальная подсистема используется в случае необходимости поэтажного соединения горизонтальных подсистем.
3.3.2. Вертикальная подсистема должна обеспечивать соединение между коммутирующим этажным оборудованием и центром коммутаций здания. Она должна содержать кабель типа "экранированная витая пара", по физическим и электрическим характеристикам не ниже категории "5e" или среду на базе ВОК (волоконно-оптических кабелей) и сопутствующие компоненты для обеспечения соединений.
3.3.3. Прокладка кабеля должна соответствовать топологии типа "звезда", в которой центром звезды является коммутационный центр здания, имеющий лучевые соединения с коммутационным этажным оборудованием.
3.3.4. Прокладка кабельных систем осуществляется в соответствии с требованиями по монтажу СКС на отсутствие взаимного влияния между информационными кабелями и кабелями электропитания.
3.4. [bookmark: bookmark13]Узлы коммутаций и центр коммутаций.
3.4.1. Центр коммутаций здания служит для объединения и администрирования всех кабельных подсистем. Он содержит в своем составе технологические шкафы, коммутационное оборудование, соединительные кабели, позволяющие организовывать соединения между сетевым оборудованием.
3.4.2. При размещении коммутационного и телекоммуникационного оборудования необходимо использование типовых решений на базе технологических шкафов (Rack19").
3.4.3. Для коммутации портов с активным сетевым оборудованием должны быть использованы "патч-корды", выполненные с использованием кабеля "витая пара", оконченного с обеих сторон коннекторами типа RJ-45 (8- контактные вилки с распределением контактов по стандарту "Т568В"). Необходимо использовать "патч-корды" только заводского изготовления. Технические требования для "патч-кордов" приведены выше в "Таблица 1".
3.4.4. Центр коммутации должен быть полностью документирован (схемы, таблицы коммутации, протоколы тестирования) и промаркирован в соответствии с рекомендациями упомянутых выше стандартов исполнения СКС.
3.4.5. Все оборудование административной подсистемы должно быть смонтировано в технологический шкаф со стандартным монтажным размером 19 дюймов (Rack19"). Шкаф должен иметь металлические боковые стенки и стеклянную дверь. Для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию, находящемуся в шкафу должен быть предусмотрен механизм запирания всех проемов и съемных панелей без исключения с уникальным для шкафа ключом. Шкаф должен быть исполнен со степенью защиты "ГР54" согласно стандарта"EN50529/10.91". Размеры шкафа должны быть достаточными для размещения предусмотренного проектом активного и пассивного оборудования и обладать не менее 30% (тридцатью процентами) свободного объема по высоте. Глубина коммутационного шкафа должна составлять не менее 600 (шестисот) миллиметров.
3.4.6. Напольные шкафы и стойки (высотой от 15U) должны иметь достаточные проходы спереди, сзади и сбоку для доступа к размещаемому в них оборудованию и открытия встроенных в шкафы дверей. Для беспрепятственной установки оборудования в шкафу/стойке, спереди и сбоку шкафа должно быть минимум 1 метр свободного пространства, рекомендуется свободное пространство 1,2 метра. С тыльной стороны шкафа/стойки должно быть свободное пространство не менее 0,6 метра, рекомендуется 1 метр.
3.4.7. Навесные шкафы и стойки должны иметь достаточные проходы спереди и сбоку для доступа к размещаемому в них оборудованию и открытия встроенных в шкафы дверей. Для беспрепятственной установки оборудования в шкафу/стойке, спереди и сбоку шкафа должно быть минимум 1 метр свободного пространства, рекомендуется свободное пространство 1,2 метра.
3.4.8. Рядом с коммуникационным шкафом должна быть смонтирована минимум одна информационная розетка.
3.4.9. Коммуникационный шкаф должен быть оборудован системой принудительной вентиляции с фильтрацией (сменные фильтры, включая два дополнительных сменных комплекта) и внутренним блоком силовых розеток с выключателями и защитной автоматикой (количество розеток соответствует числу единиц активного оборудования с учетом 30% запаса). Данный блок силовых розеток должен соответствовать следующим требованиям: не менее 6 розеток; суммарная мощность нагрузки не менее 3000Вт (трёх киловатт), суммарный ток нагрузки не менее 16А (не менее шестнадцати ампер), наличие следующих защитных функций:
a) ослабление импульсных помех.
b) ослабление высокочастотных помех.
3.4.10. Каждый порт "патч-панели", "патч-корд" на обоих концах, в коммуникационном шкафу должны иметь маркеры, содержащие информацию о номере и функциональном назначении порта. Эти маркеры должны быть напечатаны на бумаге или выполнены другим способом и надежно закреплены, будучи при этом защищены от истирания прозрачной пластиковой крышкой или плёнкой.
3.4.11. Коммутационное оборудование должно быть установлено с использованием рекомендованных и специальных методов его терминирования, в соответствии с инструкциями производителя.
3.4.12. Монтаж содержимого коммуникационного шкафа производить только по детализированной индивидуальной для каждого шкафа карте размещения компонентов, согласованной с заказчиком.
3.5. [bookmark: bookmark14]Отдельные требования к пассивному оборудованию.
3.5.1. Пассивное оборудование включает в себя кабельную продукцию, коммутационные панели, коммуникационные шкафы или стойки и составляющие компоненты кабельной системы здания.
3.5.2. Пассивное коммутационное оборудование должно быть спроектировано для надежной работы в диапазоне температур от -35° С до +50°С.
3.5.3. Кабель-организующее пассивное оборудование (кабель-каналы, гофрированные изолирующие рукава, распределительные коробки, все виды применяемых аксессуаров) должно исключать распространение огня при температуре окружающей среды до 200 (двухсот) градусов Цельсия, то есть не должно поддерживать горение и распространение огня.
3.5.4. Кабель-организующее оборудование должно быть смонтировано таким образом, чтобы для доступа к содержимому любого прямого участка (кабель-канал) или сочленения (повороты кабель-канала, гофрированные изолирующие рукава, распределительные коробки) не требовалось затрагивать прилегающий прямой участок или сочленение. Для защиты проводников внутри кабель-организующего оборудования от механических повреждений, от поражения током при повреждении изоляции кабеля, от распространения огня при возгорании все стыки и сочленения СКС без исключения должны быть оснащены предусмотренными производителем используемого оборудования крышками, чехлами, муфтами и тому подобными аксессуарами. Не допускается использования в качестве защитных элементов одноразовых материалов (клейких лент), разрушающихся при вскрытии сочленения.
3.5.5. Трассы должны быть спроектированы и смонтированы так, чтобы обеспечивать соблюдение монтажных требований к радиусу изгиба кабеля.
3.5.6. При монтаже электрических проводников учитывать следующие требования вышеупомянутых стандартов:
a) Обеспечить не менее 12 (двенадцати) сантиметров расстояния между кабелем передачи данных (витая пара) и неэкранированным кабелем электропитания мощностью более 2KVA(два киловольт-ампера), либо разделить пластиковой перегородкой внутри кабельного канала.
b) Обеспечить не менее 90 (девяноста) сантиметров расстояния между кабелем передачи данных (витая пара) и неэкранированным кабелем электропитания мощностью более 5KVA(пяти киловольт-ампер);
c) Обеспечить не менее 100 (ста) сантиметров расстояния между кабелем передачи данных (витая пара) и линиями питания трансформаторов, электродвигателей. При этом допускается пересечение кабелей «витая пара» и электропитания под прямым углом.
[bookmark: bookmark16]3.6. Требования к стандартизации.
3.6.1. Все оборудование и материалы, используемые для монтажа СКС, подлежащее обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, должно иметь соответствующие сертификаты Республики Казахстан уже на этапе предоставления на согласование РП;
3.6.2. Все оборудование, должно иметь инструкции по эксплуатации и маркировку в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4. [bookmark: bookmark17]Гарантия на СКС.
4.1. Гарантийная поддержка кабельной системы монтируемой СКС должна осуществляется в течении 10 (десять) лет с даты приема в эксплуатацию. Это подразумевает, что построенная СКС подвергается сертификационному тестированию на соответствие упомянутым выше стандартам, и в течение 10 (десяти) лет физические (электрические и конструкционные) характеристики компонентов будут находиться в пределах диапазона параметров, описанных вышеупомянутыми стандартов.
5. [bookmark: bookmark18]Порядок контроля и приемки системы.
5.1. Смонтированная СКС должна быть протестирована на соответствие указанной категории, в соответствии со следующей процедурой тестирования:
5.1.1. Исполнитель руководствуется требованиями, описанными в вышеперечисленных стандартах.
5.1.2. Инсталлируемая СКС должна обеспечивать работу всех сетевых протоколов и приложений оговоренных выше.
5.1.3. Методы тестирования строго регламентированы для каждого прибора и предоставляются производителем этого оборудования.
5.1.4. Вся информация об итогах тестирования, с графической частью, предоставляется заказчику в электронном и в печатном виде. По окончании работ исполнитель должен предоставить паспорт СКС, который включает в себя следующие обязательные составляющие: рабочий проект: результаты испытания системы, данные тестов по сертификации СКС на заявленную категорию, а также сертификат на прибор, которым проводились испытания; сертификаты качества на всё использованное оборудование и материалы (согласно списка в рабочем проекте).


Описание товаров необходимых для монтажа

Розетка информационная 2-х модульная		Настенная коробка для внешнего монтажа розеток. Корпус для настенной розетки состоит из основания и крышки. Конструкция выполнена из высококачественного пластика и позволяет выполнять монтаж одинарных модулей. Крепежные элементы для монтажа включены в комплект. Корпус крепится к поверхности при помощи двух винтов и шурупов.
Розетка информационная 1 модульная		Настенная коробка для внешнего монтажа розеток. Корпус для настенной розетки состоит из основания и крышки. Конструкция выполнена из высококачественного пластика и позволяет выполнять монтаж одинарных модулей. Крепежные элементы для монтажа включены в комплект. Корпус крепится к поверхности при помощи двух винтов и шурупов.

Кабельный канал 85*50		Магистральные кабель-каналы предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции. Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки). Предохранение проводки от механических повреждений. Исключение возможного пожара при коротком замыкании. Ограничение несанкционированного доступа к проводке. Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий. Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийной ситуации. Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки.
Кабель сетевой Тип кабеля: Неэкранированный (UTP), Solid (одножильный)Оболочка: PVC (для внутренней прокладки)
Стандарты: Категория 5е
Количество витых пар: 4 пары
Материал изготовления жил: Медь
Диаметр проводника: 0.51 мм
Скорость передачи данных: 100 Мбит/сек до 1000 Мбит/сек
Длина кабеля: 305 м/бВес: 10Цвет: СерыйГарантия: 12 мес."
Патч-корд 2mRJ45, 1m RJ45, 0.5mRJ45		
Патч-корды RJ-45 используются для подключения пользователей к портам розетки, для коммутации между патч-панелями, для подключения сетевого интерфейса c портом RJ-45 к кабельной системе. В основном используются «прямые» патч-корды. У такого патч-корда коннекторы с обоих сторон разделаны одинаково.
Мы рекомендуем покупать заливные патч-корды заводского производства, которые изготавливаются в соответствии с высокими техническими характеристиками и проходят обязательное тестирование."

Патч панель на 24 порта		Коммутационная 24 портовая панель, необходимая для консолидации информационных кабелей этажной (горизонтальной) подсистемы СКС. Служит для удобства коммутации и администрирования СКС. Коммутационная панель (patchpanel) состоит из 24 портов RG 45 
	
Коммутатор сетевой управляемый L2 для монтажа 19U		"Описание
Управляемый гигабитный L3 коммутатор SNR-S2989G-48TX предназначен для построения высокоскоростных корпоративных сетей доступа и сетей операторов связи. Коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1/10G SFP+, поддерживает до 4096 multicast групп, 16K MAC, 512 SVI интерфейсов. Реализована поддержка динамической и статической маршрутизации: до 128/32 динамических IPv4/IPv6 маршрутов, суммарно до 512/128 IPv4/IPv6 маршрутов. Отличительная особенность серии перед другими гигабитными коммутаторами доступа SNR – поддержка технологии стекирования VSF High Availability (VSF HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается  функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи. 
SNR-S2989G-48TX имеет встроенный блок питания 90-264V AC.
Основные особенности: 
-1/10G SFP+ Uplink-порты; 
-Динамическая и статическая маршрутизация;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах; 
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB; 
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP; 
-Поддержка QinQ Port-based/Selective; 
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Резервирование питания:
Модификации данной модели имеют резервирование питания, обеспечивающее бесперебойную подачу трафика при отключении электроэнергии.

Сетевой фильтр, Блок розеток для 19"	шт – 1.  Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках.
Источник бесперебойного питания ИБП 5kl	шт - 2	
Монтажные, пуско-наладочные работы	услуга - 1	
Производство работ согласно технической спецификации.
Потенциальный поставщик обязуется произвести, подключение межсетевого экрана для защиты сети у Заказчика.
Поставщик обязуется после всех произведенных строительно монтажных работ, вернуть в первоначальный вид, поврежденные места от бурения стен (замазать, покрасить).
Поставщик обязуется телекоммуникационные шкафы, которые будут устанавливаться на объекте заказчика обеспечить электричеством, от ближайшего шкафа с автоматами, поставить отдельный автомат.
Поставщик обязуется произвести маркировку всех коммутаций в шкафах и со стороны пользователей всех.
Срок исполнения всех строительно-монтажных работ 20 рабочих дней с момента подписания договора.
	





























ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР
100 жұмыс орны (45 кеңсе) үшін электр қуатынсыз жергілікті желіні (ЖЖ) орнату. Орнатқаннан кейін, компьютерлерді Мемлекеттік кәсіпорынның Бірыңғай желілік жүйесінде (БЖЖ) жұмыс істеуге конфигурациялаңыз, желіні сертификаттаңыз және құрастырылған құжаттаманы Қарағанды ​​облысының Білім беру департаментіне тапсырыңыз.

Құрылымдық кабельдік жүйенің (бұдан әрі ЖКЖ) қосымша сегментін құру немесе бар сегментін өзгерту міндеті міндетті. Пайдалануға берілген және бар жергілікті желі (ЖЖ) байланыс арналарын ГОСТ стандарттарына және желілік хаттама талаптарына сәйкестігіне сертификаттау және сынау міндетті. Хаттама және ГОСТ стандартының параметрлері құрылғының жадында сақталады. Өлшеулер әрбір хаттама үшін белгіленген жиілік диапазонында жүргізіледі.

Назар аударыңыз.
- Тестілеуді кабельдік анализатор– СКС монтаждау үшін жетекші компоненттер өндірушілерінің көпшілігі ұсынған өлшеу құралы жүргізеді.
- Тестілеу нәтижелері электронды және қағаз түрінде ұсынылады. Қорытынды 5е / D сыныбының параметрлеріне және қолданыстағы желілік хаттамалардың талаптарына сәйкес беріледі.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші кабельдік журнал түріндегі есепті және Бар болған жағдайда анықталған ақаулар тізбесін алады. Тестілеу барысында мамандар тестілеудің оң нәтижесіне кедергі келтіретін монтаждау кезіндегі барлық кемшіліктерді түзетуі керек.
	№
	Наименование товаров, работ и  услуг
	ед.изм
	кол-во

	1
	Кабель сетевой UTP cat 5e
	бухт
	37

	2
	Розетка Настенная телекоммуникационная 2 Модуля
	шт
	22

	3
	Модуль для информационной розетки rj45
	шт
	78

	4
	Розетка Настенная телекоммуникационная Под 1 Модуль 
	шт
	78

	5
	Patch panel 24-port SHIP P197-24, RJ-45, 19", 1U, Cat. 5e
	шт
	5

	6
	Кабельный органайзер SHIP J606-2
	шт
	5

	7
	Кабельный канал 40х16
	м
	900

	8
	Кабель канал 85*50
	м
	48

	9
	Шкаф настенный G-Box WS0960 (600х600х9U)
	шт
	1

	10
	Шкаф серверный SHIP 124 серия, 601S.6815.24.100, 19, 15U
	шт
	1

	11
	Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2989G-48TX
	шт
	3

	12
	Сетевой фильтр SHIP 700508102, для шкафов и стоек 19"
	шт
	2

	13
	Расходные материалы
	комплект
	1

	14
	Patch cord RJ-45 5е cat Cablexpert PP12-1M, UTP, 1m, Black
	шт
	100

	15
	Patch cord RJ-45 5е cat Cablexpert PP12-2M, UTP, 2m, Black
	шт
	100

	16
	Patch cord RJ-45 5е cat Cablexpert PP12-0.5M/BK, UTP, 0.5m, Black
	шт
	100

	17
	Источник бесперебойного питания 5KL-LCD
	шт
	2



Осы Техникалық талаптар (бұдан әрі-ТТ) мынадай объектілерде құрылымдық кабельдік жүйені (бұдан әрі-СК) құру міндетіне қолданылады:
1.	Жалпы талаптар
1.2.	Азаматтардың өмірі, денсаулығы мен мүлкі үшін құрылыстарды салу және пайдалану қауіпсіздігінің жағдайларын қамтамасыз ету, сондай-ақ Тапсырыс берушіні тиісті сападағы қызметтермен және материалдармен қамтамасыз ету мақсатында Орындаушы СКС құру командасына қатысушылардың кәсіби құзыреттілігін, дайындығын және практикалық тәжірибесін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс:
1.2.1.	Жоба жетекшісінің СКС (электр қуатымен жабдықтаудың кіші жүйелерін қоса алғанда) құру саласында кемінде 3 (үш) жыл жалпы жұмыс өтілі, сондай-ақ жобаларды басқару тәжірибесі кемінде бір жыл болуы тиіс. "Арнаулы орта" немесе "жоғары" (техникум, институт, университет, аспирантура) білім алу туралы диплом жеткіліксіз, өнеркәсіптік деңгейдегі ҚКЖ-ны іске асыру және құру саласындағы мамандандырылған дағдыны растау талап етіледі.
1.2.2.	Жобаны әзірлеушінің (мүмкін жоба басшысымен бір тұлғада) және тікелей объектіде жұмыс жүргізу кезінде қатысатын (мүмкін жобаны әзірлеушімен бір тұлғада) СКС монтаждау процесінің кураторының пәндік салада мамандандырылған білімі болуы тиіс (күштік Электрмен жабдықтаудың кіші жүйелерін қоса алғанда, СКС әзірлеу және салу), куәландырылатын қабылдаушы комиссияның алған білім деңгейін табысты растау және оқудан өту фактісін куәландыратын дипломдармен марапатталады. Құзыреттілік деңгейін кейіннен растамай, оқу курстарын тыңдау фактісін растайтын сертификаттар жеткіліксіз.
1.2.3.	Тікелей орындаушылардың (монтаждаушылардың) топ жетекшісінің (мүмкін жоба кураторымен бір тұлғада) СКС (күштік Электрмен жабдықтаудың кіші жүйелерін қоса алғанда) салу саласында кемінде 3 (үш) жыл жалпы жұмыс өтілі болуы тиіс. Топ басшысының оқу курстарын тыңдау және құзыреттілік деңгейін одан әрі растау фактісін растайтын сертификаттармен куәландырылған пәндік (күштік Электрмен жабдықтаудың кіші жүйелерін қоса алғанда, СКС құру) мамандандырылған білімі болуы тиіс.
1.2.4.	Құрылыстарды салу және пайдалану қауіпсіздігінің қолданыстағы ережелеріне сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында осы Шарт жасалған сәтке дейін бір жылдан аспайтын мерзімде пәндік салада оқытудан немесе біліктілікті арттыру курстарынан (күштік Электрмен жабдықтаудың кіші жүйелерін қоса алғанда, ҚБЖ әзірлеу және салу) өткен мамандардың ҚБЖ құрылысына қатысушылардың командасында болуы талап етіледі.
1.3.	СКС салу жобасына қатысушылардың бірлескен мандатында жұмыстардың сапасын бақылау жүйесінің болуын және жұмыс істеуін растау үшін Орындаушы мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:
1.3.1.	Осы техникалық талаптарды (ТТ-да аталған стандарттарды сақтауға қойылатын талаптарды қоса алғанда)қамтамасыз ету үшін орындалатын жұмыстардың сапасын бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті өлшеу және бақылау құралдарының болуын растайтын құжаттар:
a) бұралған жұпты сынаушы және ҚҚС өткізгіштерін тікелей монтаждауды жүзеге асыратын мамандардың қарамағында коммутация параметрлерінің сәйкестігін базалық тексеру үшін электр сынаушы.
b) іске асыру кезеңдерінің орындалуын растау үшін жоба кураторының иелігіндегі біліктілік кабельдік тестері.
c) осы техникалық талаптарға және аталған стандарттардың талаптарына сәйкес СКС қорытынды сертификаттау үшін жоба кураторының иелігіндегі сертификаттық кабельдік тестер.
1.3.2.	Аралық көрнекі бақылау нәтижелерін ресімдей отырып, жұмыстарды жүргізудің жалпы журналы (Тапсырыс беруші мен орындаушы тарапынан уәкілетті өкілдер тігілген, мөрленген және қол қойған).
1.3.3.	Жасырын жұмыстарды куәландыру актілері (көзбен шолып бақылау үшін қол жетпейтін жерлерде кабельді тарту, туннельдер мен жабындар мен жоқ қабырғалар арқылы өтетін жолдарды жабдықтау), тораптық компоненттерді аралық қабылдау (тарату және комуникациялық шкафтар, магистральдық трассалар, электрмен қоректендіруді қосу), жабдықтарды, жүйелер мен құрылғыларды сынау және сынау.
1.4.	Аталған объектілердің әрқайсысында Орындаушы объектіні өз бетінше қарап-тексеруді, коммерциялық ұсынысты және жұмыс жобасын (бұдан әрі-өп) қалыптастыру үшін қажетті деректерді жинауды жүргізеді, оған мыналар кіреді:
а) СКС және оның жекелеген компоненттерін орнату бойынша техникалық және баға шешімдері (жұмыста қолданылатын және монтаждалатын барлық жабдықтар мен материалдардың тізбесін қоса алғанда, типі, моделі, модификациясы, сондай-ақ партия сәйкестендіргіші көрсетілгенге дейін және жеткізілетін компоненттердің баламасын айқындау үшін жеткізушінің бастапқы коды қажет болған жағдайда оларды шартты мерзімде жеткізу мүмкін болмау себебінен ауыстыру үшін).
b) электрмен жабдықтау жүйелерін және олардың жекелеген компоненттерін орнату жөніндегі техникалық және баға шешімдері.
c) кәсіби құзыреттілігінің жеткілікті деңгейі туралы куәландыратын құжаттары (сертификаттар мен дипломдар) қоса берілген СКС құру командасына қатысушылардың тізбесі.
1.5.	СКС тікелей монтаждау жұмыс жобасы Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.
2.	Жобаланған жүйеге қойылатын талаптар.
2.1.	Топология бойынша салынып жатқан СКС "жұлдызы" "ISO/IECIS11801-2002" стандартының "E" класты желісіне, "100BASE-TXFastEthernet" және "1000BASE-TGigabitEthernet "беру хаттамаларының жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып," TIA/EIA-568C "стандартының"5e" санатына сәйкес келуі тиіс.
2.2.	Сондай-ақ, СКС келесі стандарттардың талаптарын қанағаттандыруы керек:
a) EIA/TIA-569-B:2004 (коммерциялық ғимараттардың телекоммуникациялық арналарын төсеу стандарттары, 2004 жылғы қаңтардағы редакция).
b) J-STD-607A(коммерциялық ғимараттардың телекоммуникациялық жүйелерін жерге қосу және электрлік қосу жөніндегі талаптар, 2002 жылғы мамырдағы редакция).
2.3.	Орнатылатын СКС өз құрамында мынадай кіші жүйелердің болуын көздейді:
a) жұмыс орны;
b) көлденең Ішкі жүйе;
c) тік Ішкі жүйе (көп қабатты ғимараттарда);
d) коммутация орталығы;
e) электрмен жабдықтау жүйесі.
3.	СКС жүйелері мен компоненттеріне қойылатын талаптар.
3.1.	Жұмыс орнының ішкі жүйесі.
3.1.1.	Жұмыс орнында ақпараттық розеткадан тұратын кем дегенде бір Розетка болуы керек (RJ-45 типті коннекторға арналған сегіз істікшелі модульдік қосқыш), олардың әрқайсысы компьютерді қосуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда шаң перделері бар ақпараттық розеткаларды пайдалану міндетті болып табылады.
3.1.2.	Бір мезгілде жұмыс орны бөлінген электрмен жабдықтау желісіне қосылған міндетті жерге тұйықтау контактісі (еуропалық стандарт) бар кемінде бір 220 В электр розеткасымен жабдықталады.
3.1.3.	Ақпараттық розетка мен жұмыс станциясы (компьютер) арасындағы байланыс екі жағынан RJ-45 типті коннекторлармен аяқталған "бұралған жұп" кабелін пайдалану кезінде орындалған "патч-сыммен" (жалғау сымы) қамтамасыз етілуі керек ("Т568В"стандарты бойынша контактілерді тарататын 8 істікшелі штепсельдер). Тек зауытта жасалған "патч-сымдарды" пайдалану керек, "патч - сымның" максималды ұзындығы 10 (он) метрден аспауы керек.
Кесте 1. "Патч-сымдарға" қойылатын техникалық талаптар
	№ р/р
	Сипаттаманың атауы
	Мәні

	1
	Мыс желісінің диаметрі
	24AWG (0,511 мм) кем емес

	2
	Кабельдің сыртқы диаметрі
	5,3 мм кем емес

	3
	Санат (Категория)
	5

	4
	Кабель түрі және жұптар саны
	көпжелілі, 4 жұп

	5
	Коннекторлар түрі мен саны
	RJ45 (8P8C), 2 дана

	6
	Коннектордың бекіткіш тілшесі
	қорғаныс қалпақшасымен

	7
	Кабель қабығының материалы
	Поливинилхлорид



3.1.4.	Әрбір Ақпараттық розеткада ақпараттық розетканың нөмірі мен функционалдық мақсаты туралы ақпаратты қамтитын маркерлер болуы керек. Бұл маркерлер қағазға басып шығарылуы керек және мөлдір пластик қақпақпен немесе пленкамен тозудан қорғалған кезде ақпараттық розеткаға мықтап бекітілуі керек. Розеткаға жазу үшін сия немесе шарикті қалам немесе қарындаш қолдануға жол берілмейді.
3.1.5.	Үй-жайлардың дизайнына байланысты ақпараттық және электр розеткаларын келесі нұсқаларда орнатуға болады:
a) қабырға (сыртқы орнату).
b) кабельдік арнаға салынған.
3.2.	Көлденең Ішкі жүйе.
3.2.1.	Көлденең Ішкі жүйе коммутациялық қабат жабдықтары мен жұмыс орнындағы ақпараттық розеткалар арасындағы байланысты бір қабат шегінде қамтамасыз етуі керек. Оның құрамында физикалық және электрлік сипаттамалары бойынша "5" (бес) санатынан төмен емес "бұралған жұп" типті кабель және қосылыстарды қамтамасыз ету үшін ілеспе компоненттер болуы тиіс.
3.2.2.	Кабельді бағыттау "жұлдыз" типті топологияға сәйкес келуі керек, онда жұлдыздың орталығы жұмыс орындарымен сәулелік байланысы бар коммутациялық орталық болып табылады.
3.2.3.	Компьютерлік желіге арналған әрбір сәулелік кабельдік қосылыстың (базалық желінің) ұзындығы 90 (тоқсан) метрден аспауы тиіс. Негізгі сызықтың ұзындығы кабель кестеленген "патч панелінен" пайдаланушының жұмыс орнының жанындағы телекоммуникациялық қосқышқа (желілік розеткаға) дейін өлшенеді. Бұл жағдайда әрбір кабельдік қосылым кабельдің бір бөлігін пайдаланған кезде орындалуы керек және оның бүкіл ұзындығында ешқандай қосылым болмауы керек.
3.2.4.	Кабельдік жүйелерді төсеу ақпараттық кабельдер мен электрмен жабдықтау желілері арасында өзара ықпалдың болмауына СКС монтаждау жөніндегі талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.
3.3.	Тік Ішкі жүйе.
3.3.1.	Тік Ішкі жүйе көлденең ішкі жүйелерді қабаттастыру қажет болған жағдайда қолданылады.
3.3.2.	Тік Ішкі жүйе коммутациялық еден жабдығы мен ғимараттың коммутация орталығы арасындағы байланысты қамтамасыз етуі керек. Оның құрамында физикалық және электрлік сипаттамалары бойынша "5e" санатынан төмен емес "экрандалған бұралған жұп" типті кабель немесе вок (талшықты-оптикалық кабельдер) негізіндегі орта және қосылыстарды қамтамасыз ету үшін ілеспе компоненттер болуы тиіс.
3.3.3.	Кабель төсемі "жұлдыз" типті топологияға сәйкес келуі керек, онда жұлдыздың орталығы-ғимараттың коммутациялық орталығы, ол коммутациялық қабат жабдықтарымен сәулелік байланыстарға ие.
3.3.4.	Кабельдік жүйелерді төсеу ақпараттық кабельдер мен электрмен жабдықтау желілері арасында өзара ықпалдың болмауына СКС монтаждау жөніндегі талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.
3.4.	Коммутация тораптары және коммутация орталығы.
3.4.1.	Ғимараттың коммутация орталығы барлық ішкі жүйелерді біріктіруге және басқаруға қызмет етеді. Оның құрамында желілік жабдықтар арасындағы байланыстарды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін технологиялық шкафтар, коммутациялық жабдықтар, байланыстырушы кабельдер бар.
3.4.2.	Коммутациялық және телекоммуникациялық жабдықтарды орналастыру кезінде технологиялық шкафтар (Rack19") базасында үлгілік шешімдерді пайдалану қажет.
3.4.3.	Белсенді желілік жабдығы бар порттарды коммутациялау үшін екі жағынан RJ-45 типті коннекторлармен ("Т568В" стандарты бойынша контактілерді тарататын 8 істікшелі шанышқылар) аяқталған "бұралған жұп" кабелін пайдалана отырып орындалған "патч-сымдар"пайдаланылуы тиіс. Тек зауытта жасалған "патч сымдарын" пайдалану керек. "Патч сымдарына" қойылатын техникалық талаптар Жоғарыда "1-кестеде"келтірілген.
3.4.4.	Коммутация орталығы толығымен құжатталуы керек (схемалар, коммутация кестелері, тестілеу хаттамалары) және жоғарыда аталған scs орындау стандарттарының ұсыныстарына сәйкес таңбалануы керек.
3.4.5.	Әкімшілік ішкі жүйенің барлық жабдықтары стандартты орнату өлшемі 19 дюйм (Rack19") болатын технологиялық шкафқа орнатылуы керек. Шкафтың металл бүйір қабырғалары мен шыны есігі болуы керек. Шкафта орналасқан жабдыққа рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау үшін шкаф үшін бірегей кілті бар барлық саңылаулар мен алынбалы панельдерді оқшаулау механизмі көзделуі тиіс. Шкаф "EN50529/10.91" стандартына сәйкес"ГР54" қорғау дәрежесімен орындалуы тиіс. Шкафтың өлшемдері жобада көзделген белсенді және пассивті жабдықты орналастыру үшін жеткілікті болуы және биіктігі бойынша кемінде 30% (отыз пайыз) бос көлемге ие болуы тиіс. Коммутациялық шкафтың тереңдігі кемінде 600 (алты жүз) миллиметр болуы керек.
3.4.6.	3.4.6.	Еден шкафтары мен есептегіштерде (биіктігі 18U-дан жоғары) алдыңғы, артқы және бүйірінде орналастырылған жабдыққа қол жеткізу және шкафтарға кіріктірілген есіктерді ашу үшін жеткілікті жолдар болуы керек. Жабдықты шкафқа/сөреге кедергісіз орнату үшін шкафтың алдыңғы және бүйірінде кемінде 1 метр бос орын болуы керек, 1,2 метр бос орын ұсынылады. Шкафтың / тіректің артқы жағында кемінде 0,6 метр бос орын болуы керек, 1 метр ұсынылады.
3.4.7.	Аспалы шкафтар мен тіректердің алдыңғы және бүйірлерінде оларға орналастырылатын жабдыққа қол жеткізу және шкафтарға кіріктірілген есіктерді ашу үшін жеткілікті өту жолдары болуы тиіс. Жабдықты шкафқа/сөреге кедергісіз орнату үшін шкафтың алдыңғы және бүйірінде кемінде 1 метр бос орын болуы керек, 1,2 метр бос орын ұсынылады.
3.4.8.	Байланыс шкафының жанында кем дегенде бір ақпараттық розетка орнатылуы керек.
3.4.9.	Байланыс шкафы фильтрациясы бар мәжбүрлі желдету жүйесімен (екі қосымша ауыстырылатын жиынтықты қоса алғанда, ауыстырылатын сүзгілер) және ажыратқыштары бар қуат розеткаларының ішкі блогымен және қорғаныс автоматикасымен жабдықталуы керек (розеткалар саны Қордың 30% -. ескере отырып, белсенді жабдық бірліктерінің санына сәйкес келеді). Қуат розеткаларының бұл блогы мынадай талаптарға сай болуы тиіс: кемінде 6 Розетка; жүктеменің жиынтық қуаты кемінде 3000 Вт (үш киловатт), жүктеменің жиынтық тогы кемінде 16А (кемінде он алты ампер), мынадай қорғаныс функцияларының болуы:
a) импульстік кедергілердің әлсіреуі.
b) жоғары жиілікті кедергілердің әлсіреуі.
3.4.10.	Әрбір "патч-панельдер" порты, екі жағындағы "патч-сым", байланыс шкафында порттың нөмірі мен функционалдық мақсаты туралы ақпаратты қамтитын маркерлер болуы керек. Бұл маркерлер қағазға басып шығарылуы немесе басқа жолмен жасалуы керек және мөлдір пластик қақпақпен немесе пленкамен тозудан қорғалған кезде мықтап бекітілуі керек.
3.4.11.	Коммутациялық жабдық өндірушінің нұсқауларына сәйкес реко-менделген және оны тоқтатудың арнайы әдістерін қолдана отырып орнатылуы керек.
3.4.12.	Байланыс шкафының мазмұнын монтаждау тек Тапсырыс берушімен келісілген компоненттерді орналастырудың әр шкафы үшін жеке бөлшектері бойынша жүзеге асырылады.
3.5.	Пассивті жабдыққа қойылатын жеке талаптар.
3.5.1.	Пассивті жабдыққа кабельдік өнімдер, коммутациялық панельдер, байланыс шкафтары немесе тіректер және ғимараттың кабельдік жүйесінің құрамдас бөліктері кіреді.
3.5.2.	Пассивті коммутациялық жабдық -35° С-тан +50°С-қа дейінгі температура диапазонында сенімді жұмыс істеуге арналған болуы керек.
3.5.3.	Кабель-сатушы ұйымдастырушы бола алады пассивті жабдықтар (кабель-арналар, бүрмеленген оқшаулағыш жеңдер, таратушы қораптар, барлық түрлері, қолданылатын керек-жарақтар) болдырмауы тиіс оттың таралуы қоршаған ортаның температурасы 200-ге (екі жүз) Цельсий градус болса, қолдау көрсетуі тиіс жануы және оттың таралуы.
3.5.4.	Кабель-ұйымдастырушы жабдық кез келген тікелей учаскенің (кабель-арна) немесе артикуляцияның (кабель-арна бұрылыстары, гофрленген оқшаулағыш жеңдер, тарату қораптары) мазмұнына қол жеткізу үшін іргелес түзу учаскеге немесе артикуляцияға әсер етпейтін етіп орнатылуы керек. Кабель-ұйымдастырушы жабдықтың ішіндегі өткізгіштерді механикалық зақымданудан, кабель оқшауламасы зақымданған кезде токтың зақымдануынан, өрт кезінде оттың таралуынан қорғау үшін СКС барлық буындары мен артикуляциялары пайдаланылған жабдықты өндіруші көздеген қақпақтармен, қақпақтармен, муфталармен және сол сияқты аксессуарлармен жарақтандырылуы тиіс. Артикуляцияны ашу кезінде бұзылатын бір реттік материалдарды (жабысқақ таспаларды) қорғаныс элементтері ретінде пайдалануға жол берілмейді.
3.5.5.	Трассалар кабельдің иілу радиусына монтаждау талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін жобалануы және орнатылуы керек.
3.5.6.	Электр өткізгіштерін орнату кезінде Сіз жоғарыда аталған стандарттардың келесі талаптарын ескеріңіз:
a) деректерді беру кабелі (бұралған жұп) мен 2kva (екі киловольт-ампер) асатын экрандалмаған Қуат кабелі арасындағы арақашықтықтың кемінде 12(он екі) сантиметрін қамтамасыз ету немесе кабельдік арнаның ішіндегі пластикалық қалқамен бөлу.
b) деректерді беру кабелі (бұралған жұп) мен қуаты 5KVA(бес киловольт-ампер) асатын экрандалмаған электрмен жабдықтау кабелі арасындағы арақашықтықтың кемінде 90 (тоқсан) сантиметрін қамтамасыз ету;
c) деректерді беру кабелі (бұралған жұп) мен трансформаторлардың, электр қозғалтқыштардың қоректендіру желілері арасындағы арақашықтықтың кемінде 100 (жүз) сантиметрін қамтамасыз етуге міндетті. Бұл ретте "бұралған жұп" кабельдері мен электрмен қоректендірудің тік бұрышпен қиылысуына жол беріледі.

Стандарттауға қойылатын талаптар.
3.6.1.	Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес міндетті сертификаттауға жататын СКС монтаждау үшін пайдаланылатын барлық жабдықтар мен материалдардың РП келісуге ұсыну кезеңінде-ақ Қазақстан Республикасының тиісті сертификаттары болуға тиіс;
3.6.2.	Барлық жабдықта пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес таңбалау болуы тиіс.

4.	СКС кепілдігі.
4.1.	Орнатылатын СКС кабельдік жүйесін кепілдік қолдау пайдалануға қабылданған күннен бастап 10 (он) жыл ішінде жүзеге асырылуға тиіс. Бұл салынған scs жоғарыда аталған стандарттарға сәйкестігі үшін сертификаттау сынағынан өтетінін білдіреді және 10 (он) жыл ішінде компоненттердің физикалық (электрлік және құрылымдық) сипаттамалары жоғарыда аталған стандарттарда сипатталған параметрлер ауқымында болады.
5.	Жүйені бақылау және қабылдау тәртібі.
5.1.	Монтаждалған СКС келесі тестілеу рәсіміне сәйкес көрсетілген санатқа сәйкестігіне тексерілуі тиіс:
5.1.1.	Орындаушы жоғарыда аталған стандарттарда сипатталған талаптарды басшылыққа алады.
5.1.2.	Орнатылатын СКС жоғарыда айтылған барлық желілік хаттамалар мен қосымшалардың жұмысын қамтамасыз етуі керек.
5.1.3.	Тестілеу әдістері әр құрылғы үшін қатаң реттеледі және осы жабдықты өндіруші ұсынады.
5.1.4.	Тестілеу қорытындылары туралы графикалық бөлігі бар барлық ақпарат Тапсырыс берушіге электрондық және баспа түрінде беріледі. Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы СКС паспортын ұсынуы тиіс, ол мынадай міндетті құрамдас бөліктерді қамтиды: жұмыс жобасы: жүйені сынау нәтижелері, мәлімделген санатқа СКС сертификаттау бойынша тест деректері, сондай-ақ сынақтар жүргізілген аспапқа сертификат; барлық пайдаланылған жабдықтар мен материалдарға сапа сертификаттары (жұмыс жобасындағы тізімге сәйкес).
Монтаждау үшін қажетті тауарлардың сипаттамасы
2-модульдік ақпараттық шығыс. Беткі қабатқа орнатылған розеткаларға арналған қабырғаға орнатылған қорап. Қабырғаға орнатылған розетка корпусы негіз бен қақпақтан тұрады. Жоғары сапалы пластиктен жасалған, ол жеке модульдерді орнатуға мүмкіндік береді. Бекіту жабдығы кіреді. Қорап бетіне екі бұранда және бір бұрандамен бекітілген.

1-модульдік ақпараттық шығыс. Беткі қабатқа орнатылған розеткаларға арналған қабырғаға орнатылған қорап. Қабырғаға орнатылған розетка корпусы негіз бен қақпақтан тұрады. Жоғары сапалы пластиктен жасалған, ол жеке модульдерді орнатуға мүмкіндік береді. Бекіту жабдығы кіреді. Қорап бетіне екі бұранда және бір бұрандамен бекітілген.

85*50 Кабельдік арна. Негізгі кабельдік арналар жаңа құрылыс және жөндеу кезінде кеңсе және тұрғын үй-жайларында, өндірістік және әкімшілік ғимараттарда, медициналық және балалар мекемелерінде ашық типтегі ақпараттық, қуат және төмен токты электр желілерін төсеуге арналған. Олар электр қауіпсіздігін қамтамасыз етеді (электр сымдарын қосымша оқшаулау). Сымдарды механикалық зақымданудан қорғайды. Қысқа тұйықталудан болатын өрт қаупін жояды. Сымдарға рұқсатсыз кіруді шектейді. Ғимараттарды салу және жөндеу кезінде сымдарды орнатуды жеңілдетеді. Төтенше жағдайда сымдарға жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Сымдарды жылдам жаңартуға және толықтыруға мүмкіндік береді. Желілік кабель Кабель түрі: Қорғалмаған (UTP), Тұтас (бір ядролы) Қабық: ПВХ (үй ішінде орнатуға арналған)
Стандарттар: 5e санаты
Бұралған жұптар саны: 4 жұп
Өткізгіш материалы: Мыс
Өткізгіш диаметрі: 0,51 мм
Деректерді беру жылдамдығы: 100 Мбит/с-тан 1000 Мбит/с-қа дейін
Кабель ұзындығы: 305 м
Салмағы: 10 м
Түсі: Сұр
Кепілдік: 12 ай
Патч-сымы 2 м RJ45, 1 м RJ45, 0,5 м RJ45
RJ-45 патч-сымдар пайдаланушыларды қабырға розеткасының порттарына қосу, патч-панельдер арасында ауысу және желілік интерфейсті RJ-45 портымен кабельдік жүйеге қосу үшін қолданылады. Негізінен «тікелей» патч-сымдар қолданылады. Бұл патч-сымдар екі ұшында да аяқталатын қосқыштарға ие. Сол сияқты.
Біз зауытта жасалған, алдын ала тығыздалған, жоғары сипаттамаларға сәйкес жасалған және міндетті сынақтан өтетін патч-кордтарды сатып алуды ұсынамыз.

24 портты патч-панель. Бұл 24 портты патч-панель деректер кабельдерін еден деңгейіндегі (көлденең) құрылымдалған кабель жүйесінде (SCS) біріктіру үшін қажет. Ол SCS-ті ауыстыруды және басқаруды жеңілдетеді. Патч-панель 24 RG 45 портынан тұрады.
19U орнатуға арналған басқарылатын L2 желілік коммутаторының сипаттамасы
SNR-S2989G-48TX басқарылатын гигабиттік L3 коммутаторы жоғары жылдамдықты корпоративтік қатынау желілерін және телекоммуникация операторларының желілерін құруға арналған. Коммутатор 48 10/100/1000Base-T порттарымен және 4 1/10G SFP+ порттарымен жабдықталған, 4096-ға дейін көп арналы топтарды, 16K MAC және 512 SVI интерфейстерін қолдайды. Динамикалық және статикалық маршруттау қолдау көрсетіледі: 128/32-ге дейін динамикалық IPv4/IPv6 маршруттары және барлығы 512/128-ге дейін IPv4/IPv6 маршруттары. Бұл серияның басқа SNR гигабиттік қатынау коммутаторларымен салыстырғандағы ерекшелігі - VSF жоғары қолжетімділігі (VSF HA) стектеу технологиясын қолдау. Бұл технология істен шыққан жағдайда қайта жүктемей-ақ стек басқаруын жылдам алуға мүмкіндік береді. Стектеу тек бірдей архитектураның бірдей модельдері арасында мүмкін. Сериясы.
Ақауларға төзімді желілер үшін стандартты STP/RSTP/MSTP хаттамаларына, сондай-ақ ERPS (G.8032) қолдау көрсетіледі. Ақаулардың түрі мен орнын анықтау үшін виртуалды мыс кабелін сынау да қолжетімді. Коммутатор қауіпсіздік мүмкіндіктерін, көп таратуды басқаруды және икемді QoS саясатын қолдайды, бұл кез келген тапсырма үшін тұрақты желіні конфигурациялауға мүмкіндік береді.

SNR-S2989G-48TX құрылғысында 90-264 В айнымалы ток қуат көзі бар.

Негізгі мүмкіндіктері:
- 1/10G SFP+ Uplink порттары;
- Динамикалық және статикалық маршруттау;
- VSF HA стектерін қолдау;
- Барлық мыс порттарында найзағайдан қорғаудың кірістірілген нұсқасы;
- Виртуалды кабельді сынау;
- Cisco тәрізді CLI және стандартты SNR Private MIB;
- L2 резервтік хаттамаларын STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP қолдау; - QinQ портына негізделген/таңдамалы қолдау; - IPv6/Dualstack IPv4/IPv6 қолдауы;
- L2 көп арналы басқару функциясы;
- QoS, әр порт үшін 8 аппараттық кезекті қолдау.
Қуат резерві:
Бұл модельдің модельдері қуат резервін қамтамасыз етеді, электр қуаты өшкен кезде үздіксіз трафикті қамтамасыз етеді.

Кернеу кернеуінен қорғайтын құрылғы, 19 дюймдік қуат тізбегі - 1. Қуат тізбегі электр қуатын таратуға және телекоммуникациялық шкафтар мен сөрелердегі компьютерлерді, электрондық жабдықтарды және белсенді жабдықтарды қорғауға арналған.
Үздіксіз қуат көзі (ҮҚК) 5 кл - 2
Орнату, іске қосу қызметі - 1
Техникалық сипаттамаларға сәйкес орындалатын жұмыстар.
Әлеуетті жеткізуші Тапсырыс берушінің желісін қорғау үшін брандмауэр орнатуға міндеттенеді. Жеткізуші барлық құрылыс және монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін кез келген зақымдалған жерлерді бұрғылаудан бастапқы қалпына келтіруге (сэндвич, бояу) міндеттенеді.
Жеткізуші тұтынушының алаңында орнатылатын телекоммуникациялық шкафтарды ең жақын автоматты ажыратқыш шкафынан қуатпен қамтамасыз етуге және бөлек автоматты ажыратқыш орнатуға міндеттенеді.Жеткізуші шкафтардағы және пайдаланушы жағындағы барлық қосылымдарды белгілеуге міндеттенеді.Барлық құрылыс-монтаж жұмыстарын аяқтау мерзімі келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 15 жұміс күнді құрайды.
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