Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2026 года № ___

Ттехническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления: - Работы проводятся специалистами организации в полном объеме в соответствии нормативными требованиями. - Гидравлические испытания и промывка системы отопления, тепловых сетей Заказчика, стояков отопления и тепловых приборов производится в соответствии с инструкцией и требованиями строительных норм и правил - Гидравлические испытания и промывка производятся в присутствии представителей экспертной организации, представителя энерго-снабжающей организации и представителя Заказчика, осуществляющие качество проведения работ и соблюдения заданных параметров. - Персонал, проводящий гидравлические испытания, опрессовку, сварочные работы должен иметь допуск для проведения сварочных работ и работ с сосудами, находящимися под давлением, и сдавшие успешно экзамен по ППТЭ и ПТЭ при работе на тепловых узлах. - Опрессовка (гидравлические испытания) производятся гидравлическим прессом не менее ГН-60 производительностью 1,6 л/мин или аналогичным оборудованием всей системы теплопотребления Заказчика. - Гидравлические испытания производятся под давлением не менее в 12 атм. для наружных сетей, 5-6 атм, для внутренних сетей Заказчика соответственно испытуемому оборудованию. Хим.очищенная вода – 6 м3/час. - Промывка производится гидропневматическим способом (по стоякам -отдельно) с использованием гидравлическим прессом (компрессор). - Производитель работ производит ревизию тепловых узлов Заказчика: ревизию задвижек и вентилей в тепловом узле, ревизию запорной арматуры по стоякам, в случае их непригодности к работе дает рекомендации Заказчику на замену, механическую очистку грязевиков, установку расчетных дроссельных органов (сопла и шайбы), по мере необходимости производит ремонтные сварочные работы на аварийных стыках. - Исполнитель работ представляет Заказчику: - Акт о проведении гидравлического испытания системы теплопотребления; - Акт о выполнении промывки сети и системы теплопотребления; - Акт наладки автоматического теплового пункта к отопительному сезону; - Акт готовности системы теплопотребления к отопительному сезону. - Срок оказания услуги: В течение 16 календарных дней со дня вступления Договора в силу |

Адрес проведения опрессовки: Область Абай, г.Семей ул.Б.Момышулы 19А здание РГУ "Департамент экологии по области Абай Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

2026 ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жылыту жүйесін шаю және қысымды сынау қызметтері | Жылыту жүйесін шаю және қысымды тексеру қызметтері: 1. Ұйымның мамандары жұмыстарды нормативтік талаптарға сәйкес толық көлемде жүзеге асырады. 2. Тапсырыс берушінің жылу жүйесін, жылу желілерін, жылыту көтергіштерін және жылыту құрылғыларын гидравликалық сынақтар мен шаю құрылыс нормалары мен ережелерінің нұсқауларына және талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. 3. Гидравликалық сынақтар мен шаю жұмыстардың сапасын және көрсетілген параметрлердің сақталуын жүзеге асыратын сараптама ұйымы өкілдерінің, энергиямен жабдықтаушы ұйым өкілінің және Тұтынушы өкілінің қатысуымен жүргізіледі. 4. Гидравликалық сынақтарды, қысымды сынауды, дәнекерлеуді жүргізетін персоналдың дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге және қысым астында ыдыстармен жұмыс істеуге рұқсаты болуы және жылыту қондырғыларында жұмыс істеген кезде ППТ және ПТЭ емтиханын сәтті тапсыруы қажет. 5. Қысымды сынау (гидравликалық сынақтар) өнімділігі 1,6 л/мин кем дегенде GN-60 гидравликалық преспен немесе Тұтынушының бүкіл жылу тұтыну жүйесінің ұқсас жабдығымен жүзеге асырылады. 6. Гидравликалық сынақтар кемінде 12 атм қысыммен жүргізіледі. сыртқы желілер үшін, 5-6 атм, тексерілген жабдыққа сәйкес Тапсырыс берушінің ішкі желілері үшін. 7. Шаю гидравликалық престің (компрессордың) көмегімен гидропневматикалық жолмен (көтергіштер арқылы бөлек) жүргізіледі. 8. Мердігер Тапсырыс берушінің жылыту қондырғыларының аудитін жүргізеді: жылыту қондырғысындағы клапандар мен арматуралардың аудиті, диаметрі бар көтергіштерге арналған тоқтату клапандарының аудиті. Олар жұмысқа жарамсыз болған жағдайда, Тапсырыс берушіге лай жинағыштарды ауыстыру, механикалық тазалау, есептелген дроссельдік корпустарды (саптамалар мен шайбаларды) орнату бойынша ұсыныстар береді, қажет болған жағдайда жөндеу дәнекерлеу жұмыстарын жүргізеді. төтенше буындар. 9. Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынады: - жылу тұтыну жүйесін гидравликалық сынақтан өткізу актісі; - желіні шаюды және жылуды тұтыну жүйесін енгізу туралы акт; - жылыту маусымына автоматты жылу пунктін орнату актісі; - жылу тұтыну жүйесінің жылу беру маусымына дайындығы актісі. - Қызмет көрсету мерзімі: Келісім-шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |

Мекен-жайы: Абай облысы, Семей қаласы, Б.Момышұлы көшесі 19А үй "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Абай облысы бойынша экология департаменті"РММ ғимараты