
Техническая спецификация
[bookmark: _GoBack]На услуги по экспертному обследованию и оценке технического состояния электросетей/ электрического хозяйство внутри здания на крыше и фасаду (проводов, проводок, выключателей, розеток и т.д) с представлением акта технического состояния и размера стоимости по устранению недостатков .
         Техническое обследование проводится аккредитованной организацией, имеющей свидетельство об аккредитации на право осуществления технического обследования и оценке на крыше и фасаду (проводов, проводок, выключателей, розеток и т.д). 
Перед началом работ требуется проведение подготовительных работ, включающих сбор и анализ технической документации по объекту обследования. 
Предмет обследования
· Осмотр ввод силового кабеля здания, точку подключения к силовому щиту на предмет нагрева, подгорания соединительных болтов, образования нагара, оплавления изоляции, осмотр изоляторов на предмет трещин;
· Осмотр состояния контакта нулевого провода, состояния заземления нулевого провода, затяжки гаек, болтов. 
· Замер омического сопротивления согласно ПТЭ электрооборудования;
· Замер среднего значения потребляемого тока каждой фазе, замер максимального тока по фазам при полной нагрузке на предмет перекоса фаз;
· Осмотр и проверка автоматических выключателей на предмет срабатывания по току перегрузки, состояния счетчиков затяжку винтов;
· Осмотр электропроводки, состояние розеток, выключателей на предмет трещин, сколов, обугливание, оплавление гнезд розеток. 
· Состояние светильников, патронов ламп накаливания, led, энергосберегающих, люминисцентных;
· Осмотр состояния кабеля подводки к эл.печам точек подключения, состояние выключателей автоматических на предмет нагрева, оплавления, обугливания.
Работа по обследованию включают в себе:
- визуальное обследование;
-оценка технического состояния проводов, проводок, выключателей, розеток и т.д;
-выявление дефектов и повреждений;
-определение технического состояния;
-фотофиксация основных дефектов и повреждений;
-составление дефектного акта с указанием предмета обследования подлежащего ремонту;
-составление технического заключения по результатам обследования. 
Состав технического заключения:
- описание обследуемого;
-описание конструктивной схемы;
-оценка стоимости работ и деталей (при замене вышедших из строя);
-рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимости усиления, а также о возможности проведения реконструкции или капитального ремонта;
-используемые нормативы и литература;
-фотоматериалы по основным этапам работы.


 

